78
79

Администрация Дивеевского муниципального округа

Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	2 февраля 2026 г.
	
	№
	114
	

	
	
	
	


Об утверждении схемы теплоснабжения
Дивеевского муниципального округа
Нижегородской области

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», администрация Дивеевского муниципального округа Нижегородской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить схему теплоснабжения (актуализация на 2026 год) Дивеевского муниципального округа Нижегородской области согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области С.А.Сырова.

Глава местного самоуправления





 С.А.Кучин

Сыров С.А.

Герасимова Е.В. 

Чечеткин Е.Д.
УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области
от 2 февраля 2026 г. № 114
СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Дивеевского муниципального округа
Нижегородской области
на период до 2035 года
Актуализация на 2026 год
Утверждаемая часть схемы теплоснабжения

[image: image1.jpg]


Сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне», не содержится.

Разработчик:

Индивидуальный предприниматель

«Т-Энергетика»

2025

Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории муниципального образования
1.1 Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды
Данные по величинам существующей и перспективной отапливаемой площади строительных фондов на территории муниципального образования по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, общественно-деловую застройку, индивидуальную жилищную застройку представлены в таблице 1.

Таблица 1. Динамика строительных фондов

	Муниципальное образование
	Показатель
	Ед. изм.
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036

	Дивеевский муниципальный округ
	Общая площадь строительных фондов на территории муниципального образования, в том числе:
	тыс. м2
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	многоквартирные жилые здания
	тыс. м2
	156,3
	149,8
	156,4
	156,7
	156,6
	156,6
	156,6
	156,6
	156,6
	156,6
	156,6
	156,6
	156,6
	156,6
	156,6
	156,6

	
	общественно-деловая застройка
	тыс. м2
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	индивидуальная жилищная застройка
	тыс. м2
	6234,0
	6314,0
	6369,0
	6432,0
	6514,0
	6514,0
	6514,0
	6514,0
	6514,0
	6514,0
	6514,0
	6514,0
	6514,0
	6514,0
	6514,0
	6514,0

	
	Общая отапливаемая площадь строительных фондов на территории муниципального образования, в том числе:
	тыс. м2
	191,3
	191,3
	191,3
	191,3
	103,5
	103,5
	103,5
	103,5
	103,5
	103,5
	103,5
	103,5
	103,5
	103,5
	103,5
	103,5

	
	многоквартирные жилые здания
	тыс. м2
	91,2
	91,2
	91,2
	91,2
	103,5
	103,5
	103,5
	103,5
	103,5
	103,5
	103,5
	103,5
	103,5
	103,5
	103,5
	103,5

	
	общественно-деловая застройка
	тыс. м2
	100,1
	100,1
	100,1
	100,1
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	индивидуальная жилищная застройка
	тыс. м2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


1.2 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления

Информация об уровне базового потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения в муниципальном образовании приведена в таблице 2.

Таблица 2. Данные уровня базового потребления

	№ п/п
	Наименование системы теплоснабжения
	Потребление тепловой энергии
	Всего суммарное потребление

	
	
	население
	прочие
	

	
	
	отопление и вентиляция
	ГВС
	суммарная нагрузка
	отопление и вентиляция
	ГВС
	суммарная нагрузка
	

	Ед. изм.
	-
	тыс. Гкал
	тыс. Гкал
	тыс. Гкал
	тыс. Гкал
	тыс. Гкал
	тыс. Гкал
	тыс. Гкал

	1
	Котельная «Школьная» с. Верякуши
	0,000
	0,000
	0,000
	0,447
	0,000
	0,447
	0,447

	2
	Котельная «ДК» с. Ореховец
	0,000
	0,000
	0,000
	0,072
	0,000
	0,072
	0,072

	3
	Котельная «Школьная» с. Елизарьево
	0,000
	0,000
	0,000
	0,356
	0,000
	0,356
	0,356

	4
	Котельная «Администрация» с. Елизарьево
	0,000
	0,000
	0,000
	0,182
	0,000
	0,182
	0,182

	5
	Котельная «ДК» с. Елизарьево
	0,000
	0,000
	0,000
	0,046
	0,000
	0,046
	0,046

	6
	Котельная «Больница» с. Глухово
	0,000
	0,000
	0,000
	0,283
	0,000
	0,283
	0,283

	7
	Котельная Северного территориального отдела в с. Глухово
	0,000
	0,000
	0,000
	0,234
	0,000
	0,234
	0,234

	8
	Котельная «Школьная» с. Суворово
	0,000
	0,000
	0,000
	0,329
	0,000
	0,329
	0,329

	9
	Котельная с. Суворово
	0,000
	0,000
	0,000
	0,119
	0,000
	0,119
	0,119

	10
	Котельная «Школьная» с. Ивановское
	0,000
	0,000
	0,000
	0,477
	0,000
	0,477
	0,477

	11
	Котельная Северного территориального отдела в с. Ивановское
	0,000
	0,000
	0,000
	0,041
	0,000
	0,041
	0,041

	12
	Котельная «ФАП» с. Стуклово
	0,000
	0,000
	0,000
	0,025
	0,000
	0,025
	0,025

	13
	Котельная «ДК» с. Стуклово
	0,000
	0,000
	0,000
	0,238
	0,000
	0,238
	0,238

	14
	Котельная «Школьная» с. Б. Череватово
	0,000
	0,000
	0,000
	0,486
	0,000
	0,486
	0,486

	15
	Котельная «Автобусный» с. Дивеево
	0,000
	0,000
	0,000
	0,063
	0,000
	0,063
	0,063

	16
	Котельная Дивеевского территориального отдела в с. Дивеево
	0,000
	0,000
	0,000
	0,053
	0,000
	0,053
	0,053


	17
	Котельная №2 с. Дивеево
	1,119
	0,000
	1,119
	1,428
	0,000
	1,428
	2,548

	18
	Котельная №1 с. Дивеево
	4,567
	0,276
	4,843
	3,979
	0,092
	4,071
	8,914

	19
	Котельная «Администрация» с. Дивеево
	0,000
	0,000
	0,000
	0,854
	0,016
	0,870
	0,870

	20
	Котельная Сатисского территориального отдела в п. Сатис
	0,000
	0,000
	0,000
	0,040
	0,000
	0,040
	0,040

	21
	Котельная Дивеевского территориального отдела в с. Елизарьево
	0,000
	0,000
	0,000
	0,046
	0,000
	0,046
	0,046

	22
	Котельная «ДК» с. Ивановское
	0,000
	0,000
	0,000
	0,079
	0,000
	0,079
	0,079

	23
	Котельная «ДК» с. Смирново
	0,000
	0,000
	0,000
	0,115
	0,000
	0,115
	0,115

	24
	Котельная «Школьная» с. Конново
	0,000
	0,000
	0,000
	0,313
	0,000
	0,313
	0,313

	25
	Котельная «ДК» с. Б. Череватово
	0,000
	0,000
	0,000
	0,113
	0,000
	0,113
	0,113

	26
	Котельная Дивеевского территориального отдела в с. Б. Череватово
	0,000
	0,000
	0,000
	0,039
	0,000
	0,039
	0,039

	27
	Котельная «Детский сад» с. Дивеево
	0,000
	0,000
	0,000
	0,099
	0,000
	0,099
	0,099

	28
	Котельная с. Кременки
	1,980
	0,062
	2,042
	0,622
	0,045
	0,667
	2,709

	29
	Котельная «Школьная» с. Глухово
	0,000
	0,000
	0,000
	0,507
	0,000
	0,507
	0,507

	30
	Блочная котельная для Центра культурного развития и автостанции с. Дивеево
	0,000
	0,000
	0,000
	0,233
	0,044
	0,277
	0,277

	31
	Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис)
	3,443
	0,223
	3,665
	0,266
	0,014
	0,280
	3,945

	32
	Котёл наружного применения КСВО-1000/2 сдвоенный (2*500 кВт) п. Сатис
	0,523
	0,000
	0,523
	0,575
	0,000
	0,575
	1,098

	33
	Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис)
	5,472
	0,000
	5,472
	1,293
	0,000
	1,293
	6,765


Суммарные прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя приведены в таблице 3.

Прогноз прироста тепловой нагрузки на ближайшую и среднесрочную перспективу принят на основании документов территориального планирования, генерального плана, выданных технических условий на присоединение и материалов проектов планировки территории.

Таблица 3. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии и теплоносителя

	№ п/п
	ЕТО
	Наименование показателей
	Ед. изм.
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	1
	МП «Коммунальник»
	Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию, в т.ч.:
	Гкал/ч
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	многоэтажный жилищный фонд
	Гкал/ч
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	средне- и малоэтажный жилищный фонд
	Гкал/ч
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	общественно-деловой фонд
	Гкал/ч
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Снижение тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию
	Гкал/ч
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Накопительным итогом нагрузка на отопление и вентиляцию
	Гкал/ч
	11,450
	11,450
	11,450
	11,450
	11,450
	11,450
	11,450
	11,450
	11,450
	11,450
	11,450
	11,450


	
	
	Прирост тепловой нагрузки горячего водоснабжения, в т.ч.:
	Гкал/ч
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	многоэтажный жилищный фонд
	Гкал/ч
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	средне- и малоэтажный жилищный фонд
	Гкал/ч
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	общественно-деловой фонд
	Гкал/ч
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Снижение тепловой нагрузки горячего водоснабжения
	Гкал/ч
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Накопительным итогом нагрузка на горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	0,379
	0,379
	0,379
	0,379
	0,379
	0,379
	0,379
	0,379
	0,379
	0,379
	0,379
	0,379

	
	
	Динамика потребления теплоносителя на горячее водоснабжение
	м3/ч
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	ИТОГО тепловая нагрузка накопительным итогом
	Гкал/ч
	11,829
	11,829
	11,829
	11,829
	11,829
	11,829
	11,829
	11,829
	11,829
	11,829
	11,829
	11,829

	2
	МП «Сатисское ЖКХ»
	Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию, в т.ч.:
	Гкал/ч
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	многоэтажный жилищный фонд
	Гкал/ч
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	средне- и малоэтажный жилищный фонд
	Гкал/ч
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	общественно-деловой фонд
	Гкал/ч
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Снижение тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию
	Гкал/ч
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Накопительным итогом нагрузка на отопление и вентиляцию
	Гкал/ч
	5,617
	5,617
	5,617
	5,617
	5,617
	5,617
	5,617
	5,617
	5,617
	5,617
	5,617
	5,617

	
	
	Прирост тепловой нагрузки горячего водоснабжения, в т.ч.:
	Гкал/ч
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	многоэтажный жилищный фонд
	Гкал/ч
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	средне- и малоэтажный жилищный фонд
	Гкал/ч
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	общественно-деловой фонд
	Гкал/ч
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Снижение тепловой нагрузки горячего водоснабжения
	Гкал/ч
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Накопительным итогом нагрузка на горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	0,087
	0,087
	0,087
	0,087
	0,087
	0,087
	0,087
	0,087
	0,087
	0,087
	0,087
	0,087

	
	
	Динамика потребления теплоносителя на горячее водоснабжение
	м3/ч
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	ИТОГО тепловая нагрузка накопительным итогом
	Гкал/ч
	5,704
	5,704
	5,704
	5,704
	5,704
	5,704
	5,704
	5,704
	5,704
	5,704
	5,704
	5,704


1.3 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах

Данные по существующим объемам потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, отсутствуют.

1.4 Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки

Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки указывается с учетом площади действия источника тепловой энергии и нагрузки, которая к нему подключена. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки по зонам действия каждого источника тепловой энергии представлены в таблице 4.

Таблица 4. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки источников тепловой энергии

	№
	Источник
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	1
	Котельная «Школьная» с. Верякуши
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	Гкал/ч
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180

	
	
	Располагаемая тепловая мощность источника тепловой энергии
	Гкал/ч
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180

	
	
	Расчётная нагрузка на собственные и хозяйственные нужды!
	Гкал/ч
	0,004
	0,004
	0,004
	0,002
	0,002

	
	
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	Гкал/ч
	0,020
	0,020
	0,020
	0,006
	0,000

	
	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	Гкал/ч
	0,099
	0,042
	0,042
	0,089
	0,090

	
	
	отопление, вент
	Гкал/ч
	0,099
	0,042
	0,042
	0,089
	0,090

	
	
	горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Резерв/дефицит тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,056
	0,114
	0,114
	0,082
	0,088

	
	
	Располагаемая тепловая мощность нетто при аварийном выводе самого мощного котла
	Гкал/ч
	0,086
	0,086
	0,086
	0,088
	0,088

	
	
	Площадь зоны действия источника тепловой энергии
	га
	1,42
	1,42
	1,42
	1,42
	1,42

	
	
	Плотность тепловой нагрузки
	Гкал/ч/га
	0,070
	0,029
	0,029
	0,063
	0,063

	2
	Котельная «ДК» с. Ореховец
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	Гкал/ч
	0,077
	0,077
	0,077
	0,077
	0,077

	
	
	Располагаемая тепловая мощность источника тепловой энергии
	Гкал/ч
	0,077
	0,077
	0,077
	0,077
	0,077

	
	
	Расчётная нагрузка на собственные и хозяйственные нужды!
	Гкал/ч
	0,002
	0,002
	0,002
	0,000
	0,000

	
	
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	Гкал/ч
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,003

	
	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	Гкал/ч
	0,011
	0,011
	0,011
	0,015
	0,014

	
	
	отопление, вент
	Гкал/ч
	0,011
	0,011
	0,011
	0,015
	0,014

	
	
	горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Резерв/дефицит тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,063
	0,063
	0,063
	0,062
	0,059

	
	
	Располагаемая тепловая мощность нетто при аварийном выводе самого мощного котла
	Гкал/ч
	0,032
	0,032
	0,032
	0,034
	0,034

	
	
	Площадь зоны действия источника тепловой энергии
	га
	0,44
	0,44
	0,44
	0,44
	0,44

	
	
	Плотность тепловой нагрузки
	Гкал/ч/га
	0,026
	0,026
	0,026
	0,033
	0,033

	3
	Котельная «Школьная» с. Елизарьево
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	Гкал/ч
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180

	
	
	Располагаемая тепловая мощность источника тепловой энергии
	Гкал/ч
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180

	
	
	Расчётная нагрузка на собственные и хозяйственные нужды!
	Гкал/ч
	0,004
	0,004
	0,004
	0,002
	0,002

	
	
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	Гкал/ч
	0,006
	0,006
	0,006
	0,003
	0,001

	
	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	Гкал/ч
	0,069
	0,073
	0,073
	0,071
	0,071

	
	
	отопление, вент
	Гкал/ч
	0,069
	0,073
	0,073
	0,071
	0,071

	
	
	горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Резерв/дефицит тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,102
	0,098
	0,098
	0,104
	0,106

	
	
	Располагаемая тепловая мощность нетто при аварийном выводе самого мощного котла
	Гкал/ч
	0,086
	0,086
	0,086
	0,088
	0,088

	
	
	Площадь зоны действия источника тепловой энергии
	га
	0,83
	0,83
	0,83
	0,83
	0,83

	
	
	Плотность тепловой нагрузки
	Гкал/ч/га
	0,083
	0,087
	0,087
	0,086
	0,086

	4
	Котельная «Администрация» с. Елизарьево
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	Гкал/ч
	0,077
	0,077
	0,077
	0,077
	0,077

	
	
	Располагаемая тепловая мощность источника тепловой энергии
	Гкал/ч
	0,077
	0,077
	0,077
	0,077
	0,077

	
	
	Расчётная нагрузка на собственные и хозяйственные нужды!
	Гкал/ч
	0,002
	0,002
	0,002
	0,000
	0,000

	
	
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	Гкал/ч
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,000

	
	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	Гкал/ч
	0,040
	0,042
	0,042
	0,035
	0,036

	
	
	отопление, вент
	Гкал/ч
	0,040
	0,042
	0,042
	0,035
	0,036

	
	
	горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Резерв/дефицит тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,034
	0,032
	0,032
	0,041
	0,040

	
	
	Располагаемая тепловая мощность нетто при аварийном выводе самого мощного котла
	Гкал/ч
	0,032
	0,032
	0,032
	0,034
	0,034

	
	
	Площадь зоны действия источника тепловой энергии
	га
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26

	
	
	Плотность тепловой нагрузки
	Гкал/ч/га
	0,156
	0,165
	0,165
	0,138
	0,142


	№
	Источник
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	5
	Котельная «ДК» с. Елизарьево
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	Гкал/ч
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040

	
	
	Располагаемая тепловая мощность источника тепловой энергии
	Гкал/ч
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040

	
	
	Расчётная нагрузка на собственные и хозяйственные нужды
	Гкал/ч
	0,001
	0,001
	0,001
	0,000
	0,000

	
	
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,001

	
	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	Гкал/ч
	0,006
	0,015
	0,015
	0,009
	0,009

	
	
	отопление, вент
	Гкал/ч
	0,006
	0,015
	0,015
	0,009
	0,009

	
	
	горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Резерв/дефицит тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,032
	0,024
	0,024
	0,031
	0,030

	
	
	Располагаемая тепловая мощность нетто при аварийном выводе самого мощного котла
	Гкал/ч
	0,019
	0,019
	0,019
	0,020
	0,020

	
	
	Площадь зоны действия источника тепловой энергии
	га
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10

	
	
	Плотность тепловой нагрузки
	Гкал/ч/га
	0,066
	0,150
	0,150
	0,092
	0,093

	6
	Котельная «Больница» с. Глухово
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	Гкал/ч
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129

	
	
	Располагаемая тепловая мощность источника тепловой энергии
	Гкал/ч
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129

	
	
	Расчётная нагрузка на собственные и хозяйственные нужды
	Гкал/ч
	0,003
	0,003
	0,003
	0,001
	0,001

	
	
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	Гкал/ч
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,001

	
	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	Гкал/ч
	0,008
	0,008
	0,008
	0,071
	0,057

	
	
	отопление, вент
	Гкал/ч
	0,008
	0,008
	0,008
	0,071
	0,057

	
	
	горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Резерв/дефицит тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,113
	0,113
	0,113
	0,052
	0,070

	
	
	Располагаемая тепловая мощность нетто при аварийном выводе самого мощного котла
	Гкал/ч
	0,040
	0,040
	0,040
	0,042
	0,042

	
	
	Площадь зоны действия источника тепловой энергии
	га
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61

	
	
	Плотность тепловой нагрузки
	Гкал/ч/га
	0,013
	0,013
	0,013
	0,117
	0,093

	7
	Котельная Северного территориального отдела в с. Глухово
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	Гкал/ч
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172

	
	
	Располагаемая тепловая мощность источника тепловой энергии
	Гкал/ч
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172

	
	
	Расчётная нагрузка на собственные и хозяйственные нужды
	Гкал/ч
	0,004
	0,004
	0,004
	0,001
	0,001

	
	
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	Гкал/ч
	0,012
	0,012
	0,012
	0,004
	0,002

	
	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	Гкал/ч
	0,055
	0,055
	0,055
	0,052
	0,047

	
	
	отопление, вент
	Гкал/ч
	0,055
	0,055
	0,055
	0,052
	0,047

	
	
	горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Резерв/дефицит тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,101
	0,101
	0,101
	0,115
	0,123

	
	
	Располагаемая тепловая мощность нетто при аварийном выводе самого мощного котла
	Гкал/ч
	0,082
	0,082
	0,082
	0,085
	0,085

	
	
	Площадь зоны действия источника тепловой энергии
	га
	0,45
	0,45
	0,45
	0,45
	0,45

	
	
	Плотность тепловой нагрузки
	Гкал/ч/га
	0,121
	0,121
	0,121
	0,115
	0,103

	8
	Котельная «Школьная» с. Суворово
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	Гкал/ч
	0,164
	0,164
	0,164
	0,164
	0,164

	
	
	Располагаемая тепловая мощность источника тепловой энергии
	Гкал/ч
	0,164
	0,164
	0,164
	0,164
	0,164

	
	
	Расчётная нагрузка на собственные и хозяйственные нужды
	Гкал/ч
	0,004
	0,004
	0,004
	0,000
	0,000

	
	
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	Гкал/ч
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,001

	
	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	Гкал/ч
	0,085
	0,085
	0,085
	0,067
	0,066

	
	
	отопление, вент
	Гкал/ч
	0,085
	0,085
	0,085
	0,067
	0,066

	
	
	горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Резерв/дефицит тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,069
	0,069
	0,069
	0,090
	0,097

	
	
	Располагаемая тепловая мощность нетто при аварийном выводе самого мощного котла
	Гкал/ч
	0,078
	0,078
	0,078
	0,082
	0,082

	
	
	Площадь зоны действия источника тепловой энергии
	га
	0,38
	0,38
	0,38
	0,38
	0,38

	
	
	Плотность тепловой нагрузки
	Гкал/ч/га
	0,222
	0,222
	0,222
	0,177
	0,173


	№
	Источник
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	9
	Котельная с. Суворово
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	Гкал/ч
	0,164
	0,164
	0,164
	0,164
	0,164

	
	
	Располагаемая тепловая мощность источника тепловой энергии
	Гкал/ч
	0,164
	0,164
	0,164
	0,164
	0,164

	
	
	Расчётная нагрузка на собственные и хозяйственные нужды!
	Гкал/ч
	0,004
	0,004
	0,004
	0,000
	0,000

	
	
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	Гкал/ч
	0,017
	0,017
	0,017
	0,004
	0,033

	
	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	Гкал/ч
	0,042
	0,042
	0,042
	0,025
	0,024

	
	
	отопление, вент
	Гкал/ч
	0,042
	0,042
	0,042
	0,025
	0,024

	
	
	горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Резерв/дефицит тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,101
	0,101
	0,101
	0,134
	0,107

	
	
	Располагаемая тепловая мощность нетто при аварийном выводе самого мощного котла
	Гкал/ч
	0,078
	0,078
	0,078
	0,082
	0,082

	
	
	Площадь зоны действия источника тепловой энергии
	га
	0,55
	0,55
	0,55
	0,55
	0,55

	
	
	Плотность тепловой нагрузки
	Гкал/ч/га
	0,076
	0,076
	0,076
	0,046
	0,043

	10
	Котельная «Школьная» с. Ивановское
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	Гкал/ч
	0,348
	0,348
	0,348
	0,348
	0,266

	
	
	Располагаемая тепловая мощность источника тепловой энергии
	Гкал/ч
	0,348
	0,348
	0,348
	0,348
	0,266

	
	
	Расчётная нагрузка на собственные и хозяйственные нужды!
	Гкал/ч
	0,008
	0,008
	0,008
	0,002
	0,002

	
	
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	Гкал/ч
	0,017
	0,017
	0,017
	0,004
	0,000

	
	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	Гкал/ч
	0,130
	0,130
	0,130
	0,121
	0,096

	
	
	отопление, вент
	Гкал/ч
	0,130
	0,130
	0,130
	0,121
	0,096

	
	
	горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Резерв/дефицит тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,194
	0,194
	0,194
	0,222
	0,169

	
	
	Располагаемая тепловая мощность нетто при аварийном выводе самого мощного котла
	Гкал/ч
	0,250
	0,250
	0,250
	0,256
	0,174

	
	
	Площадь зоны действия источника тепловой энергии
	га
	0,84
	0,84
	0,84
	0,84
	0,84

	
	
	Плотность тепловой нагрузки
	Гкал/ч/га
	0,155
	0,155
	0,155
	0,144
	0,114

	11
	Котельная Северного территориального отдела в с. Ивановское
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	Гкал/ч
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015

	
	
	Располагаемая тепловая мощность источника тепловой энергии
	Гкал/ч
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015

	
	
	Расчётная нагрузка на собственные и хозяйственные нужды!
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	Гкал/ч
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008

	
	
	отопление, вент
	Гкал/ч
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008

	
	
	горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Резерв/дефицит тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007

	
	
	Располагаемая тепловая мощность нетто при аварийном выводе самого мощного котла
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Площадь зоны действия источника тепловой энергии
	га
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10

	
	
	Плотность тепловой нагрузки
	Гкал/ч/га
	0,085
	0,085
	0,085
	0,082
	0,083

	12
	Котельная «ФАП» с. Стуклово
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	Гкал/ч
	0,022
	0,022
	0,022
	0,022
	0,018

	
	
	Располагаемая тепловая мощность источника тепловой энергии
	Гкал/ч
	0,022
	0,022
	0,022
	0,022
	0,018

	
	
	Расчётная нагрузка на собственные и хозяйственные нужды!
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,001

	
	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	Гкал/ч
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005

	
	
	отопление, вент
	Гкал/ч
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005

	
	
	горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Резерв/дефицит тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,012

	
	
	Располагаемая тепловая мощность нетто при аварийном выводе самого мощного котла
	Гкал/ч
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,008

	
	
	Площадь зоны действия источника тепловой энергии
	га
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12

	
	
	Плотность тепловой нагрузки
	Гкал/ч/га
	0,046
	0,046
	0,046
	0,043
	0,042


	№
	Источник
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	13
	Котельная «ДК» с. Стуклово
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	Гкал/ч
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172

	
	
	Располагаемая тепловая мощность источника тепловой энергии
	Гкал/ч
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172

	
	
	Расчётная нагрузка на собственные и хозяйственные нужды!
	Гкал/ч
	0,004
	0,004
	0,004
	0,001
	0,001

	
	
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	Гкал/ч
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,002

	
	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	Гкал/ч
	0,057
	0,057
	0,057
	0,049
	0,048

	
	
	отопление, вент
	Гкал/ч
	0,057
	0,057
	0,057
	0,049
	0,048

	
	
	горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Резерв/дефицит тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,108
	0,108
	0,108
	0,118
	0,121

	
	
	Располагаемая тепловая мощность нетто при аварийном выводе самого мощного котла
	Гкал/ч
	0,082
	0,082
	0,082
	0,085
	0,085

	
	
	Площадь зоны действия источника тепловой энергии
	га
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27

	
	
	Плотность тепловой нагрузки
	Гкал/ч/га
	0,213
	0,213
	0,213
	0,186
	0,180


	14
	Котельная «Школьная» с. Б. Череватово
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	Гкал/ч
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258

	
	
	Располагаемая тепловая мощность источника тепловой энергии
	Гкал/ч
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258

	
	
	Расчётная нагрузка на собственные и хозяйственные нужды!
	Гкал/ч
	0,006
	0,006
	0,006
	0,002
	0,002

	
	
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	Гкал/ч
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,000

	
	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	Гкал/ч
	0,108
	0,032
	0,032
	0,095
	0,097


	
	
	отопление, вент
	Гкал/ч
	0,108
	0,032
	0,032
	0,095
	0,097

	
	
	горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Резерв/дефицит тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,142
	0,218
	0,218
	0,159
	0,158

	
	
	Располагаемая тепловая мощность нетто при аварийном выводе самого мощного котла
	Гкал/ч
	0,166
	0,166
	0,166
	0,170
	0,170

	
	
	Площадь зоны действия источника тепловой энергии
	га
	0,49
	0,49
	0,49
	0,49
	0,49

	
	
	Плотность тепловой нагрузки
	Гкал/ч/га
	0,223
	0,067
	0,067
	0,196
	0,201

	15
	Котельная «Автобусный» с. Дивеево
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	Гкал/ч
	0,035
	0,035
	0,035
	0,036
	0,036

	
	
	Располагаемая тепловая мощность источника тепловой энергии
	Гкал/ч
	0,035
	0,035
	0,035
	0,036
	0,036

	
	
	Расчётная нагрузка на собственные и хозяйственные нужды!
	Гкал/ч
	0,001
	0,001
	0,001
	0,000
	0,000

	
	
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	Гкал/ч
	0,019
	0,019
	0,019
	0,013
	0,013

	
	
	отопление, вент
	Гкал/ч
	0,019
	0,019
	0,019
	0,013
	0,013

	
	
	горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Резерв/дефицит тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,015
	0,015
	0,015
	0,023
	0,023

	
	
	Располагаемая тепловая мощность нетто при аварийном выводе самого мощного котла
	Гкал/ч
	0,025
	0,025
	0,025
	0,026
	0,027

	
	
	Площадь зоны действия источника тепловой энергии
	га
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17

	
	
	Плотность тепловой нагрузки
	Гкал/ч/га
	0,116
	0,116
	0,116
	0,078
	0,076

	16
	Котельная

Дивеевского территориального отдела в с. Дивеево
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	Гкал/ч
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040

	
	
	Располагаемая тепловая мощность источника тепловой энергии
	Гкал/ч
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040

	
	
	Расчётная нагрузка на собственные и хозяйственные нужды!
	Гкал/ч
	0,001
	0,001
	0,001
	0,000
	0,000

	
	
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,007

	
	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	Гкал/ч
	0,012
	0,024
	0,024
	0,015
	0,011

	
	
	отопление, вент
	Гкал/ч
	0,012
	0,024
	0,024
	0,015
	0,011

	
	
	горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Резерв/дефицит тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,027
	0,015
	0,015
	0,025
	0,022

	
	
	Располагаемая тепловая мощность нетто при аварийном выводе самого мощного котла
	Гкал/ч
	0,019
	0,019
	0,019
	0,020
	0,020

	
	
	Площадь зоны действия источника тепловой энергии
	га
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16

	
	
	Плотность тепловой нагрузки
	Гкал/ч/га
	0,075
	0,150
	0,150
	0,095
	0,067


	№
	Источник
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	17
	Котельная №2 с. Дивеево
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	Гкал/ч
	4,300
	4,300
	4,300
	1,860
	1,860

	
	
	Располагаемая тепловая мощность источника тепловой энергии
	Гкал/ч
	4,172
	4,172
	4,172
	1,860
	1,860

	
	
	Расчётная нагрузка на собственные и хозяйственные нужды!
	Гкал/ч
	0,097
	0,097
	0,097
	0,020
	0,016

	
	
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	Гкал/ч
	0,195
	0,136
	0,136
	0,046
	0,293

	
	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	Гкал/ч
	1,451
	1,024
	1,024
	0,832
	0,645

	
	
	отопление, вент
	Гкал/ч
	1,451
	1,024
	1,024
	0,832
	0,645

	
	
	горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Резерв/дефицит тепловой мощности
	Гкал/ч
	2,429
	2,915
	2,915
	0,962
	0,907

	
	
	Располагаемая тепловая мощность нетто при аварийном выводе самого мощного котла
	Гкал/ч
	3,145
	3,145
	3,145
	0,910
	0,914

	
	
	Площадь зоны действия источника тепловой энергии
	га
	5,53
	5,53
	5,53
	5,53
	5,53

	
	
	Плотность тепловой нагрузки
	Гкал/ч/га
	0,262
	0,185
	0,185
	0,150
	0,117

	18
	Котельная №1 с. Дивеево
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	Гкал/ч
	5,600
	5,600
	5,600
	6,020
	6,020

	
	
	Располагаемая тепловая мощность источника тепловой энергии
	Гкал/ч
	5,291
	5,291
	5,291
	6,020
	6,020

	
	
	Расчётная нагрузка на собственные и хозяйственные нужды!
	Гкал/ч
	0,127
	0,127
	0,127
	0,073
	0,071

	
	
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	Гкал/ч
	0,279
	0,286
	0,286
	0,031
	0,012

	
	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	Гкал/ч
	6,626
	7,127
	7,127
	3,493
	3,412

	
	
	отопление, вент
	Гкал/ч
	5,987
	6,440
	6,440
	3,310
	3,233

	
	
	горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	0,639
	0,687
	0,687
	0,183
	0,178

	
	
	Резерв/дефицит тепловой мощности
	Гкал/ч
	-1,74
	-2,24
	-2,24
	2,423
	2,525

	
	
	Располагаемая тепловая мощность нетто при аварийном выводе самого мощного котла
	Гкал/ч
	3,014
	3,014
	3,014
	3,797
	3,799

	
	
	Площадь зоны действия источника тепловой энергии
	га
	26,73
	26,73
	26,73
	26,73
	26,73

	
	
	Плотность тепловой нагрузки
	Гкал/ч/га
	0,248
	0,267
	0,267
	0,131
	0,128

	19
	Котельная «Администрация» с. Дивеево
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	Гкал/ч
	0,860
	0,860
	0,860
	0,860
	0,860

	
	
	Располагаемая тепловая мощность источника тепловой энергии
	Гкал/ч
	0,860
	0,860
	0,860
	0,860
	0,860

	
	
	Расчётная нагрузка на собственные и хозяйственные нужды!
	Гкал/ч
	0,019
	0,019
	0,019
	0,007
	0,005

	
	
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	Гкал/ч
	0,007
	0,007
	0,007
	0,017
	0,001

	
	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	Гкал/ч
	0,162
	0,162
	0,162
	0,241
	0,174

	
	
	отопление, вент
	Гкал/ч
	0,159
	0,159
	0,159
	0,236
	0,171

	
	
	горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	0,003
	0,003
	0,003
	0,004
	0,003

	
	
	Резерв/дефицит тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,672
	0,672
	0,672
	0,596
	0,680

	
	
	Располагаемая тепловая мощность нетто при аварийном выводе самого мощного котла
	Гкал/ч
	0,411
	0,411
	0,411
	0,423
	0,425

	
	
	Площадь зоны действия источника тепловой энергии
	га
	0,93
	0,93
	0,93
	0,93
	0,93

	
	
	Плотность тепловой нагрузки
	Гкал/ч/га
	0,174
	0,174
	0,174
	0,258
	0,187

	20
	Котельная

Сатисского территориального отдела в п. Сатис
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	Гкал/ч
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031

	
	
	Располагаемая тепловая мощность источника тепловой энергии
	Гкал/ч
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031

	
	
	Расчётная нагрузка на собственные и хозяйственные нужды!
	Гкал/ч
	0,001
	0,001
	0,001
	0,000
	0,000

	
	
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	Гкал/ч
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008

	
	
	отопление, вент
	Гкал/ч
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008

	
	
	горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Резерв/дефицит тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,021
	0,021
	0,021
	0,023
	0,023

	
	
	Располагаемая тепловая мощность нетто при аварийном выводе самого мощного котла
	Гкал/ч
	0,010
	0,010
	0,010
	0,011
	0,011

	
	
	Площадь зоны действия источника тепловой энергии
	га
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06

	
	
	Плотность тепловой нагрузки
	Гкал/ч/га
	0,136
	0,136
	0,136
	0,130
	0,131


	№
	Источник
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	21
	Котельная

Дивеевского территориального отдела в

с. Елизарьево
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	Гкал/ч
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040

	
	
	Располагаемая тепловая мощность источника тепловой энергии
	Гкал/ч
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040

	
	
	Расчётная нагрузка на собственные и хозяйственные нужды!
	Гкал/ч
	0,001
	0,001
	0,001
	0,000
	0,000

	
	
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	Гкал/ч
	0,013
	0,027
	0,027
	0,009
	0,009

	
	
	отопление, вент
	Гкал/ч
	0,013
	0,027
	0,027
	0,009
	0,009

	
	
	горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Резерв/дефицит тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,026
	0,012
	0,012
	0,031
	0,030

	
	
	Располагаемая тепловая мощность нетто при аварийном выводе самого мощного котла
	Гкал/ч
	0,019
	0,019
	0,019
	0,020
	0,020

	
	
	Площадь зоны действия источника тепловой энергии
	га
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09

	
	
	Плотность тепловой нагрузки
	Гкал/ч/га
	0,150
	0,300
	0,300
	0,105
	0,105

	22
	Котельная «ДК» с. Ивановское
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	Гкал/ч
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,054

	
	
	Располагаемая тепловая мощность источника тепловой энергии
	Гкал/ч
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,054

	
	
	Расчётная нагрузка на собственные и хозяйственные нужды!
	Гкал/ч
	0,001
	0,001
	0,001
	0,000
	0,000

	
	
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	Гкал/ч
	0,023
	0,023
	0,023
	0,020
	0,016

	
	
	отопление, вент
	Гкал/ч
	0,023
	0,023
	0,023
	0,020
	0,016

	
	
	горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Резерв/дефицит тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,027
	0,027
	0,027
	0,031
	0,038

	
	
	Располагаемая тепловая мощность нетто при аварийном выводе самого мощного котла
	Гкал/ч
	0,016
	0,016
	0,016
	0,017
	0,020

	
	
	Площадь зоны действия источника тепловой энергии
	га
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19

	
	
	Плотность тепловой нагрузки
	Гкал/ч/га
	0,120
	0,120
	0,120
	0,106
	0,084

	23
	Котельная «ДК» с. Смирново
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	Гкал/ч
	0,077
	0,077
	0,077
	0,077
	0,077

	
	
	Располагаемая тепловая мощность источника тепловой энергии
	Гкал/ч
	0,077
	0,077
	0,077
	0,077
	0,077

	
	
	Расчётная нагрузка на собственные и хозяйственные нужды!
	Гкал/ч
	0,002
	0,002
	0,002
	0,001
	0,001

	
	
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	Гкал/ч
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002

	
	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	Гкал/ч
	0,044
	0,044
	0,044
	0,024
	0,023

	
	
	отопление, вент
	Гкал/ч
	0,044
	0,044
	0,044
	0,024
	0,023

	
	
	горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Резерв/дефицит тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,029
	0,029
	0,029
	0,050
	0,052

	
	
	Располагаемая тепловая мощность нетто при аварийном выводе самого мощного котла
	Гкал/ч
	0,032
	0,032
	0,032
	0,033
	0,033

	
	
	Площадь зоны действия источника тепловой энергии
	га
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18

	
	
	Плотность тепловой нагрузки
	Гкал/ч/га
	0,244
	0,244
	0,244
	0,130
	0,126

	24
	Котельная «Школьная» с. Конново
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	Гкал/ч
	0,254
	0,254
	0,254
	0,172
	0,172

	
	
	Располагаемая тепловая мощность источника тепловой энергии
	Гкал/ч
	0,254
	0,254
	0,254
	0,172
	0,172

	
	
	Расчётная нагрузка на собственные и хозяйственные нужды!
	Гкал/ч
	0,006
	0,006
	0,006
	0,000
	0,000

	
	
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	Гкал/ч
	0,001
	0,001
	0,001
	0,004
	0,001

	
	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	Гкал/ч
	0,112
	0,112
	0,112
	0,080
	0,063

	
	
	отопление, вент
	Гкал/ч
	0,112
	0,112
	0,112
	0,080
	0,063

	
	
	горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Резерв/дефицит тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,136
	0,136
	0,136
	0,087
	0,109

	
	
	Располагаемая тепловая мощность нетто при аварийном выводе самого мощного котла
	Гкал/ч
	0,162
	0,162
	0,162
	0,086
	0,086

	
	
	Площадь зоны действия источника тепловой энергии
	га
	0,44
	0,44
	0,44
	0,44
	0,44

	
	
	Плотность тепловой нагрузки
	Гкал/ч/га
	0,255
	0,255
	0,255
	0,183
	0,143


	№
	Источник
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	25
	Котельная «ДК» с. Б. Череватово
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	Гкал/ч
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047

	
	
	Располагаемая тепловая мощность источника тепловой энергии
	Гкал/ч
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047

	
	
	Расчётная нагрузка на собственные и хозяйственные нужды!
	Гкал/ч
	0,001
	0,001
	0,001
	0,000
	0,000

	
	
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	Гкал/ч
	0,003
	0,003
	0,003
	0,001
	0,000

	
	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	Гкал/ч
	0,032
	0,108
	0,108
	0,031
	0,023

	
	
	отопление, вент
	Гкал/ч
	0,032
	0,108
	0,108
	0,030
	0,023

	
	
	горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,001
	0,000

	
	
	Резерв/дефицит тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,011
	-0,06
	-0,06
	0,015
	0,024

	
	
	Располагаемая тепловая мощность нетто при аварийном выводе самого мощного котла
	Гкал/ч
	0,019
	0,019
	0,019
	0,020
	0,020

	
	
	Площадь зоны действия источника тепловой энергии
	га
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31

	
	
	Плотность тепловой нагрузки
	Гкал/ч/га
	0,105
	0,348
	0,348
	0,100
	0,073

	26
	Котельная Дивеевского территориального отдела в с. Б. Череватово
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	Гкал/ч
	0,037
	0,037
	0,037
	0,037
	0,040

	
	
	Располагаемая тепловая мощность источника тепловой энергии
	Гкал/ч
	0,037
	0,037
	0,037
	0,037
	0,040

	
	
	Расчётная нагрузка на собственные и хозяйственные нужды!
	Гкал/ч
	0,001
	0,001
	0,001
	0,000
	0,000

	
	
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,001

	
	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	Гкал/ч
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008

	
	
	отопление, вент
	Гкал/ч
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008

	
	
	горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Резерв/дефицит тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,027
	0,027
	0,027
	0,029
	0,031

	
	
	Располагаемая тепловая мощность нетто при аварийном выводе самого мощного котла
	Гкал/ч
	0,016
	0,016
	0,016
	0,017
	0,020

	
	
	Площадь зоны действия источника тепловой энергии
	га
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09

	
	
	Плотность тепловой нагрузки
	Гкал/ч/га
	0,092
	0,092
	0,092
	0,087
	0,087

	27
	Котельная «Детский сад» с. Дивеево
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	Гкал/ч
	0,045
	0,045
	0,045
	0,040
	0,040

	
	
	Располагаемая тепловая мощность источника тепловой энергии
	Гкал/ч
	0,045
	0,045
	0,045
	0,040
	0,040

	
	
	Расчётная нагрузка на собственные и хозяйственные нужды!
	Гкал/ч
	0,001
	0,001
	0,001
	0,000
	0,000

	
	
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,001
	0,019

	
	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	Гкал/ч
	0,023
	0,023
	0,023
	0,022
	0,020

	
	
	отопление, вент
	Гкал/ч
	0,023
	0,023
	0,023
	0,019
	0,020

	
	
	горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,004
	0,000

	
	
	Резерв/дефицит тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,021
	0,021
	0,021
	0,017
	0,001

	
	
	Располагаемая тепловая мощность нетто при аварийном выводе самого мощного котла
	Гкал/ч
	0,024
	0,024
	0,024
	0,020
	0,020

	
	
	Площадь зоны действия источника тепловой энергии
	га
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20

	
	
	Плотность тепловой нагрузки
	Гкал/ч/га
	0,118
	0,118
	0,118
	0,113
	0,101

	28
	Котельная с. Кременки
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	Гкал/ч
	3,735
	3,735
	3,735
	4,385
	3,210

	
	
	Располагаемая тепловая мощность источника тепловой энергии
	Гкал/ч
	3,227
	3,227
	3,227
	3,877
	3,210

	
	
	Расчётная нагрузка на собственные и хозяйственные нужды!
	Гкал/ч
	0,084
	0,084
	0,084
	0,017
	0,017

	
	
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	Гкал/ч
	0,227
	0,227
	0,227
	0,039
	0,009

	
	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	Гкал/ч
	1,103
	1,103
	1,103
	0,744
	0,743

	
	
	отопление, вент
	Гкал/ч
	1,033
	1,033
	1,033
	0,697
	0,715

	
	
	горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	0,070
	0,070
	0,070
	0,048
	0,028

	
	
	Резерв/дефицит тепловой мощности
	Гкал/ч
	1,813
	1,813
	1,813
	3,076
	2,441

	
	
	Располагаемая тепловая мощность нетто при аварийном выводе самого мощного котла
	Гкал/ч
	2,013
	2,013
	2,013
	2,730
	2,063

	
	
	Площадь зоны действия источника тепловой энергии
	га
	9,53
	9,53
	9,53
	9,53
	9,53

	
	
	Плотность тепловой нагрузки
	Гкал/ч/га
	0,116
	0,116
	0,116
	0,078
	0,078


	№
	Источник
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	29
	Котельная «Школьная» с. Глухово
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	Гкал/ч
	0,202
	0,202
	0,202
	0,172
	0,172

	
	
	Располагаемая тепловая мощность источника тепловой энергии
	Гкал/ч
	0,202
	0,202
	0,202
	0,172
	0,172

	
	
	Расчётная нагрузка на собственные и хозяйственные нужды!
	Гкал/ч
	0,005
	0,005
	0,005
	0,002
	0,002

	
	
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	Гкал/ч
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,001

	
	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	Гкал/ч
	0,103
	0,120
	0,120
	0,093
	0,102

	
	
	отопление, вент
	Гкал/ч
	0,103
	0,120
	0,120
	0,093
	0,102

	
	
	горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Резерв/дефицит тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,086
	0,069
	0,069
	0,069
	0,067

	
	
	Располагаемая тепловая мощность нетто при аварийном выводе самого мощного котла
	Гкал/ч
	0,111
	0,111
	0,111
	0,084
	0,084

	
	
	Площадь зоны действия источника тепловой энергии
	га
	0,81
	0,81
	0,81
	0,81
	0,81

	
	
	Плотность тепловой нагрузки
	Гкал/ч/га
	0,126
	0,147
	0,147
	0,115
	0,125

	30
	Блочная котельная для Центра культурного развития и автостанции с. Дивеево
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	Гкал/ч
	0,860
	0,860
	0,860
	0,860
	0,860

	
	
	Располагаемая тепловая мощность источника тепловой энергии
	Гкал/ч
	0,860
	0,860
	0,860
	0,860
	0,860

	
	
	Расчётная нагрузка на собственные и хозяйственные нужды
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	Гкал/ч
	0,014
	0,014
	0,014
	0,002
	0,026

	
	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	Гкал/ч
	0,273
	0,273
	0,273
	0,056
	0,056

	
	
	отопление, вент
	Гкал/ч
	0,258
	0,258
	0,258
	0,053
	0,047

	
	
	горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	0,015
	0,015
	0,015
	0,003
	0,009

	
	
	Резерв/дефицит тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,573
	0,573
	0,573
	0,802
	0,779

	
	
	Располагаемая тепловая мощность нетто при аварийном выводе самого мощного котла
	Гкал/ч
	0,430
	0,430
	0,430
	0,430
	0,430

	
	
	Площадь зоны действия источника тепловой энергии
	га
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07

	
	
	Плотность тепловой нагрузки
	Гкал/ч/га
	3,962
	3,962
	3,962
	0,807
	0,807

	31
	Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис)
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	Гкал/ч
	1,780
	1,780
	1,780
	1,780
	1,780

	
	
	Располагаемая тепловая мощность источника тепловой энергии
	Гкал/ч
	1,670
	1,670
	1,670
	1,769
	1,769

	
	
	Расчётная нагрузка на собственные и хозяйственные нужды
	Гкал/ч
	0,040
	0,040
	0,040
	0,000
	0,000

	
	
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	Гкал/ч
	0,135
	0,159
	0,159
	0,016
	0,007

	
	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	Гкал/ч
	0,582
	0,751
	0,751
	0,196
	0,640

	
	
	отопление, вент
	Гкал/ч
	0,549
	0,706
	0,706
	0,185
	0,601

	
	
	горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	0,033
	0,045
	0,045
	0,012
	0,038

	
	
	Резерв/дефицит тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,912
	0,720
	0,720
	1,557
	1,122

	
	
	Располагаемая тепловая мощность нетто при аварийном выводе самого мощного котла
	Гкал/ч
	0,678
	0,678
	0,678
	0,817
	0,817

	
	
	Площадь зоны действия источника тепловой энергии
	га
	7,46
	7,46
	7,46
	7,46
	7,46

	
	
	Плотность тепловой нагрузки
	Гкал/ч/га
	0,078
	0,101
	0,101
	0,026
	0,086

	32
	Котёл наружного применения КСВО- 1000/2 сдвоенный (2*500 кВт) п. Сатис
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	Гкал/ч
	0,860
	0,860
	0,860
	0,860
	0,860

	
	
	Располагаемая тепловая мощность источника тепловой энергии
	Гкал/ч
	0,860
	0,860
	0,860
	0,860
	0,860

	
	
	Расчётная нагрузка на собственные и хозяйственные нужды
	Гкал/ч
	0,019
	0,019
	0,019
	0,000
	0,000

	
	
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	Гкал/ч
	0,112
	0,114
	0,114
	0,011
	0,212

	
	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	Гкал/ч
	0,251
	0,304
	0,304
	0,078
	0,195

	
	
	отопление, вент
	Гкал/ч
	0,251
	0,304
	0,304
	0,078
	0,195

	
	
	горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Резерв/дефицит тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,478
	0,423
	0,423
	0,770
	0,453

	
	
	Располагаемая тепловая мощность нетто при аварийном выводе самого мощного котла
	Гкал/ч
	0,411
	0,411
	0,411
	0,430
	0,430

	
	
	Площадь зоны действия источника тепловой энергии
	га
	5,67
	5,67
	5,67
	5,67
	5,67

	
	
	Плотность тепловой нагрузки
	Гкал/ч/га
	0,044
	0,054
	0,054
	0,014
	0,034


	№
	Источник
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	33
	Блочно-модульная котельная EMS- 5600M (п. Сатис)
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	Гкал/ч
	4,800
	4,800
	4,800
	4,800
	4,800

	
	
	Располагаемая тепловая мощность источника тепловой энергии
	Гкал/ч
	4,800
	4,800
	4,800
	4,800
	4,800

	
	
	Расчётная нагрузка на собственные и хозяйственные нужды!
	Гкал/ч
	0,109
	0,109
	0,109
	0,000
	0,000

	
	
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	Гкал/ч
	0,640
	0,631
	0,631
	0,063
	0,043

	
	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	Гкал/ч
	4,306
	5,475
	5,475
	1,427
	4,083

	
	
	отопление, вент
	Гкал/ч
	4,306
	5,475
	5,475
	1,427
	4,083

	
	
	горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Резерв/дефицит тепловой мощности
	Гкал/ч
	-0,25
	-1,41
	-1,41
	3,310
	0,673

	
	
	Располагаемая тепловая мощность нетто при аварийном выводе самого мощного котла
	Гкал/ч
	2,291
	2,291
	2,291
	2,400
	2,400

	
	
	Площадь зоны действия источника тепловой энергии
	га
	35,72
	35,72
	35,72
	35,72
	35,72

	
	
	Плотность тепловой нагрузки
	Гкал/ч/га
	0,121
	0,153
	0,153
	0,040
	0,114


Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей
2.1 Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Зоной действия источника тепловой энергии является территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения. Зоны действия источников тепловой энергии представлены в таблице 5.

Таблица 5. Зоны действия источников тепловой энергии

	№
	Наименование источника тепловой энергии
	Зона действия источника тепловой энергии
	Площадь зоны действия источника тепловой энергии

	Ед. изм.
	-
	-
	га

	1
	Котельная «Школьная» с. Верякуши
	с. Верякуши, ул. Советская и ул. Колхозная (сельский дом культуры, школа и два административных здания)
	1,42

	2
	Котельная «ДК» с. Ореховец
	с. Ореховец, ул. Шоссейная (сельский дом культуры)
	0,44

	3
	Котельная «Школьная» с. Елизарьево
	с. Елизарьево, ул. Прокеева (детский сад и школа)
	0,83

	4
	Котельная «Администрация» с. Елизарьево
	с. Елизарьево, ул. Молодежная (административное здание)
	0,26

	5
	Котельная «ДК» с. Елизарьево
	с. Елизарьево, ул. 9 Мая (административное здание)
	0,10

	6
	Котельная «Больница» с. Глухово
	с. Глухово, ул. Почтовая (ФАП)
	0,61

	7
	Котельная Северного территориального отдела в с. Глухово
	с. Глухово, ул. Почтовая (дом культуры и административное здание)
	0,45

	8
	Котельная «Школьная» с. Суворово
	с. Суворово, ул. Парковая (школа)
	0,38

	9
	Котельная с. Суворово
	с. Суворово, ул. Молодежная (два жилых здания)
	0,55

	10
	Котельная «Школьная» с. Ивановское
	с. Ивановское, ул. Ситнова (детский сад и школа)
	0,84

	11
	Котельная Северного территориального отдела в с. Ивановское
	с. Ивановское, ул. Микрорайон (административное здание)
	0,10

	12
	Котельная «ФАП» с. Стуклово
	с. Стуклово, ул. Пушкова (ФАП)
	0,12

	13
	Котельная «ДК» с. Стуклово
	с. Стуклово, ул. Молодежная (сельский дом культуры)
	0,27

	14
	Котельная «Школьная» с. Б. Череватово
	с. Б. Череватово, ул. Солнечная (школа)
	0,49

	15
	Котельная «'Автобусный» с. Дивеево
	с. Дивеево, ул. Чкалова (административное здание)
	0,17

	16
	Котельная Дивеевского территориального отдела в с. Дивеево
	с. Дивеево, ул. Арзамасская (административное здание)
	0,16

	17
	Котельная №2 с. Дивеево
	с. Дивеево, ул. Октябрьская, пер. Голякова, ул. Школьная, ул. Матросова, ул. Комсомольская, ул. Пантурова, ул. Чкалова и ул. Мира (административные здания, жилые дома, школа, пожарное депо и гаражи)
	5,53

	18
	Котельная №1 с. Дивеево
	с. Дивеево, ул. Мира, ул. Южная, ул. Октябрьская, ул. Космонавтов, ул. Комсомольская, ул. Пролетарская и ул. Симанина (административные здания, магазины, детские сады, больница и гараж)
	26,73

	19
	Котельная «Администрация» с. Дивеево
	с. Дивеево, ул. Октябрьская (административное здание и гараж)
	0,93

	20
	Котельная Сатисского территориального отдела в п. Сатис
	п. Сатис, ул. Первомайская (административное здание)
	0,06

	21
	Котельная Дивеевского территориального отдела в с. Елизарьево
	с. Елизарьево, ул. 9 Мая (сельский дом культуры)
	0,09

	22
	Котельная «ДК» с. Ивановское
	с. Ивановское, ул. Ивановой (сельский дом культуры)
	0,19

	23
	Котельная «ДК» с. Смирново
	с. Смирново, ул. Культурная (сельский дом культуры)
	0,18

	24
	Котельная «Школьная» с. Конново
	с. Конново, ул. Молодежная (школа)
	0,44

	№
	Наименование источника тепловой энергии
	Зона действия источника тепловой энергии
	Площадь зоны действия источника тепловой энергии

	25
	Котельная «ДК» с. Б. Череватово
	с. Б. Череватово, ул. Центральная и ул. Солнечная (пожарное депо и сельский дом культуры)
	0,31

	26
	Котельная Дивеевского территориального отдела в с. Б. Череватово
	с. Б. Череватово, ул. Центральная (административное здание)
	0,09

	27
	Котельная «Детский сад» с. Дивеево
	с. Дивеево, ул. Труда (детский сад)
	0,20

	28
	Котельная с. Кременки
	с. Кременки, ул. Новостройка (жилые дома, административные здания, сельский дом культуры и школа)
	9,53

	29
	Котельная «Школьная» с. Глухово
	с. Глухово, ул. Школьная (школа и административное здание)
	0,81

	30
	Блочная котельная для Центра культурного развития и автостанции с. Дивеево
	с. Дивеево, ул. Пролетарская (центр культурного развития и автостанция)
	0,07

	31
	Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис)
	п. Сатис, ул. Заводская (жилые дома, больница, очистные сооружения и гараж)
	7,46

	32
	Котёл наружного применения КСВО-1000/2 сдвоенный (2*500 кВт) п. Сатис
	п. Сатис, ул. Московская (здания школы-интерната, жилые дома и магазин)
	5,67

	33
	Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис)
	п. Сатис, ул. Первомайская, ул. Советская, ул. Октябрьская, ул. Мира, ул. Гаражная и ул. Ленина (жилые дома, административные здания, сельский дом культуры, школа, детский сад, магазины, производственные здания и гараж)
	35,72


2.2 Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Зоны действия индивидуального теплоснабжения сформированы в исторически сложившихся на территории микрорайона и с индивидуальной малоэтажной жилой застройкой. Такие здания (одноэтажные и двухэтажные), как правило, не присоединены к системам централизованного теплоснабжения. Теплоснабжение жителей осуществляется либо от индивидуальных газовых котлов, либо используется печное отопление. Зона застройки индивидуальными жилыми домами не учитывается в расчетах перспективной нагрузки системы теплоснабжения.

2.3 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

Балансы тепловой мощности составлены на период актуализации схемы теплоснабжения с указанием резервов и дефицитов мощности по источникам тепловой энергии с учётом изменений в следствии реализации мероприятий описанных в разделах 5-7. В установленных зонах действия источников тепловой энергии определены перспективные тепловые нагрузки в соответствии с данными, представленными в разделе 1 настоящего документа. Динамика изменения договорной нагрузки приведена в таблице 6. Балансы тепловой энергии и перспективной тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии представлены в таблице 7.

Таблица 6. Динамика изменения тепловой нагрузки

	№ п/п
	ЕТО
	Наименование показателей
	Ед. изм.
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	1
	МП «Коммунальник»
	Прирост потребления тепла на отопление и вентиляцию, в т.ч.:
	тыс. Гкал
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	многоэтажный жилищный фонд
	тыс. Гкал
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	средне- и малоэтажный жилищный фонд
	тыс. Гкал
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	общественно-деловой фонд
	тыс. Гкал
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Снижение потребления тепла на отопление и вентиляцию
	тыс. Гкал
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Накопительным итогом потребление тепла на отопление и вентиляцию
	тыс. Гкал
	19,583
	19,583
	19,583
	19,583
	19,583
	19,583
	19,583
	19,583
	19,583
	19,583
	19,583
	19,583

	
	
	Прирост потребления тепла на горячее водоснабжение, в т.ч.:
	тыс. Гкал
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	многоэтажный жилищный фонд
	тыс. Гкал
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	средне- и малоэтажный жилищный фонд
	тыс. Гкал
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	общественно-деловой фонд
	тыс. Гкал
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Снижение потребления тепла на горячее водоснабжение
	тыс. Гкал
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Накопительным итогом потребление тепла на горячее водоснабжение
	тыс. Гкал
	0,535
	0,535
	0,535
	0,535
	0,535
	0,535
	0,535
	0,535
	0,535
	0,535
	0,535
	0,535

	
	
	ИТОГО потребление тепловой энергии накопительным итогом
	тыс. Гкал
	20,118
	20,118
	20,118
	20,118
	20,118
	20,118
	20,118
	20,118
	20,118
	20,118
	20,118
	20,118

	2
	МП «Сатисское ЖКХ»
	Прирост потребления тепла на отопление и вентиляцию, в т.ч.:
	тыс. Гкал
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	многоэтажный жилищный фонд
	тыс. Гкал
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	средне- и малоэтажный жилищный фонд
	тыс. Гкал
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	общественно-деловой фонд
	тыс. Гкал
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Снижение потребления тепла на отопление и вентиляцию
	тыс. Гкал
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Накопительным итогом потребление тепла на отопление и вентиляцию
	тыс. Гкал
	11,572
	11,572
	11,572
	11,572
	11,572
	11,572
	11,572
	11,572
	11,572
	11,572
	11,572
	11,572

	
	
	Прирост потребления тепла на горячее водоснабжение, в т.ч.:
	тыс. Гкал
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	многоэтажный жилищный фонд
	тыс. Гкал
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	средне- и малоэтажный жилищный фонд
	тыс. Гкал
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	общественно-деловой фонд
	тыс. Гкал
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Снижение потребления тепла на горячее водоснабжение
	тыс. Гкал
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Накопительным итогом потребление тепла на горячее водоснабжение
	тыс. Гкал
	0,236
	0,236
	0,236
	0,236
	0,236
	0,236
	0,236
	0,236
	0,236
	0,236
	0,236
	0,236

	
	
	ИТОГО потребление тепловой энергии накопительным итогом
	тыс. Гкал
	11,808
	11,808
	11,808
	11,808
	11,808
	11,808
	11,808
	11,808
	11,808
	11,808
	11,808
	11,808


Таблица 7. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

	№
	Источник
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	1
	Котельная «Школьная» с. Верякуши
	Установленная тепловая мощность, в том числе
	Гкал/ч
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180

	
	
	Располагаемая тепловая мощность источника тепловой энергии
	Гкал/ч
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180

	
	
	Затраты тепла на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002

	
	
	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	Гкал/ч
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090

	
	
	отопление и вентиляция
	Гкал/ч
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090

	
	
	горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Резерв/дефицит тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,088
	0,088
	0,088
	0,088
	0,088
	0,088
	0,088
	0,088
	0,088
	0,088
	0,088
	0,088

	
	
	Располагаемая тепловая мощность нетто при аварийном выводе самого мощного котла
	Гкал/ч
	0,088
	0,088
	0,088
	0,088
	0,088
	0,088
	0,088
	0,088
	0,088
	0,088
	0,088
	0,088

	
	
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника при выводе самого мощного котла
	Гкал/ч
	0,088
	0,088
	0,088
	0,088
	0,088
	0,088
	0,088
	0,088
	0,088
	0,088
	0,088
	0,088

	2
	Котельная «ДК» с. Ореховец
	Установленная тепловая мощность, в том числе
	Гкал/ч
	0,077
	0,077
	0,077
	0,077
	0,077
	0,077
	0,077
	0,077
	0,077
	0,077
	0,077
	0,077

	
	
	Располагаемая тепловая мощность источника тепловой энергии
	Гкал/ч
	0,077
	0,077
	0,077
	0,077
	0,077
	0,077
	0,077
	0,077
	0,077
	0,077
	0,077
	0,077

	
	
	Затраты тепла на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003

	
	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	Гкал/ч
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014

	
	
	отопление и вентиляция
	Гкал/ч
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014

	
	
	горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Резерв/дефицит тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,059
	0,059
	0,059
	0,059
	0,059
	0,059
	0,059
	0,059
	0,059
	0,059
	0,059
	0,059

	
	
	Располагаемая тепловая мощность нетто при аварийном выводе самого мощного котла
	Гкал/ч
	0,034
	0,034
	0,034
	0,034
	0,034
	0,034
	0,034
	0,034
	0,034
	0,034
	0,034
	0,034

	
	
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника при выводе самого мощного котла
	Гкал/ч
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031

	3
	Котельная «Школьная» с. Елизарьево
	Установленная тепловая мощность, в том числе
	Гкал/ч
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180

	
	
	Располагаемая тепловая мощность источника тепловой энергии
	Гкал/ч
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180

	
	
	Затраты тепла на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002

	
	
	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001

	
	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	Гкал/ч
	0,071
	0,071
	0,071
	0,071
	0,071
	0,071
	0,071
	0,071
	0,071
	0,071
	0,071
	0,071

	
	
	отопление и вентиляция
	Гкал/ч
	0,071
	0,071
	0,071
	0,071
	0,071
	0,071
	0,071
	0,071
	0,071
	0,071
	0,071
	0,071

	
	
	горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Резерв/дефицит тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,106
	0,106
	0,106
	0,106
	0,106
	0,106
	0,106
	0,106
	0,106
	0,106
	0,106
	0,106


	
	
	Располагаемая тепловая мощность нетто при аварийном выводе самого мощного котла
	Гкал/ч
	0,088
	0,088
	0,088
	0,088
	0,088
	0,088
	0,088
	0,088
	0,088
	0,088
	0,088
	0,088

	
	
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника при выводе самого мощного котла
	Гкал/ч
	0,087
	0,087
	0,087
	0,087
	0,087
	0,087
	0,087
	0,087
	0,087
	0,087
	0,087
	0,087


	№
	Источник
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	4
	Котельная «Администрация» с. Елизарьево
	Установленная тепловая мощность, в том числе
	Гкал/ч
	0,077
	0,077
	0,077
	0,077
	0,077
	0,077
	0,077
	0,077
	0,077
	0,077
	0,077
	0,077

	
	
	Располагаемая тепловая мощность источника тепловой энергии
	Гкал/ч
	0,077
	0,077
	0,077
	0,077
	0,077
	0,077
	0,077
	0,077
	0,077
	0,077
	0,077
	0,077

	
	
	Затраты тепла на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	Гкал/ч
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036

	
	
	отопление и вентиляция
	Гкал/ч
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036

	
	
	горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Резерв/дефицит тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040

	
	
	Располагаемая тепловая мощность нетто при аварийном выводе самого мощного котла
	Гкал/ч
	0,034
	0,034
	0,034
	0,034
	0,034
	0,034
	0,034
	0,034
	0,034
	0,034
	0,034
	0,034

	
	
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника при выводе самого мощного котла
	Гкал/ч
	0,034
	0,034
	0,034
	0,034
	0,034
	0,034
	0,034
	0,034
	0,034
	0,034
	0,034
	0,034

	5
	Котельная «ДК» с. Елизарьево
	Установленная тепловая мощность, в том числе
	Гкал/ч
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040

	
	
	Располагаемая тепловая мощность источника тепловой энергии
	Гкал/ч
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040

	
	
	Затраты тепла на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001

	
	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	Гкал/ч
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009

	
	
	отопление и вентиляция
	Гкал/ч
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009

	
	
	горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Резерв/дефицит тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030

	
	
	Располагаемая тепловая мощность нетто при аварийном выводе самого мощного котла
	Гкал/ч
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020

	
	
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника при выводе самого мощного котла
	Гкал/ч
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019

	6
	Котельная «Больница» с. Глухово
	Установленная тепловая мощность, в том числе
	Гкал/ч
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129

	
	
	Располагаемая тепловая мощность источника тепловой энергии
	Гкал/ч
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129

	
	
	Затраты тепла на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001

	
	
	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001

	
	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	Гкал/ч
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057

	
	
	отопление и вентиляция
	Гкал/ч
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057

	
	
	горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Резерв/дефицит тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,070
	0,070
	0,070
	0,070
	0,070
	0,070
	0,070
	0,070
	0,070
	0,070
	0,070
	0,070

	
	
	Располагаемая тепловая мощность нетто при аварийном выводе самого мощного котла
	Гкал/ч
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042

	
	
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника при выводе самого мощного котла
	Гкал/ч
	0,041
	0,041
	0,041
	0,041
	0,041
	0,041
	0,041
	0,041
	0,041
	0,041
	0,041
	0,041


	№
	Источник
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	7
	Котельная Северного территориального отдела в с. Глухово
	Установленная тепловая мощность, в том числе
	Гкал/ч
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172

	
	
	Располагаемая тепловая мощность источника тепловой энергии
	Гкал/ч
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172

	
	
	Затраты тепла на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001

	
	
	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002

	
	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	Гкал/ч
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047

	
	
	отопление и вентиляция
	Гкал/ч
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047

	
	
	горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Резерв/дефицит тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,123
	0,123
	0,123
	0,123
	0,123
	0,123
	0,123
	0,123
	0,123
	0,123
	0,123
	0,123

	
	
	Располагаемая тепловая мощность нетто при аварийном выводе самого мощного котла
	Гкал/ч
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085

	
	
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника при выводе самого мощного котла
	Гкал/ч
	0,083
	0,083
	0,083
	0,083
	0,083
	0,083
	0,083
	0,083
	0,083
	0,083
	0,083
	0,083

	8
	Котельная «Школьная» с. Суворово
	Установленная тепловая мощность, в том числе
	Гкал/ч
	0,164
	0,164
	0,164
	0,164
	0,164
	0,164
	0,164
	0,164
	0,164
	0,164
	0,164
	0,164

	
	
	Располагаемая тепловая мощность источника тепловой энергии
	Гкал/ч
	0,164
	0,164
	0,164
	0,164
	0,164
	0,164
	0,164
	0,164
	0,164
	0,164
	0,164
	0,164

	
	
	Затраты тепла на собственные нужды!
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001

	
	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	Гкал/ч
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066

	
	
	отопление и вентиляция
	Гкал/ч
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066

	
	
	горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Резерв/дефицит тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,097
	0,097
	0,097
	0,097
	0,097
	0,097
	0,097
	0,097
	0,097
	0,097
	0,097
	0,097

	
	
	Располагаемая тепловая мощность нетто при аварийном выводе самого мощного котла
	Гкал/ч
	0,082
	0,082
	0,082
	0,082
	0,082
	0,082
	0,082
	0,082
	0,082
	0,082
	0,082
	0,082

	
	
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника при выводе самого мощного котла
	Гкал/ч
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081

	9
	Котельная с. Суворово
	Установленная тепловая мощность, в том числе
	Гкал/ч
	0,164
	0,164
	0,164
	0,164
	0,164
	0,164
	0,164
	0,164
	0,164
	0,164
	0,164
	0,164

	
	
	Располагаемая тепловая мощность источника тепловой энергии
	Гкал/ч
	0,164
	0,164
	0,164
	0,164
	0,164
	0,164
	0,164
	0,164
	0,164
	0,164
	0,164
	0,164

	
	
	Затраты тепла на собственные нужды!
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,033
	0,033
	0,033
	0,033
	0,033
	0,033
	0,033
	0,033
	0,033
	0,033
	0,033
	0,033

	
	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	Гкал/ч
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024

	
	
	отопление и вентиляция
	Гкал/ч
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024

	
	
	горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Резерв/дефицит тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,107
	0,107
	0,107
	0,107
	0,107
	0,107
	0,107
	0,107
	0,107
	0,107
	0,107
	0,107

	
	
	Располагаемая тепловая мощность нетто при аварийном выводе самого мощного котла
	Гкал/ч
	0,082
	0,082
	0,082
	0,082
	0,082
	0,082
	0,082
	0,082
	0,082
	0,082
	0,082
	0,082

	
	
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника при выводе самого мощного котла
	Гкал/ч
	0,049
	0,049
	0,049
	0,049
	0,049
	0,049
	0,049
	0,049
	0,049
	0,049
	0,049
	0,049


	№
	Источник
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	10
	Котельная «Школьная» с. Ивановское
	Установленная тепловая мощность, в том числе
	Гкал/ч
	0,266
	0,266
	0,266
	0,266
	0,266
	0,266
	0,266
	0,266
	0,266
	0,266
	0,266
	0,266

	
	
	Располагаемая тепловая мощность источника тепловой энергии
	Гкал/ч
	0,266
	0,266
	0,266
	0,266
	0,266
	0,266
	0,266
	0,266
	0,266
	0,266
	0,266
	0,266

	
	
	Затраты тепла на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002

	
	
	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	Гкал/ч
	0,096
	0,096
	0,096
	0,096
	0,096
	0,096
	0,096
	0,096
	0,096
	0,096
	0,096
	0,096

	
	
	отопление и вентиляция
	Гкал/ч
	0,096
	0,096
	0,096
	0,096
	0,096
	0,096
	0,096
	0,096
	0,096
	0,096
	0,096
	0,096

	
	
	горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Резерв/дефицит тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,169
	0,169
	0,169
	0,169
	0,169
	0,169
	0,169
	0,169
	0,169
	0,169
	0,169
	0,169

	
	
	Располагаемая тепловая мощность нетто при аварийном выводе самого мощного котла
	Гкал/ч
	0,174
	0,174
	0,174
	0,174
	0,174
	0,174
	0,174
	0,174
	0,174
	0,174
	0,174
	0,174

	
	
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника при выводе самого мощного котла
	Гкал/ч
	0,174
	0,174
	0,174
	0,174
	0,174
	0,174
	0,174
	0,174
	0,174
	0,174
	0,174
	0,174

	11
	Котельная Северного территориального отдела в с. Ивановское
	Установленная тепловая мощность, в том числе
	Гкал/ч
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015

	
	
	Располагаемая тепловая мощность источника тепловой энергии
	Гкал/ч
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015

	
	
	Затраты тепла на собственные нужды!
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	Гкал/ч
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008

	
	
	отопление и вентиляция
	Гкал/ч
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008

	
	
	горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Резерв/дефицит тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007

	
	
	Располагаемая тепловая мощность нетто при аварийном выводе самого мощного котла
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника при выводе самого мощного котла
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	12
	Котельная «ФАП» с. Стуклово
	Установленная тепловая мощность, в том числе
	Гкал/ч
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018

	
	
	Располагаемая тепловая мощность источника тепловой энергии
	Гкал/ч
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018

	
	
	Затраты тепла на собственные нужды!
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001

	
	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	Гкал/ч
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005

	
	
	отопление и вентиляция
	Гкал/ч
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005

	
	
	горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Резерв/дефицит тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012

	
	
	Располагаемая тепловая мощность нетто при аварийном выводе самого мощного котла
	Гкал/ч
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008

	
	
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника при выводе самого мощного котла
	Гкал/ч
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007


	№
	Источник
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	13
	Котельная «ДК» с. Стуклово
	Установленная тепловая мощность, в том числе
	Гкал/ч
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172

	
	
	Располагаемая тепловая мощность источника тепловой энергии
	Гкал/ч
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172

	
	
	Затраты тепла на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001

	
	
	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002

	
	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	Гкал/ч
	0,048
	0,048
	0,048
	0,048
	0,048
	0,048
	0,048
	0,048
	0,048
	0,048
	0,048
	0,048

	
	
	отопление и вентиляция
	Гкал/ч
	0,048
	0,048
	0,048
	0,048
	0,048
	0,048
	0,048
	0,048
	0,048
	0,048
	0,048
	0,048

	
	
	горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Резерв/дефицит тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,121
	0,121
	0,121
	0,121
	0,121
	0,121
	0,121
	0,121
	0,121
	0,121
	0,121
	0,121

	
	
	Располагаемая тепловая мощность нетто при аварийном выводе самого мощного котла
	Гкал/ч
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085

	
	
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника при выводе самого мощного котла
	Гкал/ч
	0,083
	0,083
	0,083
	0,083
	0,083
	0,083
	0,083
	0,083
	0,083
	0,083
	0,083
	0,083

	14
	Котельная «Школьная» с. Б. Череватово
	Установленная тепловая мощность, в том числе
	Гкал/ч
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258

	
	
	Располагаемая тепловая мощность источника тепловой энергии
	Гкал/ч
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258

	
	
	Затраты тепла на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002

	
	
	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	Гкал/ч
	0,097
	0,097
	0,097
	0,097
	0,097
	0,097
	0,097
	0,097
	0,097
	0,097
	0,097
	0,097

	
	
	отопление и вентиляция
	Гкал/ч
	0,097
	0,097
	0,097
	0,097
	0,097
	0,097
	0,097
	0,097
	0,097
	0,097
	0,097
	0,097

	
	
	горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Резерв/дефицит тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,158
	0,158
	0,158
	0,158
	0,158
	0,158
	0,158
	0,158
	0,158
	0,158
	0,158
	0,158

	
	
	Располагаемая тепловая мощность нетто при аварийном выводе самого мощного котла
	Гкал/ч
	0,170
	0,170
	0,170
	0,170
	0,170
	0,170
	0,170
	0,170
	0,170
	0,170
	0,170
	0,170

	
	
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника при выводе самого мощного котла
	Гкал/ч
	0,170
	0,170
	0,170
	0,170
	0,170
	0,170
	0,170
	0,170
	0,170
	0,170
	0,170
	0,170

	15
	Котельная «Автобусный» с. Дивеево
	Установленная тепловая мощность, в том числе
	Гкал/ч
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036

	
	
	Располагаемая тепловая мощность источника тепловой энергии
	Гкал/ч
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036

	
	
	Затраты тепла на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	Гкал/ч
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013

	
	
	отопление и вентиляция
	Гкал/ч
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013

	
	
	горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Резерв/дефицит тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023

	
	
	Располагаемая тепловая мощность нетто при аварийном выводе самого мощного котла
	Гкал/ч
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027

	
	
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника при выводе самого мощного котла
	Гкал/ч
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026


	№
	Источник
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	16
	Котельная Дивеевского территориального отдела в с. Дивеево
	Установленная тепловая мощность, в том числе
	Гкал/ч
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040

	
	
	Располагаемая тепловая мощность источника тепловой энергии
	Гкал/ч
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040

	
	
	Затраты тепла на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007

	
	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	Гкал/ч
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011

	
	
	отопление и вентиляция
	Гкал/ч
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011

	
	
	горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Резерв/дефицит тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,022
	0,022
	0,022
	0,022
	0,022
	0,022
	0,022
	0,022
	0,022
	0,022
	0,022
	0,022

	
	
	Располагаемая тепловая мощность нетто при аварийном выводе самого мощного котла
	Гкал/ч
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020

	
	
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника при выводе самого мощного котла
	Гкал/ч
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013

	17
	Котельная №2 с. Дивеево
	Установленная тепловая мощность, в том числе
	Гкал/ч
	1,860
	1,860
	1,860
	1,860
	1,860
	1,860
	1,860
	1,860
	1,860
	1,860
	1,860
	1,860

	
	
	Располагаемая тепловая мощность источника тепловой энергии
	Гкал/ч
	1,860
	1,860
	1,860
	1,860
	1,860
	1,860
	1,860
	1,860
	1,860
	1,860
	1,860
	1,860

	
	
	Затраты тепла на собственные нужды!
	Гкал/ч
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016

	
	
	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,293
	0,293
	0,287
	0,285
	0,285
	0,285
	0,285
	0,285
	0,285
	0,285
	0,285
	0,285

	
	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	Гкал/ч
	0,645
	0,645
	0,645
	0,645
	0,645
	0,645
	0,645
	0,645
	0,645
	0,645
	0,645
	0,645

	
	
	отопление и вентиляция
	Гкал/ч
	0,645
	0,645
	0,645
	0,645
	0,645
	0,645
	0,645
	0,645
	0,645
	0,645
	0,645
	0,645

	
	
	горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Резерв/дефицит тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,907
	0,907
	0,912
	0,915
	0,915
	0,915
	0,915
	0,915
	0,915
	0,915
	0,915
	0,915

	
	
	Располагаемая тепловая мощность нетто при аварийном выводе самого мощного котла
	Гкал/ч
	0,914
	0,914
	0,914
	0,914
	0,914
	0,914
	0,914
	0,914
	0,914
	0,914
	0,914
	0,914

	
	
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника при выводе самого мощного котла
	Гкал/ч
	0,622
	0,622
	0,627
	0,630
	0,630
	0,630
	0,630
	0,630
	0,630
	0,630
	0,630
	0,630

	18
	Котельная №1 с. Дивеево
	Установленная тепловая мощность, в том числе
	Гкал/ч
	6,020
	6,020
	6,020
	6,020
	6,020
	6,020
	6,020
	6,020
	6,020
	6,020
	6,020
	6,020

	
	
	Располагаемая тепловая мощность источника тепловой энергии
	Гкал/ч
	6,020
	6,020
	6,020
	6,020
	6,020
	6,020
	6,020
	6,020
	6,020
	6,020
	6,020
	6,020

	
	
	Затраты тепла на собственные нужды!
	Гкал/ч
	0,071
	0,071
	0,071
	0,071
	0,071
	0,071
	0,071
	0,071
	0,071
	0,071
	0,071
	0,071

	
	
	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,012
	0,012
	0,012
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011

	
	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	Гкал/ч
	3,412
	3,412
	3,412
	3,412
	3,412
	3,412
	3,412
	3,412
	3,412
	3,412
	3,412
	3,412

	
	
	отопление и вентиляция
	Гкал/ч
	3,233
	3,233
	3,233
	3,233
	3,233
	3,233
	3,233
	3,233
	3,233
	3,233
	3,233
	3,233

	
	
	горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	0,178
	0,178
	0,178
	0,178
	0,178
	0,178
	0,178
	0,178
	0,178
	0,178
	0,178
	0,178

	
	
	Резерв/дефицит тепловой мощности
	Гкал/ч
	2,525
	2,525
	2,526
	2,526
	2,526
	2,526
	2,526
	2,526
	2,526
	2,526
	2,526
	2,526

	
	
	Располагаемая тепловая мощность нетто при аварийном выводе самого мощного котла
	Гкал/ч
	3,799
	3,799
	3,799
	3,799
	3,799
	3,799
	3,799
	3,799
	3,799
	3,799
	3,799
	3,799

	
	
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника при выводе самого мощного котла
	Гкал/ч
	3,787
	3,787
	3,787
	3,787
	3,788
	3,788
	3,788
	3,788
	3,788
	3,788
	3,788
	3,788


	№
	Источник
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	19
	Котельная «Администрация» с. Дивеево
	Установленная тепловая мощность, в том числе
	Гкал/ч
	0,860
	0,860
	0,860
	0,860
	0,860
	0,860
	0,860
	0,860
	0,860
	0,860
	0,860
	0,860

	
	
	Располагаемая тепловая мощность источника тепловой энергии
	Гкал/ч
	0,860
	0,860
	0,860
	0,860
	0,860
	0,860
	0,860
	0,860
	0,860
	0,860
	0,860
	0,860

	
	
	Затраты тепла на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005

	
	
	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001

	
	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	Гкал/ч
	0,174
	0,174
	0,174
	0,174
	0,174
	0,174
	0,174
	0,174
	0,174
	0,174
	0,174
	0,174

	
	
	отопление и вентиляция
	Гкал/ч
	0,171
	0,171
	0,171
	0,171
	0,171
	0,171
	0,171
	0,171
	0,171
	0,171
	0,171
	0,171

	
	
	горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003

	
	
	Резерв/дефицит тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,680
	0,680
	0,680
	0,680
	0,680
	0,680
	0,680
	0,680
	0,680
	0,680
	0,680
	0,680

	
	
	Располагаемая тепловая мощность нетто при аварийном выводе самого мощного котла
	Гкал/ч
	0,425
	0,425
	0,425
	0,425
	0,425
	0,425
	0,425
	0,425
	0,425
	0,425
	0,425
	0,425

	
	
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника при выводе самого мощного котла
	Гкал/ч
	0,424
	0,424
	0,424
	0,424
	0,424
	0,424
	0,424
	0,424
	0,424
	0,424
	0,424
	0,424

	20
	Котельная Сатисского территориального отдела в п. Сатис
	Установленная тепловая мощность, в том числе
	Гкал/ч
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031

	
	
	Располагаемая тепловая мощность источника тепловой энергии
	Гкал/ч
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031

	
	
	Затраты тепла на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	Гкал/ч
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008

	
	
	отопление и вентиляция
	Гкал/ч
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008

	
	
	горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Резерв/дефицит тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023

	
	
	Располагаемая тепловая мощность нетто при аварийном выводе самого мощного котла
	Гкал/ч
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011

	
	
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника при выводе самого мощного котла
	Гкал/ч
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011

	21
	Котельная Дивеевского территориального отдела в с. Елизарьево
	Установленная тепловая мощность, в том числе
	Гкал/ч
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040

	
	
	Располагаемая тепловая мощность источника тепловой энергии
	Гкал/ч
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040

	
	
	Затраты тепла на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	Гкал/ч
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009

	
	
	отопление и вентиляция
	Гкал/ч
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009

	
	
	горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Резерв/дефицит тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030

	
	
	Располагаемая тепловая мощность нетто при аварийном выводе самого мощного котла
	Гкал/ч
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020

	
	
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника при выводе самого мощного котла
	Гкал/ч
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020


	№
	Источник
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	22
	Котельная «ДК» с. Ивановское
	Установленная тепловая мощность, в том числе
	Гкал/ч
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054

	
	
	Располагаемая тепловая мощность источника тепловой энергии
	Гкал/ч
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054

	
	
	Затраты тепла на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	Гкал/ч
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016

	
	
	отопление и вентиляция
	Гкал/ч
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016

	
	
	горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Резерв/дефицит тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038

	
	
	Располагаемая тепловая мощность нетто при аварийном выводе самого мощного котла
	Гкал/ч
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020

	
	
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника при выводе самого мощного котла
	Гкал/ч
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020

	23
	Котельная «ДК» с. Смирново
	Установленная тепловая мощность, в том числе
	Гкал/ч
	0,077
	0,077
	0,077
	0,077
	0,077
	0,077
	0,077
	0,077
	0,077
	0,077
	0,077
	0,077

	
	
	Располагаемая тепловая мощность источника тепловой энергии
	Гкал/ч
	0,077
	0,077
	0,077
	0,077
	0,077
	0,077
	0,077
	0,077
	0,077
	0,077
	0,077
	0,077

	
	
	Затраты тепла на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001

	
	
	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002

	
	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	Гкал/ч
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023

	
	
	отопление и вентиляция
	Гкал/ч
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023

	
	
	горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Резерв/дефицит тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,052
	0,052
	0,052
	0,052
	0,052
	0,052
	0,052
	0,052
	0,052
	0,052
	0,052
	0,052

	
	
	Располагаемая тепловая мощность нетто при аварийном выводе самого мощного котла
	Гкал/ч
	0,033
	0,033
	0,033
	0,033
	0,033
	0,033
	0,033
	0,033
	0,033
	0,033
	0,033
	0,033

	
	
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника при выводе самого мощного котла
	Гкал/ч
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031

	24
	Котельная «Школьная» с. Конново
	Установленная тепловая мощность, в том числе
	Гкал/ч
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172

	
	
	Располагаемая тепловая мощность источника тепловой энергии
	Гкал/ч
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172

	
	
	Затраты тепла на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001

	
	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	Гкал/ч
	0,063
	0,063
	0,063
	0,063
	0,063
	0,063
	0,063
	0,063
	0,063
	0,063
	0,063
	0,063

	
	
	отопление и вентиляция
	Гкал/ч
	0,063
	0,063
	0,063
	0,063
	0,063
	0,063
	0,063
	0,063
	0,063
	0,063
	0,063
	0,063

	
	
	горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Резерв/дефицит тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,109
	0,109
	0,109
	0,109
	0,109
	0,109
	0,109
	0,109
	0,109
	0,109
	0,109
	0,109

	
	
	Располагаемая тепловая мощность нетто при аварийном выводе самого мощного котла
	Гкал/ч
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086

	
	
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника при выводе самого мощного котла
	Гкал/ч
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085


	№
	Источник
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	25
	Котельная «ДК» с. Б. Череватово
	Установленная тепловая мощность, в том числе
	Гкал/ч
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047

	
	
	Располагаемая тепловая мощность источника тепловой энергии
	Гкал/ч
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047

	
	
	Затраты тепла на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	Гкал/ч
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023

	
	
	отопление и вентиляция
	Гкал/ч
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023

	
	
	горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Резерв/дефицит тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024

	
	
	Располагаемая тепловая мощность нетто при аварийном выводе самого мощного котла
	Гкал/ч
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020

	
	
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника при выводе самого мощного котла
	Гкал/ч
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020

	26
	Котельная Дивеевского территориального отдела в с. Б. Череватово
	Установленная тепловая мощность, в том числе
	Гкал/ч
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040

	
	
	Располагаемая тепловая мощность источника тепловой энергии
	Гкал/ч
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040

	
	
	Затраты тепла на собственные нужды!
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001

	
	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	Гкал/ч
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008

	
	
	отопление и вентиляция
	Гкал/ч
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008

	
	
	горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Резерв/дефицит тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031

	
	
	Располагаемая тепловая мощность нетто при аварийном выводе самого мощного котла
	Гкал/ч
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020

	
	
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника при выводе самого мощного котла
	Гкал/ч
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019

	27
	Котельная «Детский сад» с. Дивеево
	Установленная тепловая мощность, в том числе
	Гкал/ч
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040

	
	
	Располагаемая тепловая мощность источника тепловой энергии
	Гкал/ч
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040

	
	
	Затраты тепла на собственные нужды!
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019

	
	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	Гкал/ч
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020

	
	
	отопление и вентиляция
	Гкал/ч
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020

	
	
	горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Резерв/дефицит тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001

	
	
	Располагаемая тепловая мощность нетто при аварийном выводе самого мощного котла
	Гкал/ч
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020

	
	
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника при выводе самого мощного котла
	Гкал/ч
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001


	№
	Источник
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	28
	Котельная с. Кременки
	Установленная тепловая мощность, в том числе
	Гкал/ч
	3,210
	3,210
	3,210
	3,210
	3,210
	3,210
	3,210
	3,210
	3,210
	3,210
	3,210
	3,210

	
	
	Располагаемая тепловая мощность источника тепловой энергии
	Гкал/ч
	3,210
	3,210
	3,210
	3,210
	3,210
	3,210
	3,210
	3,210
	3,210
	3,210
	3,210
	3,210

	
	
	Затраты тепла на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017

	
	
	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008

	
	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	Гкал/ч
	0,743
	0,743
	0,743
	0,743
	0,743
	0,743
	0,743
	0,743
	0,743
	0,743
	0,743
	0,743

	
	
	отопление и вентиляция
	Гкал/ч
	0,715
	0,715
	0,715
	0,715
	0,715
	0,715
	0,715
	0,715
	0,715
	0,715
	0,715
	0,715

	
	
	горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028

	
	
	Резерв/дефицит тепловой мощности
	Гкал/ч
	2,441
	2,441
	2,441
	2,441
	2,441
	2,442
	2,442
	2,442
	2,442
	2,442
	2,442
	2,442

	
	
	Располагаемая тепловая мощность нетто при аварийном выводе самого мощного котла
	Гкал/ч
	2,063
	2,063
	2,063
	2,063
	2,063
	2,063
	2,063
	2,063
	2,063
	2,063
	2,063
	2,063

	
	
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника при выводе самого мощного котла
	Гкал/ч
	2,054
	2,054
	2,054
	2,054
	2,054
	2,055
	2,055
	2,055
	2,055
	2,055
	2,055
	2,055

	29
	Котельная «Школьная» с. Глухово
	Установленная тепловая мощность, в том числе
	Гкал/ч
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172

	
	
	Располагаемая тепловая мощность источника тепловой энергии
	Гкал/ч
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172

	
	
	Затраты тепла на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002

	
	
	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001

	
	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	Гкал/ч
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102

	
	
	отопление и вентиляция
	Гкал/ч
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102

	
	
	горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Резерв/дефицит тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,067
	0,067
	0,067
	0,067
	0,067
	0,067
	0,067
	0,067
	0,067
	0,067
	0,067
	0,067

	
	
	Располагаемая тепловая мощность нетто при аварийном выводе самого мощного котла
	Гкал/ч
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084

	
	
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника при выводе самого мощного котла
	Гкал/ч
	0,083
	0,083
	0,083
	0,083
	0,083
	0,083
	0,083
	0,083
	0,083
	0,083
	0,083
	0,083

	30
	Блочная котельная для Центра культурного развития и автостанции с. Дивеево
	Установленная тепловая мощность, в том числе
	Гкал/ч
	0,860
	0,860
	0,860
	0,860
	0,860
	0,860
	0,860
	0,860
	0,860
	0,860
	0,860
	0,860

	
	
	Располагаемая тепловая мощность источника тепловой энергии
	Гкал/ч
	0,860
	0,860
	0,860
	0,860
	0,860
	0,860
	0,860
	0,860
	0,860
	0,860
	0,860
	0,860

	
	
	Затраты тепла на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026

	
	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	Гкал/ч
	0,056
	0,056
	0,056
	0,056
	0,056
	0,056
	0,056
	0,056
	0,056
	0,056
	0,056
	0,056

	
	
	отопление и вентиляция
	Гкал/ч
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047

	
	
	горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009

	
	
	Резерв/дефицит тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,779
	0,779
	0,779
	0,779
	0,779
	0,779
	0,779
	0,779
	0,779
	0,779
	0,779
	0,779

	
	
	Располагаемая тепловая мощность нетто при аварийном выводе самого мощного котла
	Гкал/ч
	0,430
	0,430
	0,430
	0,430
	0,430
	0,430
	0,430
	0,430
	0,430
	0,430
	0,430
	0,430

	
	
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника при выводе самого мощного котла
	Гкал/ч
	0,404
	0,404
	0,404
	0,404
	0,404
	0,404
	0,404
	0,404
	0,404
	0,404
	0,404
	0,404


	№
	Источник
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	31
	Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис)
	Установленная тепловая мощность, в том числе
	Гкал/ч
	1,780
	1,780
	1,780
	1,780
	1,780
	1,780
	1,780
	1,780
	1,780
	1,780
	1,780
	1,780

	
	
	Располагаемая тепловая мощность источника тепловой энергии
	Гкал/ч
	1,769
	1,769
	1,769
	1,769
	1,769
	1,769
	1,769
	1,769
	1,769
	1,769
	1,769
	1,769

	
	
	Затраты тепла на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006

	
	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	Гкал/ч
	0,640
	0,640
	0,640
	0,640
	0,640
	0,640
	0,640
	0,640
	0,640
	0,640
	0,640
	0,640

	
	
	отопление и вентиляция
	Гкал/ч
	0,601
	0,601
	0,601
	0,601
	0,601
	0,601
	0,601
	0,601
	0,601
	0,601
	0,601
	0,601

	
	
	горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038

	
	
	Резерв/дефицит тепловой мощности
	Гкал/ч
	1,122
	1,122
	1,122
	1,122
	1,123
	1,123
	1,123
	1,123
	1,123
	1,123
	1,123
	1,123

	
	
	Располагаемая тепловая мощность нетто при аварийном выводе самого мощного котла
	Гкал/ч
	0,817
	0,817
	0,817
	0,817
	0,817
	0,817
	0,817
	0,817
	0,817
	0,817
	0,817
	0,817

	
	
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника при выводе самого мощного котла
	Гкал/ч
	0,810
	0,810
	0,810
	0,810
	0,810
	0,811
	0,811
	0,811
	0,811
	0,811
	0,811
	0,811

	32
	Котёл наружного применения КСВО-1000/2 сдвоенный (2*500 кВт) п. Сатис
	Установленная тепловая мощность, в том числе
	Гкал/ч
	0,860
	0,860
	0,860
	0,860
	0,860
	0,860
	0,860
	0,860
	0,860
	0,860
	0,860
	0,860

	
	
	Располагаемая тепловая мощность источника тепловой энергии
	Гкал/ч
	0,860
	0,860
	0,860
	0,860
	0,860
	0,860
	0,860
	0,860
	0,860
	0,860
	0,860
	0,860

	
	
	Затраты тепла на собственные нужды!
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,212
	0,212
	0,209
	0,206
	0,198
	0,191
	0,191
	0,191
	0,191
	0,191
	0,191
	0,191

	
	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	Гкал/ч
	0,195
	0,195
	0,195
	0,195
	0,195
	0,195
	0,195
	0,195
	0,195
	0,195
	0,195
	0,195

	
	
	отопление и вентиляция
	Гкал/ч
	0,195
	0,195
	0,195
	0,195
	0,195
	0,195
	0,195
	0,195
	0,195
	0,195
	0,195
	0,195

	
	
	горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Резерв/дефицит тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,453
	0,453
	0,456
	0,459
	0,467
	0,474
	0,474
	0,474
	0,474
	0,474
	0,474
	0,474

	
	
	Располагаемая тепловая мощность нетто при аварийном выводе самого мощного котла
	Гкал/ч
	0,430
	0,430
	0,430
	0,430
	0,430
	0,430
	0,430
	0,430
	0,430
	0,430
	0,430
	0,430

	
	
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника при выводе самого мощного котла
	Гкал/ч
	0,218
	0,218
	0,221
	0,224
	0,232
	0,239
	0,239
	0,239
	0,239
	0,239
	0,239
	0,239

	33
	Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис)
	Установленная тепловая мощность, в том числе
	Гкал/ч
	4,800
	4,800
	4,800
	4,800
	4,800
	4,800
	4,800
	4,800
	4,800
	4,800
	4,800
	4,800

	
	
	Располагаемая тепловая мощность источника тепловой энергии
	Гкал/ч
	4,800
	4,800
	4,800
	4,800
	4,800
	4,800
	4,800
	4,800
	4,800
	4,800
	4,800
	4,800

	
	
	Затраты тепла на собственные нужды!
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043
	0,042
	0,041
	0,041
	0,041
	0,041
	0,041
	0,041
	0,041

	
	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	Гкал/ч
	4,083
	4,083
	4,083
	4,083
	4,083
	4,083
	4,083
	4,083
	4,083
	4,083
	4,083
	4,083

	
	
	отопление и вентиляция
	Гкал/ч
	4,083
	4,083
	4,083
	4,083
	4,083
	4,083
	4,083
	4,083
	4,083
	4,083
	4,083
	4,083

	
	
	горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Резерв/дефицит тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,673
	0,673
	0,674
	0,674
	0,675
	0,675
	0,675
	0,675
	0,675
	0,675
	0,675
	0,675

	
	
	Располагаемая тепловая мощность нетто при аварийном выводе самого мощного котла
	Гкал/ч
	2,400
	2,400
	2,400
	2,400
	2,400
	2,400
	2,400
	2,400
	2,400
	2,400
	2,400
	2,400

	
	
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника при выводе самого мощного котла
	Гкал/ч
	2,357
	2,357
	2,357
	2,357
	2,358
	2,359
	2,359
	2,359
	2,359
	2,359
	2,359
	2,359


2.4 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального значения
Зоны действия источников тепловой энергии, расположенных в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения на территории муниципального образования отсутствуют.

2.5 Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого, подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Подключение дополнительной тепловой нагрузки с увеличением радиуса действия источника тепловой энергии приводит к возрастанию затрат на производство и транспорт тепловой энергии и одновременно к увеличению доходов от дополнительного объема ее реализации. Радиус эффективного теплоснабжения представляет собой то расстояние, при котором увеличение доходов равно по величине возрастанию затрат. Для действующих источников тепловой энергии это означает, что удельные затраты (на единицу отпущенной потребителям тепловой энергии) являются минимальными.

Расчёт эффективного радиуса теплоснабжения для источника тепловой энергии представлен в таблицах 8.1, 8.2.

Таблица 8.1. Результаты расчетов радиусов эффективного теплоснабжения. Критерий №1

	Адрес
	Система теплоснабжения
	Год подключения
	Стоимость единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде, отпущенной от единственного источника в системе теплоснабжения
	Удельная стоимость оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии в горячей воде в системе теплоснабжения,
	Стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения, руб./Гкал
	Объем отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии для теплоснабжения нового объекта заявителя
	Объем отпуска тепловой энергии из тепловых сетей системы теплоснабжения исполнителя для теплоснабжения нового объекта заявителя
	Стоимость тепловой энергии при подключении нового объекта заявителя к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя
	Целесообразность подключения нового потребителя

	-
	-
	-
	руб./Гкал
	руб./Гкал
	руб./Гкал
	тыс. Гкал
	тыс. Гкал
	руб./Гкал
	-

	Подключение нового потребителя не планируется, расчет не ведется


Таблица 8.2. Результаты расчетов радиусов эффективного теплоснабжения. Критерий №2

	Адрес
	Система теплоснабжения
	Год подключения
	Удельная стоимость передачи тепловой энергии, сложившаяся в системе теплоснабжения исполнителя, к тепловым сетям которой присоединяются объект заявителя
	Затраты на передачу дополнительного количества тепловой энергии от источника в системе теплоснабжения заявителя до объекта исполнителя
	Затраты, понесенные исполнителем на выработку тепловой энергии для теплоснабжения потребителя, и ее передачу по тепловым сетям исполнителя до объекта заявителя
	Выручка, полученная исполнителем за счет продажи заявителю, подключенному к тепловой сети исполнителя через индивидуальный тепловой пункт, тепловой энергии, необходимой для теплоснабжения потребителя
	Приток денежных средств от операционной деятельности, полученный исполнителем в период времени, за счет продажи тепловой энергии заявителю на цели теплоснабжения
	Капитальные затраты в строительство тепловой сети
	Срок окупаемости, лет
	Целесообразность подключения нового потребителя

	-
	-
	-
	руб./м2
	тыс. руб./год
	тыс. руб./год
	тыс. руб./год
	тыс. руб./год
	-
	-
	-

	Подключение нового потребителя не планируется, расчет не ведется


Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя
3.1 Существующие
и
перспективные
балансы
производительности
водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей
Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития систем теплоснабжения представлен в таблице 9.

Таблица 9. Перспективные балансы теплоносителя на расчетный срок

	№
	Источник
	Параметр
	Ед. изм.
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	1
	Котельная «Школьная» с. Верякуши
	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00

	
	
	Срок службы
	лет
	-
	-
	0,0
	1,0
	2,0
	3,0
	4,0
	5,0
	6,0
	7,0
	8,0
	9,0

	
	
	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Расчетный часовой расход для подпитки системы
	т/ч
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	
	
	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,02
	0,02
	0,02
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	
	
	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной водой)
	т/ч
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	
	
	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-
	-
	0,98
	0,98
	0,98
	0,98
	0,98
	0,99
	0,99
	0,99
	0,99
	0,99

	
	
	Доля резерва
	%
	-
	-
	98,17
	98,25
	98,32
	98,40
	98,46
	98,53
	98,59
	98,65
	98,70
	98,75

	2
	Котельная «ДК» с. Ореховец
	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Срок службы
	лет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Расчетный часовой расход для подпитки системы
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной водой)
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Доля резерва
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Котельная «Школьная» с. Елизарьево
	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00

	
	
	Срок службы
	лет
	-
	-
	0,0
	1,0
	2,0
	3,0
	4,0
	5,0
	6,0
	7,0
	8,0
	9,0

	
	
	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Расчетный часовой расход для подпитки системы
	т/ч
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	
	
	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	
	
	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной водой)
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-
	-
	0,99
	0,99
	0,99
	0,99
	0,99
	0,99
	0,99
	0,99
	0,99
	0,99

	
	
	Доля резерва
	%
	-
	-
	99,10
	99,14
	99,18
	99,22
	99,26
	99,30
	99,33
	99,37
	99,40
	99,43


	№
	Источник
	Параметр
	Ед. изм.
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	4
	Котельная «Администрация» с. Елизарьево
	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00

	
	
	Срок службы
	лет
	-
	-
	0,0
	1,0
	2,0
	3,0
	4,0
	5,0
	6,0
	7,0
	8,0
	9,0

	
	
	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Расчетный часовой расход для подпитки системы
	т/ч
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	
	
	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	
	
	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной водой)
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-
	-
	0,99
	0,99
	0,99
	0,99
	0,99
	0,99
	0,99
	0,99
	0,99
	0,99

	
	
	Доля резерва
	%
	-
	-
	99,10
	99,14
	99,18
	99,22
	99,26
	99,30
	99,33
	99,37
	99,40
	99,43

	5
	Котельная «ДК» с. Елизарьево
	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Срок службы
	лет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Расчетный часовой расход для подпитки системы
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной водой)
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6
	Котельная «Больница» с. Глухово
	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00

	
	
	Срок службы
	лет
	-
	-
	0,0
	1,0
	2,0
	3,0
	4,0
	5,0
	6,0
	7,0
	8,0
	9,0

	
	
	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Расчетный часовой расход для подпитки системы
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной водой)
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-
	-
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00

	
	
	Доля резерва
	%
	-
	-
	99,91
	99,91
	99,91
	99,91
	99,91
	99,92
	99,92
	99,92
	99,92
	99,92

	7
	Котельная Северного территориального отдела в с. Глухово
	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00

	
	
	Срок службы
	лет
	-
	-
	0,0
	1,0
	2,0
	3,0
	4,0
	5,0
	6,0
	7,0
	8,0
	9,0

	
	
	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Расчетный часовой расход для подпитки системы
	т/ч
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	
	
	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	
	
	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной водой)
	т/ч
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	
	
	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-
	-
	0,99
	0,99
	0,99
	0,99
	0,99
	0,99
	0,99
	0,99
	0,99
	0,99


	№
	Источник
	Параметр
	Ед. изм.
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	8
	Котельная «Школьная» с. Суворово
	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00


	
	
	Срок службы
	лет
	-
	-
	0,0
	1,0
	2,0
	3,0
	4,0
	5,0
	6,0
	7,0
	8,0
	9,0

	
	
	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Расчетный часовой расход для подпитки системы
	т/ч
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	
	
	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	
	
	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной водой)
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-
	-
	0,99
	0,99
	0,99
	0,99
	0,99
	0,99
	0,99
	0,99
	0,99
	0,99

	
	
	Доля резерва
	%
	-
	-
	99,09
	99,14
	99,18
	99,22
	99,26
	99,29
	99,33
	99,36
	99,39
	99,42

	9
	Котельная с. Суворово
	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00

	
	
	Срок службы
	лет
	-
	-
	0,0
	1,0
	2,0
	3,0
	4,0
	5,0
	6,0
	7,0
	8,0
	9,0

	
	
	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Расчетный часовой расход для подпитки системы
	т/ч
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	
	
	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной водой)
	т/ч
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	
	
	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-
	-
	0,99
	0,99
	0,99
	0,99
	0,99
	0,99
	0,99
	0,99
	0,99
	0,99

	10
	Котельная «Школьная» с. Ивановское
	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00

	
	
	Срок службы
	лет
	-
	-
	0,0
	1,0
	2,0
	3,0
	4,0
	5,0
	6,0
	7,0
	8,0
	9,0

	
	
	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Расче'тный часовой расход для подпитки системы
	т/ч
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	
	
	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	
	
	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной водой)
	т/ч
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	
	
	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-
	-
	0,98
	0,98
	0,98
	0,98
	0,98
	0,99
	0,99
	0,99
	0,99
	0,99

	
	
	Доля резерва
	%
	-
	-
	98,18
	98,26
	98,34
	98,41
	98,48
	98,55
	98,61
	98,67
	98,73
	98,78

	11
	Котельная Северного территориального отдела в с. Ивановское
	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Срок службы
	лет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Расче'тный часовой расход для подпитки системы
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной водой)
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


	№
	Источник
	Параметр
	Ед. изм.
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	12
	Котельная «ФАП» с. Стуклово
	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Срок службы
	лет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Расчетный часовой расход для подпитки системы
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной водой)
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Доля резерва
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Котельная «ДК» с. Стуклово
	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00

	
	
	Срок службы
	лет
	-
	-
	0,0
	1,0
	2,0
	3,0
	4,0
	5,0
	6,0
	7,0
	8,0
	9,0

	
	
	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Расчетный часовой расход для подпитки системы
	т/ч
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	
	
	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	
	
	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной водой)
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-
	-
	0,99
	0,99
	0,99
	0,99
	0,99
	0,99
	0,99
	0,99
	0,99
	0,99

	14
	Котельная «Школьная» с. Б. Череватово
	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00

	
	
	Срок службы
	лет
	-
	-
	0,0
	1,0
	2,0
	3,0
	4,0
	5,0
	6,0
	7,0
	8,0
	9,0

	
	
	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Расче'тный часовой расход для подпитки системы
	т/ч
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	
	
	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	
	
	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной водой)
	т/ч
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	
	
	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-
	-
	0,98
	0,98
	0,98
	0,98
	0,99
	0,99
	0,99
	0,99
	0,99
	0,99

	
	
	Доля резерва
	%
	-
	-
	98,19
	98,28
	98,36
	98,44
	98,51
	98,58
	98,65
	98,71
	98,78
	98,83

	15
	Котельная «'Автобусный» с. Дивеево
	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Срок службы
	лет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Расче'тный часовой расход для подпитки системы
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной водой)
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


	№
	Источник
	Параметр
	Ед. изм.
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	16
	Котельная Дивеевского территориального отдела в с. Дивеево
	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Срок службы
	лет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Расчетный часовой расход для подпитки системы
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной водой)
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Доля резерва
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	17
	Котельная №2 с. Дивеево
	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00

	
	
	Срок службы
	лет
	-
	-
	0,0
	1,0
	2,0
	3,0
	4,0
	5,0
	6,0
	7,0
	8,0
	9,0

	
	
	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Расчетный часовой расход для подпитки системы
	т/ч
	0,27
	0,26
	0,23
	0,22
	0,21
	0,20
	0,19
	0,18
	0,17
	0,16
	0,16
	0,15

	
	
	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,04
	0,04
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	
	
	Сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,23
	0,22
	0,21
	0,20
	0,19
	0,18
	0,17
	0,16
	0,15
	0,15
	0,14
	0,13

	
	
	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной водой)
	т/ч
	0,31
	0,31
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14

	
	
	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-
	-
	0,77
	0,78
	0,79
	0,80
	0,81
	0,82
	0,83
	0,84
	0,84
	0,85

	18
	Котельная №1 с. Дивеево
	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	3,00
	3,00
	3,00
	3,00
	3,00
	3,00
	3,00
	3,00
	3,00
	3,00

	
	
	Срок службы
	лет
	-
	-
	0,0
	1,0
	2,0
	3,0
	4,0
	5,0
	6,0
	7,0
	8,0
	9,0

	
	
	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Расчетный часовой расход для подпитки системы
	т/ч
	0,29
	0,28
	0,27
	0,25
	0,24
	0,24
	0,23
	0,22
	0,22
	0,21
	0,21
	0,20

	
	
	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,13
	0,13
	0,12
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11

	
	
	Сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,16
	0,16
	0,15
	0,14
	0,13
	0,13
	0,12
	0,11
	0,11
	0,10
	0,10
	0,09

	
	
	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	1,19
	1,19
	1,19
	1,19
	1,19
	1,19
	1,19
	1,19
	1,19
	1,19
	1,19
	0,00

	
	
	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной водой)
	т/ч
	1,01
	1,01
	0,95
	0,88
	0,88
	0,88
	0,88
	0,88
	0,88
	0,88
	0,88
	0,88

	
	
	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-
	-
	1,54
	1,55
	1,56
	1,57
	1,57
	1,58
	1,59
	1,59
	1,60
	2,80

	
	
	Доля резерва
	%
	-
	-
	51,29
	51,82
	52,05
	52,28
	52,49
	52,69
	52,88
	53,06
	53,23
	93,21

	19
	Котельная «Администрация» с. Дивеево
	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00

	
	
	Срок службы
	лет
	-
	-
	0,0
	1,0
	2,0
	3,0
	4,0
	5,0
	6,0
	7,0
	8,0
	9,0

	
	
	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Расчетный часовой расход для подпитки системы
	т/ч
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	
	
	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,03
	0,03
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	
	
	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной водой)
	т/ч
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03

	
	
	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-
	-
	0,97
	0,97
	0,97
	0,98
	0,98
	0,98
	0,98
	0,98
	0,98
	0,98


	№
	Источник
	Параметр
	Ед. изм.
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	20
	Котельная Сатисского территориального отдела в п. Сатис
	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Срок службы
	лет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Расчетный часовой расход для подпитки системы
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной водой)
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Доля резерва
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	21
	Котельная Дивеевского территориального отдела в с. Елизарьево
	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Срок службы
	лет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Расчетный часовой расход для подпитки системы
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной водой)
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	22
	Котельная «ДК» с. Ивановское
	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Срок службы
	лет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Расчетный часовой расход для подпитки системы
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной водой)
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Доля резерва
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	23
	Котельная «ДК» с. Смирново
	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00


	
	
	Срок службы
	лет
	-
	-
	0,0
	1,0
	2,0
	3,0
	4,0
	5,0
	6,0
	7,0
	8,0
	9,0

	
	
	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Расчетный часовой расход для подпитки системы
	т/ч
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	
	
	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	
	
	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной водой)
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-
	-
	0,99
	0,99
	0,99
	0,99
	0,99
	0,99
	0,99
	0,99
	0,99
	0,99


	№
	Источник
	Параметр
	Ед. изм.
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	24
	Котельная «Школьная» с. Конново
	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00

	
	
	Срок службы
	лет
	-
	-
	0,0
	1,0
	2,0
	3,0
	4,0
	5,0
	6,0
	7,0
	8,0
	9,0

	
	
	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Расчетный часовой расход для подпитки системы
	т/ч
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	
	
	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	
	
	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной водой)
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-
	-
	0,98
	0,98
	0,98
	0,98
	0,99
	0,99
	0,99
	0,99
	0,99
	0,99

	
	
	Доля резерва
	%
	-
	-
	98,19
	98,28
	98,37
	98,45
	98,53
	98,60
	98,67
	98,74
	98,80
	98,86

	25
	Котельная «ДК» с. Б. Череватово
	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00

	
	
	Срок службы
	лет
	-
	-
	0,0
	1,0
	2,0
	3,0
	4,0
	5,0
	6,0
	7,0
	8,0
	9,0

	
	
	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Расчетный часовой расход для подпитки системы
	т/ч
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	
	
	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	
	
	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной водой)
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-
	-
	0,99
	0,99
	0,99
	0,99
	0,99
	0,99
	0,99
	0,99
	0,99
	0,99

	26
	Котельная Дивеевского территориального отдела в с. Б. Череватово
	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Срок службы
	лет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Расчетный часовой расход для подпитки системы
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной водой)
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Доля резерва
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	27
	Котельная «Детский сад» с. Дивеево
	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Срок службы
	лет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Расчетный часовой расход для подпитки системы
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной водой)
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


	№
	Источник
	Параметр
	Ед. изм.
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	28
	Котельная с. Кременки
	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00

	
	
	Срок службы
	лет
	-
	-
	0,0
	1,0
	2,0
	3,0
	4,0
	5,0
	6,0
	7,0
	8,0
	9,0

	
	
	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Расчетный часовой расход для подпитки системы
	т/ч
	0,10
	0,10
	0,08
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,06
	0,06
	0,06

	
	
	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,06
	0,06
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04

	
	
	Сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,02

	
	
	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,68
	0,68
	0,68
	0,68
	0,68
	0,68
	0,68
	0,68
	0,68
	0,68
	0,68
	0,00

	
	
	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной водой)
	т/ч
	0,45
	0,45
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29

	
	
	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-
	-
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,26
	0,26
	0,26
	0,94

	
	
	Доля резерва
	%
	-
	-
	24,59
	24,79
	24,97
	25,15
	25,32
	25,48
	25,63
	25,78
	25,91
	93,85

	29
	Котельная «Школьная» с. Глухово
	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00

	
	
	Срок службы
	лет
	-
	-
	0,0
	1,0
	2,0
	3,0
	4,0
	5,0
	6,0
	7,0
	8,0
	9,0

	
	
	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Расчетный часовой расход для подпитки системы
	т/ч
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	
	
	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	
	
	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной водой)
	т/ч
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	
	
	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-
	-
	0,98
	0,98
	0,98
	0,98
	0,98
	0,99
	0,99
	0,99
	0,99
	0,99

	30
	Блочная котельная для Центра культурного развития и автостанции с. Дивеево
	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00

	
	
	Срок службы
	лет
	-
	-
	0,0
	1,0
	2,0
	3,0
	4,0
	5,0
	6,0
	7,0
	8,0
	9,0

	
	
	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Расчетный часовой расход для подпитки системы
	т/ч
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	
	
	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,01
	0,01
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной водой)
	т/ч
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04

	
	
	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-
	-
	0,99
	0,99
	0,99
	0,99
	0,99
	0,99
	0,99
	0,99
	0,99
	0,99

	31
	Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис)
	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00

	
	
	Срок службы
	лет
	-
	-
	0,0
	1,0
	2,0
	3,0
	4,0
	5,0
	6,0
	7,0
	8,0
	9,0

	
	
	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Расчетный часовой расход для подпитки системы
	т/ч
	0,10
	0,10
	0,10
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08

	
	
	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05

	
	
	Сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,05
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03

	
	
	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52
	0,00

	
	
	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной водой)
	т/ч
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43

	
	
	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-
	-
	0,39
	0,39
	0,39
	0,39
	0,40
	0,40
	0,40
	0,40
	0,40
	0,92

	
	
	Доля резерва
	%
	-
	-
	38,82
	39,03
	39,23
	39,42
	39,60
	39,77
	39,93
	40,09
	40,24
	92,01


	№
	Источник
	Параметр
	Ед. изм.
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	32
	Котёл наружного применения КСВО- 1000/2 сдвоенный (2*500 кВт) п. Сатис
	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00

	
	
	Срок службы
	лет
	-
	-
	0,0
	1,0
	2,0
	3,0
	4,0
	5,0
	6,0
	7,0
	8,0
	9,0

	
	
	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Расчетный часовой расход для подпитки системы
	т/ч
	0,07
	0,07
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,04

	
	
	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	
	
	Сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,06
	0,06
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,03

	
	
	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной водой)
	т/ч
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08

	
	
	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-
	-
	0,94
	0,94
	0,94
	0,94
	0,95
	0,95
	0,95
	0,95
	0,95
	0,96

	
	
	Доля резерва
	%
	-
	-
	93,59
	93,86
	94,12
	94,36
	94,60
	94,82
	95,03
	95,23
	95,42
	95,60

	33
	Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис)
	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00

	
	
	Срок службы
	лет
	-
	-
	0,0
	1,0
	2,0
	3,0
	4,0
	5,0
	6,0
	7,0
	8,0
	9,0

	
	
	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Расчетный часовой расход для подпитки системы
	т/ч
	0,69
	0,67
	0,64
	0,62
	0,60
	0,58
	0,56
	0,55
	0,53
	0,51
	0,50
	0,48

	
	
	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21

	
	
	Сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,48
	0,45
	0,43
	0,41
	0,39
	0,37
	0,35
	0,33
	0,32
	0,30
	0,29
	0,27

	
	
	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной водой)
	т/ч
	1,70
	1,70
	1,70
	1,70
	1,70
	1,70
	1,70
	1,70
	1,70
	1,70
	1,70
	1,70

	
	
	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-
	-
	1,36
	1,38
	1,40
	1,42
	1,44
	1,45
	1,47
	1,49
	1,50
	1,52

	
	
	Доля резерва
	%
	-
	-
	67,83
	68,90
	69,93
	70,90
	71,82
	72,70
	73,53
	74,33
	75,08
	75,79


3.2 Существующие
и
перспективные
балансы
производительности
водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения
Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения приведены в таблице 9.

Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения
4.1 Описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Прогноз спроса на тепловую энергию для перспективной застройки на период актуализации определялся по данным генерального плана, а также на основании утвержденных проектов планировки и межевания территорий.

В схеме теплоснабжения рассматриваются два варианта развития систем теплоснабжения.

В соответствии с первым (базовым) сценарием развития на расчетный срок реализуется весь комплекс мероприятий по модернизации и реконструкции систем теплоснабжения, в следствие чего наблюдается сокращение потерь тепловой энергии и повышение надежности системы.

В соответствии со вторым сценарием (инерционным) сохраняется динамика увеличения потока отказов, потерь тепловой энергии и теплоносителя, реализуются только ключевые мероприятия по развитию и модернизации систем, при этом развитие перспективных районов замораживается на последующие периоды в связи с недостаточным экономическим уровнем развития муниципалитета. Ключевыми мероприятиями являются мероприятия, обеспечивающие повышение уровня надежности систем теплоснабжения - замена ветхих участков тепловых сетей.

4.2 Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Ключевыми параметрами сравнения вариантов развития являются:

· Суммарная стоимость реализации мероприятий по модернизации и реконструкции;

· Суммарная подключенная договорная нагрузка;

· Возможность бюджетного субсидирования проектов;

· Обеспечение надежности функционирования систем теплоснабжения.

Сравнение вариантов развития по данным критериям представлено в таблице 10.

Таблица 10. Сравнение вариантов развития

	Критерий
	Базовый вариант развития
	Инерционный вариант развития

	Перспективная численность населения на конец периода актуализации, чел
	Возможен рост населения
	Сохраняется тенденция к сокращению населения

	Реализация проектов перспективной застройки
	+
	-

	Возможность бюджетного субсидирования проектов
	+
	-

	Обеспечение надёжности функционирования систем теплоснабжения
	+
	+

	Строительство газовых блочно-модульных котельных взамен существующих неэффективных
	-
	-

	Перевод жилого фонда на индивидуальные источники тепловой энергии
	-
	-


Для дальнейшей оценки принят базовый сценарий развития городского округа исходя из максимальной емкости территорий, максимальной численности населения, а также с точки зрения обеспечения наиболее сложного варианта организации гидравлических режимов (максимальной тепловой нагрузки).

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии
5.1 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии
Реконструкция источника тепловой энергии - это совокупность работ и мероприятий, в том числе строительно-монтажных и пусконаладочных, направленных на замену отдельных существующих элементов объекта теплоснабжения с изменением его основных технико​экономических показателей и параметров, но без учета изменения принципиальной схемы выработки тепловой энергии (прим.: замена котлоагрегата с увеличением мощности). Обоснованием мероприятий по проведению реконструкции котельной является повышение энергетической эффективности ввиду замены отдельных объектов котельной и повышение надежности эксплуатации оборудования котельной. Возможные мероприятия по реконструкции источников тепловой энергии на территории муниципального образования представлены в таблице 11.

5.2 Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения
Техническое перевооружение источника тепловой энергии - это комплекс мероприятий по повышению технико-экономического уровня котельной на основе внедрения передового оборудования и технологий, механизации и автоматизации производства, модернизации, замены новым и более производительным старого и физически изношенного котельного оборудования .

Модернизация источника тепловой энергии - это совокупность работ и мероприятий в том числе строительно-монтажных и пусконаладочных, направленных на изменение технологии выработки тепловой энергии, приводящая к повышению технического уровня и экономических характеристик объекта (прим.: перевод котельной на новые виды топлива). Обоснованием мероприятий по проведению модернизации котельной является повышение энергетической эффективности эксплуатации котельной.

Возможные мероприятия по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии на территории муниципального образования представлены в таблице 12.

Таблица 11. Мероприятия по реконструкции котельных

	№
	Наименование источника тепловой энергии
	Вид реконструкции
	Обоснование
	Перспективная мощность источника тепловой энергии
	Год реализации мероприятия
	Стоимость мероприятия

	Ед. изм.
	-
	-
	-
	Гкал/ч
	-
	тыс. руб.

	1
	Котельная с. Кременки
	Реконструкция путем замены котельного оборудования без изменения мощности
	Повышение энергетической эффективности и повышение надежности эксплуатации
	0,077
	2026
	19133,07


Таблица 12. Мероприятия по техническому перевооружению и (или) модернизации котельных

	№
	Наименование источника тепловой энергии
	Вид модернизации
	Обоснование
	Перспективная мощность источника тепловой энергии
	Год реализации мероприятия
	Стоимость мероприятия

	Ед. изм.
	-
	-
	-
	Гкал/ч
	-
	тыс. руб.

	1
	Не предполагается
	-
	-
	-
	-
	-


5.3 Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно
На период актуализации возможные мероприятия по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы на территории муниципального образования представлены в таблице 13.

Таблица 13. Выводимые из эксплуатации объекты

	№
	Наименование выводимой из эксплуатации источника тепловой энергии
	Год вывода источника тепловой энергии из эксплуатации
	Обоснование вывода из эксплуатации

	Ед. изм.
	-
	год
	-

	1
	Не предполагается
	-
	-


5.4 Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения
Существуют три способа центрального регулирования отпуска тепловой энергии: качественный, заключающийся в регулировании отпуска теплоты за счет изменения температуры теплоносителя при сохранении постоянным его расхода; количественный, заключающийся в регулировании отпуска теплоты путем изменения расхода теплоносителя при постоянной температуре, и качественно количественный, заключающийся в регулировании отпуска теплоты посредством одновременного изменения расхода и температуры теплоносителя. Необходимость в изменении метода регулирования систем теплоснабжения на момент актуализации схемы теплоснабжения отсутствует. Схемы выдачи тепловой мощности источников тепловой энергии представлены в таблице 14. Утвержденные температурные графики представлены в приложении.

Таблица 14. Схемы выдачи тепловой мощности источников тепловой энергии

	№ п/п
	Наименование источника тепловой энергии
	Теплоноситель
	Схема присоединения систем отопления потребителей
	Схема организации систем ГВС потребителей
	Способ регулирования отпуска тепловой энергии
	Температурный график

	
	
	
	
	
	
	подача
	обратка

	Ед. изм.
	-
	-
	-
	-
	-
	°С
	°С

	1
	Котельная «Школьная» с. Верякуши
	Горячая вода
	Зависимая
	Отсутствует
	Качественный
	95
	70

	2
	Котельная «ДК» с. Ореховец
	Горячая вода
	Зависимая
	Отсутствует
	Качественный
	95
	70

	3
	Котельная «Школьная» с. Елизарьево
	Горячая вода
	Зависимая
	Отсутствует
	Качественный
	95
	70

	4
	Котельная «Администрация» с. Елизарьево
	Горячая вода
	Зависимая
	Отсутствует
	Качественный
	95
	70

	5
	Котельная «ДК» с. Елизарьево
	Горячая вода
	Зависимая
	Отсутствует
	Качественный
	95
	70

	6
	Котельная «Больница» с. Глухово
	Горячая вода
	Зависимая
	Отсутствует
	Качественный
	95
	70

	7
	Котельная Северного территориального отдела в с. Глухово
	Горячая вода
	Зависимая
	Отсутствует
	Качественный
	95
	70

	8
	Котельная «Школьная» с. Суворово
	Горячая вода
	Зависимая
	Отсутствует
	Качественный
	95
	70

	9
	Котельная с. Суворово
	Горячая вода
	Зависимая
	Отсутствует
	Качественный
	95
	70

	10
	Котельная «Школьная» с. Ивановское
	Горячая вода
	Зависимая
	Отсутствует
	Качественный
	95
	70

	11
	Котельная Северного территориального отдела в с. Ивановское
	Горячая вода
	Зависимая
	Отсутствует
	Качественный
	95
	70

	12
	Котельная «ФАИ» с. Стуклово
	Горячая вода
	Зависимая
	Отсутствует
	Качественный
	95
	70

	13
	Котельная «ДК» с. Стуклово
	Горячая вода
	Зависимая
	Отсутствует
	Качественный
	95
	70


	№ п/п
	Наименование источника тепловой энергии
	Теплоноситель
	Схема присоединения систем отопления потребителей
	Схема организации систем ГВС потребителей
	Способ регулирования отпуска тепловой энергии
	Температурный график

	
	
	
	
	
	
	подача
	обратка

	14
	Котельная «Школьная» с. Б. Череватово
	Горячая вода
	Зависимая
	Отсутствует
	Качественный
	95
	70

	15
	Котельная «'Автобусный» с. Дивеево
	Горячая вода
	Зависимая
	Отсутствует
	Качественный
	95
	70

	16
	Котельная Дивеевского территориального отдела в с. Дивеево
	Горячая вода
	Зависимая
	Отсутствует
	Качественный
	95
	70

	17
	Котельная №2 с. Дивеево
	Горячая вода
	Зависимая
	Отсутствует
	Качественный
	95
	70

	18
	Котельная №1 с. Дивеево
	Горячая вода
	Зависимая
	Отдельный трубопровод
	Качественный
	95
	70

	19
	Котельная «Администрация» с. Дивеево
	Горячая вода
	Зависимая
	Отсутствует
	Качественный
	95
	70

	20
	Котельная Сатисского территориального отдела в п. Сатис
	Горячая вода
	Зависимая
	Отсутствует
	Качественный
	95
	70

	21
	Котельная Дивеевского территориального отдела в с. Елизарьево
	Горячая вода
	Зависимая
	Отсутствует
	Качественный
	95
	70

	22
	Котельная «ДК» с. Ивановское
	Горячая вода
	Зависимая
	Отсутствует
	Качественный
	95
	70

	23
	Котельная «ДК» с. Смирново
	Горячая вода
	Зависимая
	Отсутствует
	Качественный
	95
	70

	24
	Котельная «Школьная» с. Конново
	Горячая вода
	Зависимая
	Отсутствует
	Качественный
	95
	70

	25
	Котельная «ДК» с. Б. Череватово
	Горячая вода
	Зависимая
	Отсутствует
	Качественный
	95
	70

	26
	Котельная Дивеевского территориального отдела в с. Б. Череватово
	Горячая вода
	Зависимая
	Отсутствует
	Качественный
	95
	70

	27
	Котельная «Детский сад» с. Дивеево
	Горячая вода
	Зависимая
	Отсутствует
	Качественный
	95
	70

	28
	Котельная с. Кременки
	Горячая вода
	Зависимая
	Отдельный трубопровод
	Качественный
	95
	70

	29
	Котельная «Школьная» с. Глухово
	Горячая вода
	Зависимая
	Отсутствует
	Качественный
	95
	70

	30
	Блочная котельная для Центра культурного развития и автостанции с. Дивеево
	Горячая вода
	Зависимая
	Отдельный трубопровод
	Качественный
	95
	70

	31
	Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис)
	Горячая вода
	Зависимая
	Отдельный трубопровод
	Качественный
	95
	70

	32
	Котёл наружного применения КСВО-1000/2 сдвоенный (2*500 кВт) п. Сатис
	Горячая вода
	Зависимая
	Отсутствует
	Качественный
	95
	70

	33
	Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис)
	Горячая вода
	Зависимая
	Отсутствует
	Качественный
	95
	70


5.5 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей
После реализации всех мероприятий на конец периода актуализации схемы теплоснабжения на всех источниках будет наблюдаться наличие резерва тепловой мощности по расчетной тепловой нагрузке.

5.6 Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива
При разработке схемы теплоснабжения рассмотрены варианты использования низкопотенциальной энергии канализационных стоков, солнечной и геотермальной энергии, энергии биомасс.

По итогам рассмотрения различных возможных технологий использования альтернативных и возобновляемых источников энергии определено:

• большинство из рассмотренных технологий являются экспериментальными, в России отсутствуют действующие продолжительное время проекты-аналоги;

· данный факт не позволяет сделать вывод о достаточности уровня надежности теплоснабжения, что, в свою очередь, противоречит требованиям к развитию системы теплоснабжения;

· капитальные затраты на реализацию проектов в значительной степени зависят от внешнеэкономической ситуации, в частности - от колебаний курса европейской валюты (в связи с большим уровнем импортных комплектующих в составе оборудования);

· удельные капитальные затраты в строительство теплоисточников на возобновляемых ресурсах значительно выше, чем для газовых котельных и угольных ТЭЦ;

· наиболее реализуемым представляется направление по утилизации тепловой энергии при сжигании ТБО на мусоросжигательных заводах, однако это направление утилизации ТБО противоречит выбранному направлению (сортировка и переработка с целью вторичного использования).

Мероприятия по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива не предполагаются.

Раздел 6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей
6.1 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)
Мероприятия по реконструкции и строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности в актуализированной схеме теплоснабжения не предусмотрены.

6.2 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку
Для реализации централизованного теплоснабжения на всех перспективных площадках новой застройки потребуется выполнить комплекс мероприятий по реконструкции существующих тепловых сетей с увеличением диаметра с целью увеличения пропускной способности тепломагистралей крупных источников теплоснабжения.

Возможные мероприятия по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов представлены разделе 6.5 в таблице 15.

6.3 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения
В актуализированной схеме теплоснабжения не запланировано мероприятий по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии.

6.4 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных
Мероприятия по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных в актуализированной схеме теплоснабжения не предусмотрены.

6.5 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей

Замена изношенных участков тепловых сетей позволит снизить величину потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя, повысить надежность системы в целом, а также избегать аварийных ситуаций и недоотпуска тепловой энергии потребителю.

Информация о планируемых мероприятиях по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса представлена в таблице 15.

Таблица 15. Мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей

	№
	Наименование системы теплоснабжения
	Тип мероприятия
	Начало участка
	Конец участка
	Протяженность (в 1-тр. исч.)
	Средний диаметр
	Вид прокладки
	Год реализации мероприятия
	Стоимость мероприятия

	Ед. изм.
	-
	-
	-
	-
	м
	мм
	-
	Год
	тыс. руб.

	1
	Котельная №2 с. Дивеево
	Реконструкция тепловой сети
	ТК1
	УТ3
	70,0
	219
	Подземная канальная
	2026
	3934,86

	2
	Котельная №2 с. Дивеево
	Реконструкция тепловой сети
	УТ1
	ТК1
	28,0
	219
	Подземная канальная
	2026
	1573,94

	3
	Котельная №2 с. Дивеево
	Реконструкция тепловой сети
	Котельная №2
	УТ1
	25,0
	219
	Подземная канальная
	2026
	1405,31

	4
	Котельная №2 с. Дивеево
	Реконструкция тепловой сети
	ТК2
	ТК3
	18,0
	57
	Подземная канальная
	2026
	665,07

	5
	Котельная №2 с. Дивеево
	Реконструкция тепловой сети
	ТК3
	ул. Комсомольская, 2
	10,0
	57
	Подземная канальная
	2026
	369,48

	6
	Котельная №1 с. Дивеево
	Реконструкция тепловой сети
	Т63
	Т70
	222,0
	133
	Подземная канальная
	2026
	9904,56

	7
	Котельная №1 с. Дивеево
	Реконструкция тепловой сети
	Т63
	Т66
	45,0
	108
	Подземная канальная
	2026
	1028,23

	8
	Котельная №1 с. Дивеево
	Реконструкция тепловой сети
	Т45
	ул. Мира, 10
	51,0
	76
	Подземная канальная
	2026
	1972,19

	9
	Котельная с. Кременки
	Реконструкция тепловой сети
	Котельная с.Кременки
	УТ1-ГВС
	99,0
	57
	Подземная канальная
	2026
	1819,33

	10
	Котельная №1 с. Дивеево
	Реконструкция тепловой сети
	Т8
	Т9
	48,0
	159
	Подземная канальная
	2027
	2808,43

	11
	Котельная №1 с. Дивеево
	Реконструкция тепловой сети
	Т7
	Т8
	30,0
	159
	Подземная канальная
	2027
	1755,27

	12
	Котельная №1 с. Дивеево
	Реконструкция тепловой сети
	Т75
	ул. Космонавтов, 1А
	14,0
	108
	Подземная канальная
	2027
	717,45

	13
	Котельная №1 с. Дивеево
	Реконструкция тепловой сети
	Т67
	Т67.1
	13,0
	89
	Подземная канальная
	2027
	335,15

	14
	Котельная №1 с. Дивеево
	Реконструкция тепловой сети
	Т67.4
	Т67.5
	12,0
	89
	Подземная канальная
	2027
	309,37

	15
	Котельная №1 с. Дивеево
	Реконструкция тепловой сети
	Т23
	ул. Южная, 4
	16,0
	57
	Подземная канальная
	2027
	707,86

	16
	Котельная №1 с. Дивеево
	Реконструкция тепловой сети
	Т1
	ул. Чкалова, 2
	165,0
	57
	Подземная канальная
	2027
	7299,80

	17
	Котельная №1 с. Дивеево
	Реконструкция тепловой сети
	Т9
	ул. Южная, 6 А
	6,0
	57
	Подземная канальная
	2027
	277,66

	18
	Котельная №1 с. Дивеево
	Реконструкция тепловой сети
	Т6
	ул. Южная, 12
	18,0
	57
	Подземная канальная
	2027
	832,97

	19
	Котельная №1 с. Дивеево
	Реконструкция тепловой сети
	Т41
	ул. Комсомольская, 8
	12,0
	57
	Подземная канальная
	2027
	555,31

	20
	Котельная №1 с. Дивеево
	Реконструкция тепловой сети
	ТК1
	Т1
	55,0
	273
	Подземная канальная
	2027
	4433,76

	21
	Котельная №1 с. Дивеево
	Реконструкция тепловой сети
	Т1
	Т2
	10,0
	273
	Подземная канальная
	2027
	806,14


	№
	Наименование системы теплоснабжения
	Тип мероприятия
	Начало участка
	Конец участка
	Протяженность (в 1-тр. исч.)
	Средний диаметр
	Вид прокладки
	Год реализации мероприятия
	Стоимость мероприятия

	22
	Котельная №1 с. Дивеево
	Реконструкция тепловой сети
	Т36а
	ул. Южная, 9
	18,0
	76
	Подземная канальная
	2027
	953,53

	23
	Котельная №1 с. Дивеево
	Реконструкция тепловой сети
	Т71
	Т72
	33,0
	76
	Подземная канальная
	2027
	1748,15

	24
	Котельная №1 с. Дивеево
	Реконструкция тепловой сети
	Т72
	ул. Космонавтов, 1Д
	46,0
	76
	Подземная канальная
	2027
	2436,81

	25
	Котельная №1 с. Дивеево
	Реконструкция тепловой сети
	Т8
	ул. Южная, 6
	10,0
	57
	Подземная канальная
	2027
	506,15

	26
	Котельная №1 с. Дивеево
	Реконструкция тепловой сети
	Т73
	ул. Космонавтов, 1В
	10,0
	57
	Подземная канальная
	2027
	506,15

	27
	Котельная №1 с. Дивеево
	Реконструкция тепловой сети
	Т42
	ул. Комсомольская, 6
	12,0
	57
	Подземная канальная
	2027
	607,38

	28
	Котельная №1 с. Дивеево
	Реконструкция тепловой сети
	Т43
	ул. Мира, 5
	14,0
	57
	Подземная канальная
	2027
	708,61

	29
	Котельная №1 с. Дивеево
	Реконструкция тепловой сети
	Т34
	ул. Октябрьская, 35А
	33,0
	57
	Подземная канальная
	2027
	1670,30

	30
	Котельная №1 с. Дивеево
	Реконструкция тепловой сети
	Т34
	ул. Мира, 1А
	5,0
	57
	Подземная канальная
	2027
	253,08

	31
	Котельная №1 с. Дивеево
	Реконструкция тепловой сети
	Т18
	ул. Октябрьская, 31
	10,0
	57
	Подземная канальная
	2027
	528,85

	32
	Котельная №1 с. Дивеево
	Реконструкция тепловой сети
	Т75
	ул. Космонавтов, 1Б
	6,0
	40
	Подземная канальная
	2027
	317,31

	33
	Котельная №1 с. Дивеево
	Реконструкция тепловой сети
	Т71
	ул. Космонавтов, 1Е
	17,0
	40
	Подземная канальная
	2027
	899,04

	34
	Котельная №1 с. Дивеево
	Реконструкция тепловой сети
	Т24
	ул. Южная, 4 А
	39,0
	76
	Подземная канальная
	2027
	2252,81

	35
	Котельная №1 с. Дивеево
	Реконструкция тепловой сети
	Т69
	Т17
	160,0
	76
	Подземная канальная
	2027
	4583,07

	36
	Котельная №1 с. Дивеево
	Реконструкция тепловой сети
	Т35.1
	Т35.2
	30,0
	108
	Подземная канальная
	2027
	1998,93

	37
	Котельная №1 с. Дивеево
	Реконструкция тепловой сети
	Т4
	Т59
	55,0
	159
	Подземная канальная
	2027
	2360,92

	38
	Котельная №1 с. Дивеево
	Реконструкция тепловой сети
	Т60
	Т61
	198,0
	159
	Подземная канальная
	2027
	8499,31

	39
	Котельная с. Кременки
	Реконструкция тепловой сети
	Котельная с.Кременки
	УТ1
	99,0
	219
	Подземная канальная
	2027
	2910,06

	40
	Котельная с. Кременки
	Реконструкция тепловой сети
	УТ1
	УТ2
	47,0
	219
	Подземная канальная
	2027
	1381,55

	41
	Котельная с. Кременки
	Реконструкция тепловой сети
	УТ2
	УТ4
	88,0
	219
	Подземная канальная
	2027
	2586,72

	42
	Котельная «Школьная» с. Суворово
	Реконструкция тепловой сети
	Котельная «Школьная» с. Суворово
	ул. Парковая, 71А
	60,0
	76
	Подземная канальная
	2027
	1203,44


	№
	Наименование системы теплоснабжения
	Тип мероприятия
	Начало участка
	Конец участка
	Протяженность (в 1-тр. исч.)
	Средний диаметр
	Вид прокладки
	Год реализации мероприятия
	Стоимость мероприятия

	43
	Котельная №2 с. Дивеево
	Реконструкция тепловой сети
	ТК9
	ул. Матросова, 3
	9,0
	76
	Подземная канальная
	2027
	364,03

	44
	Котельная №2 с. Дивеево
	Реконструкция тепловой сети
	Т55
	ул. Чкалова, 7
	5,0
	40
	Подземная канальная
	2027
	264,42

	45
	Котельная №1 с. Дивеево
	Реконструкция тепловой сети
	Т10
	Т30
	86,0
	108
	Подземная канальная
	2027
	3849,91

	46
	Котельная №1 с. Дивеево
	Реконструкция тепловой сети
	Т25
	ул. Октябрьская, 39
	13,0
	76
	Подземная канальная
	2027
	525,82

	47
	Котельная №1 с. Дивеево
	Реконструкция тепловой сети
	Т51
	ул. Южная, 16Б
	5,0
	32
	Подземная канальная
	2027
	232,44

	48
	Котельная №1 с. Дивеево
	Реконструкция тепловой сети
	Т23
	ул. Южная, 4Б
	12,0
	32
	Подземная канальная
	2027
	582,86

	49
	Котельная №1 с. Дивеево
	Реконструкция тепловой сети
	Т52
	ул. Южная, 16А
	15,0
	40
	Подземная канальная
	2027
	793,27

	50
	Котельная №1 с. Дивеево
	Реконструкция тепловой сети
	Т3
	ул. Южная, 16Г
	6,0
	76
	Подземная канальная
	2027
	391,31

	51
	Котельная с. Кременки
	Реконструкция тепловой сети
	УТ3ГВС
	ТК3-ГВС
	7,5
	57
	Подземная канальная
	2027
	296,61

	52
	Котельная с. Кременки
	Реконструкция тепловой сети
	ТК3-ГВС
	ТК4-ГВС
	12,5
	57
	Подземная канальная
	2027
	494,34

	53
	Котельная с. Кременки
	Реконструкция тепловой сети
	УТ1ГВС
	УТ2-ГВС
	47,0
	57
	Подземная канальная
	2027
	903,43

	54
	Котельная с. Кременки
	Реконструкция тепловой сети
	УТ2ГВС
	УТ3-ГВС
	88,0
	57
	Подземная канальная
	2027
	1691,53

	55
	Котельная с. Кременки
	Реконструкция тепловой сети
	ТК7
	ТК8
	41,0
	89
	Подземная канальная
	2027
	1974,99

	56
	Котельная с. Кременки
	Реконструкция тепловой сети
	ТК8
	ТК9
	41,0
	89
	Подземная канальная
	2027
	1974,99

	57
	Котельная с. Кременки
	Реконструкция тепловой сети
	ТК16
	УТ21-ГВС
	42,0
	76
	Подземная канальная
	2027
	2128,84

	58
	Котельная с. Кременки
	Реконструкция тепловой сети
	ТК7-ГВС
	ТК8-ГВС
	41,0
	57
	Подземная канальная
	2027
	1985,62

	59
	Котельная №2 с. Дивеево
	Реконструкция тепловой сети
	УТ6
	УТ7
	58,0
	57
	Подземная канальная
	2027
	5577,31

	60
	Котельная №1 с. Дивеево
	Реконструкция тепловой сети
	т. 70
	ул. Космонавтов, 1Г
	10,0
	40
	Подземная канальная
	2027
	880,79

	61
	Котельная №1 с. Дивеево
	Реконструкция тепловой сети
	ТК10
	ул. Южная, 15/3
	12,0
	76
	Подземная канальная
	2027
	1674,94

	62
	Котельная №1 с. Дивеево
	Реконструкция тепловой сети
	Т5
	ул. Южная, 14
	15,0
	57
	Подземная канальная
	2028
	606,40

	63
	Котельная №1 с. Дивеево
	Реконструкция тепловой сети
	Т67.5
	Т68
	5,0
	89
	Подземная канальная
	2028
	220,02


	№
	Наименование системы теплоснабжения
	Тип мероприятия
	Начало участка
	Конец участка
	Протяженность (в 1-тр. исч.)
	Средний диаметр
	Вид прокладки
	Год реализации мероприятия
	Стоимость мероприятия

	64
	Котельная №1 с. Дивеево
	Реконструкция тепловой сети
	Т67.1
	Т67.2
	5,0
	89
	Подземная канальная
	2028
	220,02

	65
	Котельная №1 с. Дивеево
	Реконструкция тепловой сети
	Т67.3
	Т67.4
	10,0
	89
	Подземная канальная
	2028
	440,04

	66
	Котельная №1 с. Дивеево
	Реконструкция тепловой сети
	Т41
	Т42
	48,0
	89
	Подземная канальная
	2028
	2112,21

	67
	Котельная №1 с. Дивеево
	Реконструкция тепловой сети
	Т67.2
	Т67.3
	8,0
	89
	Подземная канальная
	2028
	206,25

	68
	Котельная №1 с. Дивеево
	Реконструкция тепловой сети
	Т9
	Т10
	23,5
	159
	Подземная канальная
	2028
	1438,20

	69
	Котельная №1 с. Дивеево
	Реконструкция тепловой сети
	Т68.1
	Т68.2
	10,0
	89
	Подземная канальная
	2028
	460,28

	70
	Котельная №1 с. Дивеево
	Реконструкция тепловой сети
	Т42
	Т43
	28,0
	89
	Подземная канальная
	2028
	1288,79

	71
	Котельная №1 с. Дивеево
	Реконструкция тепловой сети
	Т68.2
	Т69
	20,0
	89
	Подземная канальная
	2028
	539,33

	72
	Котельная №1 с. Дивеево
	Реконструкция тепловой сети
	Т68
	Т68.1
	20,0
	89
	Подземная канальная
	2028
	539,33

	73
	Котельная №1 с. Дивеево
	Реконструкция тепловой сети
	Т70
	Т71
	40,0
	76
	Подземная канальная
	2028
	1937,31

	74
	Котельная №1 с. Дивеево
	Реконструкция тепловой сети
	Т33
	Т33а
	40,0
	76
	Подземная канальная
	2028
	2310,57

	75
	Котельная №1 с. Дивеево
	Реконструкция тепловой сети
	Т12
	Т13
	46,0
	133
	Подземная канальная
	2028
	3195,09

	76
	Котельная №1 с. Дивеево
	Реконструкция тепловой сети
	Т35.3
	Т36
	10,0
	108
	Подземная канальная
	2028
	666,31

	77
	Котельная №1 с. Дивеево
	Реконструкция тепловой сети
	Т7
	Т35.1
	30,0
	108
	Подземная канальная
	2028
	1067,19

	78
	Котельная №1 с. Дивеево
	Реконструкция тепловой сети
	Т35.2
	Т35.3
	40,0
	108
	Подземная канальная
	2028
	1422,92

	79
	Котельная №1 с. Дивеево
	Реконструкция тепловой сети
	Т61
	Т62
	23,0
	219
	Подземная канальная
	2028
	1090,10

	80
	Котельная №1 с. Дивеево
	Реконструкция тепловой сети
	Т62
	Т63
	10,0
	159
	Подземная канальная
	2028
	824,10

	81
	Котельная с. Кременки
	Реконструкция тепловой сети
	ТК2
	ул. Новостройка, 15
	14,0
	40
	Подземная канальная
	2028
	565,97

	82
	Котельная с. Суворово
	Реконструкция тепловой сети
	УТ1
	ул. Молодежная, 8
	14,0
	40
	Подземная канальная
	2028
	740,39

	83
	Котельная №1 с. Дивеево
	Реконструкция тепловой сети
	Т66
	Т66.1
	4,0
	108
	Подземная канальная
	2028
	187,31

	84
	Котельная №1 с. Дивеево
	Реконструкция тепловой сети
	Т66.2
	Т66.3
	5,0
	108
	Подземная канальная
	2028
	234,14


	№
	Наименование системы теплоснабжения
	Тип мероприятия
	Начало участка
	Конец участка
	Протяженность (в 1-тр. исч.)
	Средний диаметр
	Вид прокладки
	Год реализации мероприятия
	Стоимость мероприятия

	85
	Котельная №1 с. Дивеево
	Реконструкция тепловой сети
	Т66.4
	Т67
	4,0
	108
	Подземная канальная
	2028
	187,31

	86
	Котельная №1 с. Дивеево
	Реконструкция тепловой сети
	Т66.1
	Т66.2
	15,0
	108
	Подземная канальная
	2028
	375,01

	87
	Котельная №1 с. Дивеево
	Реконструкция тепловой сети
	Т66.3
	Т66.4
	34,0
	108
	Подземная канальная
	2028
	850,02

	88
	Котельная №1 с. Дивеево
	Реконструкция тепловой сети
	Т25
	Т27
	52,0
	76
	Подземная канальная
	2028
	2200,16

	89
	Котельная №1 с. Дивеево
	Реконструкция тепловой сети
	Т27
	ул. Октябрьская, 37
	5,0
	76
	Подземная канальная
	2028
	211,55

	90
	Котельная с. Кременки
	Реконструкция тепловой сети
	ТК4
	ул. Новостройка, 1
	10,0
	76
	Подземная канальная
	2028
	423,11

	91
	Котельная с. Кременки
	Реконструкция тепловой сети
	ТК4
	ул. Новостройка, 3
	58,0
	76
	Подземная канальная
	2028
	2454,02

	92
	Котельная с. Кременки
	Реконструкция тепловой сети
	ТК5
	ул. Новостройка, 2
	9,0
	76
	Подземная канальная
	2028
	380,80

	93
	Котельная с. Кременки
	Реконструкция тепловой сети
	ТК9
	ул. Новостройка, 4
	17,0
	76
	Подземная канальная
	2028
	719,28

	94
	Котельная с. Кременки
	Реконструкция тепловой сети
	ТК4-ГВС
	ул. Новостройка, 1
	10,0
	40
	Подземная канальная
	2028
	387,78

	95
	Котельная с. Кременки
	Реконструкция тепловой сети
	ТК4-ГВС
	ул. Новостройка, 3
	58,0
	40
	Подземная канальная
	2028
	2249,13

	96
	Котельная с. Кременки
	Реконструкция тепловой сети
	ТК5-ГВС
	ул. Новостройка, 2
	9,0
	40
	Подземная канальная
	2028
	349,00

	97
	Котельная с. Кременки
	Реконструкция тепловой сети
	ТК9-ГВС
	ул. Новостройка, 4
	17,0
	40
	Подземная канальная
	2028
	659,23

	98
	Котельная с. Кременки
	Реконструкция тепловой сети
	ТК4-ГВС
	ТК5-ГВС
	51,5
	40
	Подземная канальная
	2028
	2228,56

	99
	Котельная с. Кременки
	Реконструкция тепловой сети
	ТК10
	ТК11
	13,0
	76
	Подземная канальная
	2028
	601,94

	100
	Котельная с. Кременки
	Реконструкция тепловой сети
	ТК9-ГВС
	УТ5-ГВС
	136,0
	40
	Подземная канальная
	2028
	6293,54

	101
	Котельная с. Кременки
	Реконструкция тепловой сети
	УТ1-ГВС
	ул. Новостройка, 21
	8,0
	40
	Подземная канальная
	2028
	162,12

	102
	Котельная с. Кременки
	Реконструкция тепловой сети
	ТК8-ГВС
	ТК9-ГВС
	41,0
	40
	Подземная канальная
	2028
	1985,62

	103
	Котельная с. Кременки
	Реконструкция тепловой сети
	УТ5-ГВС
	ул. Новостройка, 5
	44,0
	40
	Подземная канальная
	2028
	2044,01

	104
	Котельная «Школьная» с. Верякуши
	Реконструкция тепловой сети
	УТ1
	УТ2
	28,0
	76
	Подземная канальная
	2029
	1356,00

	105
	Котельная «Школьная» с. Верякуши
	Реконструкция тепловой сети
	УТ2
	ул. Советская, 33
	11,0
	57
	Подземная канальная
	2029
	509,04


	№
	Наименование системы теплоснабжения
	Тип мероприятия
	Начало участка
	Конец участка
	Протяженность (в 1-тр. исч.)
	Средний диаметр
	Вид прокладки
	Год реализации мероприятия
	Стоимость мероприятия

	106
	Котельная №1 с. Дивеево
	Реконструкция тепловой сети
	Котельная №1 с. Дивеево
	ТК1
	5,0
	273
	Подземная канальная
	2029
	351,95

	107
	Котельная №1 с. Дивеево
	Реконструкция тепловой сети
	Т6
	Т7
	140,0
	159
	Подземная канальная
	2029
	7829,52

	108
	Котельная №1 с. Дивеево
	Реконструкция тепловой сети
	Т70
	Т73
	5,0
	108
	Подземная канальная
	2029
	244,92

	109
	Котельная №1 с. Дивеево
	Реконструкция тепловой сети
	Т73
	Т74
	32,0
	108
	Подземная канальная
	2029
	1567,47

	110
	Котельная №1 с. Дивеево
	Реконструкция тепловой сети
	Т74
	Т75
	37,0
	108
	Подземная канальная
	2029
	1812,39

	111
	Котельная №1 с. Дивеево
	Реконструкция тепловой сети
	Т10
	Т11
	2,0
	159
	Подземная канальная
	2029
	122,40

	112
	Котельная №1 с. Дивеево
	Реконструкция тепловой сети
	Т30
	Т33
	135,0
	76
	Подземная канальная
	2029
	7798,18

	113
	Котельная №1 с. Дивеево
	Реконструкция тепловой сети
	Т3
	Т4
	32,0
	273
	Подземная канальная
	2029
	3189,97

	114
	Котельная №1 с. Дивеево
	Реконструкция тепловой сети
	Т2
	Т3
	75,0
	273
	Подземная канальная
	2029
	7476,49

	115
	Котельная №1 с. Дивеево
	Реконструкция тепловой сети
	Т5
	Т6
	34,0
	219
	Подземная канальная
	2029
	3097,80

	116
	Котельная №1 с. Дивеево
	Реконструкция тепловой сети
	Т4
	Т5
	75,0
	219
	Подземная канальная
	2029
	6833,38

	117
	Котельная №1 с. Дивеево
	Реконструкция тепловой сети
	Т59
	Т60
	23,0
	219
	Подземная канальная
	2029
	1047,66

	118
	Котельная с. Кременки
	Реконструкция тепловой сети
	ТК4
	ТК5
	51,5
	108
	Подземная канальная
	2029
	2522,65

	119
	Котельная с. Кременки
	Реконструкция тепловой сети
	ТК17
	ТК18
	30,0
	89
	Подземная канальная
	2029
	1261,84

	120
	Котельная с. Кременки
	Реконструкция тепловой сети
	ТК18
	ул. Новостройка, 5
	12,0
	89
	Подземная канальная
	2029
	504,74

	121
	Котельная с. Кременки
	Реконструкция тепловой сети
	ТК1
	УТ3
	7,0
	57
	Подземная канальная
	2029
	296,01

	122
	Котельная с. Кременки
	Реконструкция тепловой сети
	ТК5-гвс
	ТК6гвс
	70,0
	57
	Подземная канальная
	2029
	2960,13

	123
	Котельная с. Кременки
	Реконструкция тепловой сети
	УТ3
	ул. Новостройка, 12
	12,0
	40
	Подземная канальная
	2029
	507,45

	124
	Котельная с. Кременки
	Реконструкция тепловой сети
	ТК1
	ул. Новостройка, 14
	17,0
	40
	Подземная канальная
	2029
	342,01

	125
	Котельная с. Кременки
	Реконструкция тепловой сети
	ТК5
	ТК6
	70,0
	108
	Подземная канальная
	2029
	3587,26

	126
	Котельная с. Кременки
	Реконструкция тепловой сети
	ТК6
	ТК7
	46,0
	108
	Подземная канальная
	2029
	2465,76


	№
	Наименование системы теплоснабжения
	Тип мероприятия
	Начало участка
	Конец участка
	Протяженность (в 1-тр. исч.)
	Средний диаметр
	Вид прокладки
	Год реализации мероприятия
	Стоимость мероприятия

	127
	Котельная с. Кременки
	Реконструкция тепловой сети
	УТ3
	ТК2
	43,0
	57
	Подземная канальная
	2029
	1989,87

	128
	Котельная с. Кременки
	Реконструкция тепловой сети
	ТК9
	ул. Новостройка, 16
	146,0
	57
	Подземная канальная
	2029
	6756,30

	129
	Котельная с. Кременки
	Реконструкция тепловой сети
	ТК11
	ул. Новостройка, 20
	10,0
	57
	Подземная канальная
	2029
	462,76

	130
	Котельная с. Кременки
	Реконструкция тепловой сети
	ТК12
	ул. Новостройка, 20
	15,0
	57
	Подземная канальная
	2029
	694,14

	131
	Котельная с. Кременки
	Реконструкция тепловой сети
	ТК6-гвс
	ТК7гвс
	46,0
	57
	Подземная канальная
	2029
	2128,70

	132
	Котельная с. Кременки
	Реконструкция тепловой сети
	УТ5-гвс
	ул. Новостройка, 16
	10,0
	40
	Подземная канальная
	2029
	462,76

	133
	Котельная с. Кременки
	Реконструкция тепловой сети
	УТ1
	ул. Новостройка, 21
	8,0
	57
	Подземная канальная
	2029
	176,13

	134
	Котельная с. Кременки
	Реконструкция тепловой сети
	УТ4
	ТК10
	132,0
	159
	Подземная канальная
	2029
	8454,35

	135
	Котельная с. Кременки
	Реконструкция тепловой сети
	УТ2
	ТК1
	216,0
	89
	Подземная канальная
	2029
	10404,83

	136
	Котельная с. Кременки
	Реконструкция тепловой сети
	ТК10
	ТК12
	60,0
	159
	Подземная канальная
	2029
	4016,31


	137
	Котельная с. Кременки
	Реконструкция тепловой сети
	ТК12
	ТК13
	72,0
	159
	Подземная канальная
	2029
	4819,57

	138
	Котельная с. Кременки
	Реконструкция тепловой сети
	ТК13
	ТК14
	63,0
	159
	Подземная канальная
	2029
	4217,12

	139
	Котельная «Школьная» с. Верякуши
	Реконструкция тепловой сети
	УТ2
	ул. Советская, 31
	5,0
	40
	Подземная канальная
	2029
	231,38

	140
	Котельная «Школьная» с. Верякуши
	Реконструкция тепловой сети
	УТ2
	ул. Колхозная, 4
	97,0
	40
	Подземная канальная
	2029
	5129,83

	141
	Котельная «Больница» с. Глухово
	Реконструкция тепловой сети
	Котельная «Больница» с. Глухово
	ТК1
	37,0
	57
	Подземная канальная
	2029
	2042,11

	142
	Котельная «Больница» с. Глухово
	Реконструкция тепловой сети
	ТК1
	ул. Почтовая, 3А
	12,0
	57
	Подземная канальная
	2029
	662,30

	143
	Котельная «Школьная» с. Б. Череватово
	Реконструкция тепловой сети
	Котельная «Школьная» с. Б. Череватово
	ул. Солнечная, 10
	34,0
	89
	Подземная канальная
	2029
	1496,15

	144
	Котельная №1 с. Дивеево
	Реконструкция тепловой сети
	ГрОт-Симанина, 7
	ГрОт-Симанина, 7
	14,0
	108
	Подземная канальная
	2029
	418,76

	145
	Котельная №1 с. Дивеево
	Реконструкция тепловой сети
	ТК2
	ГрОт-Симанина, 7
	12,0
	133
	Подземная канальная
	2029
	867,77

	146
	Котельная №1 с. Дивеево
	Реконструкция тепловой сети
	ГрОт-Симанина, 5
	ГрОт-Симанина, 5
	14,0
	89
	Подземная канальная
	2029
	378,94

	147
	Котельная №1 с. Дивеево
	Реконструкция тепловой сети
	ТК4
	ул. Симанина, 10
	35,0
	76
	Подземная канальная
	2029
	2193,76


	№
	Наименование системы теплоснабжения
	Тип мероприятия
	Начало участка
	Конец участка
	Протяженность (в 1-тр. исч.)
	Средний диаметр
	Вид прокладки
	Год реализации мероприятия
	Стоимость мероприятия

	148
	Котельная №1 с. Дивеево
	Реконструкция тепловой сети
	ТК3
	ул. Симанина, 11
	10,0
	76
	Подземная канальная
	2029
	626,79

	149
	Котельная №1 с. Дивеево
	Реконструкция тепловой сети
	ГрОт-Симанина, 7
	ГрОт-Симанина, 5
	14,0
	108
	Подземная канальная
	2029
	971,19

	150
	Котельная №1 с. Дивеево
	Реконструкция тепловой сети
	ГрОт-Симанина, 5
	ул. Симанина, 3
	16,0
	89
	Подземная канальная
	2029
	953,08

	151
	Котельная №1 с. Дивеево
	Реконструкция тепловой сети
	ТК6
	ГрОт-Симанина, 8
	13,0
	108
	Подземная канальная
	2029
	901,82

	152
	Котельная №1 с. Дивеево
	Реконструкция тепловой сети
	ТК1
	ТК2
	112,0
	219
	Подземная канальная
	2029
	10617,91

	153
	Котельная №1 с. Дивеево
	Реконструкция тепловой сети
	ТК5
	ГрОт-Симанина, 9
	7,0
	89
	Подземная канальная
	2029
	433,86

	154
	Котельная №1 с. Дивеево
	Реконструкция тепловой сети
	Т3
	ул. Южная, 16Г/1
	18,0
	108
	Подземная канальная
	2029
	1299,26

	155
	Котельная №1 с. Дивеево
	Реконструкция тепловой сети
	ГрОт-Симанина, 13
	ул. Симанина, 13
	5,0
	76
	Подземная канальная
	2029
	326,09

	156
	Котельная №1 с. Дивеево
	Реконструкция тепловой сети
	ГрОт-Симанина, 8
	ГрОт-Симанина, 8
	14,0
	89
	Подземная канальная
	2029
	394,29

	157
	Котельная №1 с. Дивеево
	Реконструкция тепловой сети
	ГрОт-Симанина, 9
	ГрОт-Симанина, 9
	14,0
	76
	Подземная канальная
	2029
	371,64

	158
	Котельная №1 с. Дивеево
	Реконструкция тепловой сети
	ГрОт-Симанина, 9
	ул. Симанина, 13
	22,0
	76
	Подземная канальная
	2029
	1434,80

	159
	Котельная №1 с. Дивеево
	Реконструкция тепловой сети
	ТК6
	ул. Симанина, 6
	10,0
	76
	Подземная канальная
	2029
	652,18

	160
	Котельная №1 с. Дивеево
	Реконструкция тепловой сети
	ТК8
	ул. Симанина, 2
	8,0
	76
	Подземная канальная
	2029
	521,74

	161
	Котельная №1 с. Дивеево
	Реконструкция тепловой сети
	ГрОт-Симанина, 8
	ТК7
	15,0
	89
	Подземная канальная
	2029
	929,71

	162
	Котельная №1 с. Дивеево
	Реконструкция тепловой сети
	ТК7
	ул. Симанина, 12
	11,0
	89
	Подземная канальная
	2029
	681,79

	163
	Котельная с. Кременки
	Реконструкция тепловой сети
	ТК14
	ТК15
	65,0
	133
	Подземная канальная
	2029
	3972,66

	164
	Котельная с. Кременки
	Реконструкция тепловой сети
	ТК15
	ТК16
	43,0
	133
	Подземная канальная
	2029
	2628,07

	165
	Котельная №1 с. Дивеево
	Реконструкция тепловой сети
	Т6
	Т41
	26,0
	108
	Подземная канальная
	2029
	1524,37

	166
	Котельная №1 с. Дивеево
	Реконструкция тепловой сети
	Т43
	Т45
	72,0
	76
	Подземная канальная
	2029
	3814,14

	167
	Котельная №1 с. Дивеево
	Реконструкция тепловой сети
	Т17
	Т18
	35,0
	57
	Подземная канальная
	2029
	1850,97

	168
	Котельная №1 с. Дивеево
	Реконструкция тепловой сети
	Т17
	Т19
	40,0
	89
	Подземная канальная
	2029
	1232,71


	№
	Наименование системы теплоснабжения
	Тип мероприятия
	Начало участка
	Конец участка
	Протяженность (в 1-тр. исч.)
	Средний диаметр
	Вид прокладки
	Год реализации мероприятия
	Стоимость мероприятия

	169
	Котельная №1 с. Дивеево
	Реконструкция тепловой сети
	Т36
	Т36а
	32,0
	76
	Подземная канальная
	2033
	1848,46

	170
	Котельная №1 с. Дивеево
	Реконструкция тепловой сети
	Т24
	Т25
	20,0
	89
	Подземная канальная
	2033
	1097,93

	171
	Котельная №1 с. Дивеево
	Реконструкция тепловой сети
	Т11
	Т23
	25,0
	133
	Подземная канальная
	2033
	1736,46

	172
	Котельная №1 с. Дивеево
	Реконструкция тепловой сети
	Т23
	Т24
	2,0
	108
	Подземная канальная
	2033
	133,26

	173
	Котельная №1 с. Дивеево
	Реконструкция тепловой сети
	Т51
	Т52
	31,0
	108
	Подземная канальная
	2033
	2065,56

	174
	Котельная №1 с. Дивеево
	Реконструкция тепловой сети
	Т51
	Т4
	4,0
	108
	Подземная канальная
	2033
	266,52

	175
	Котельная №1 с. Дивеево
	Реконструкция тепловой сети
	ТК2
	ТК3
	13,0
	76
	Подземная канальная
	2033
	814,82

	176
	Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис)
	Реконструкция тепловой сети
	ТК9
	ТК10
	35,0
	89
	Подземная канальная
	2026
	1286,27

	177
	Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис)
	Реконструкция тепловой сети
	ТК10
	ТК11
	63,0
	76
	Подземная канальная
	2026
	2436,23

	178
	Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис)
	Реконструкция тепловой сети
	УТ6
	ул. Заводская, 21
	25,0
	32
	Подземная канальная
	2026
	848,37

	179
	Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис)
	Реконструкция тепловой сети
	УТ5
	УТ6
	30,0
	133
	Подземная канальная
	2026
	1202,64

	180
	Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис)
	Реконструкция тепловой сети
	УТ6
	УТ7
	8,0
	133
	Подземная канальная
	2026
	320,70

	181
	Котёл наружного применения КСВО- 1000/2 сдвоенный (2*500 кВт) п. Сатис
	Реконструкция тепловой сети
	ТК2
	ул. Московская, 41
	52,0
	76
	Подземная канальная
	2026
	2010,86

	182
	Котёл наружного применения КСВО- 1000/2 сдвоенный (2*500 кВт) п. Сатис
	Реконструкция тепловой сети
	Задв1-ТК2
	ул. Московская, 40
	25,0
	76
	Подземная канальная
	2026
	966,76

	183
	Блочно-модульная котельная EMS- 5600M (п. Сатис)
	Реконструкция тепловой сети
	УТ18
	ГрОтЛенина, 12
	6,0
	76
	Подземная канальная
	2026
	94,44

	184
	Блочно-модульная котельная EMS- 5600M (п. Сатис)
	Реконструкция тепловой сети
	УТ19
	ГрОтЛенина, 14
	22,5
	76
	Подземная канальная
	2026
	354,15

	185
	Блочно-модульная котельная EMS- 5600M (п. Сатис)
	Реконструкция тепловой сети
	ГрОт-Ленина, 12
	ул. Ленина, 9
	35,5
	76
	Подземная канальная
	2026
	1372,80

	186
	Блочно-модульная котельная EMS- 5600M (п. Сатис)
	Реконструкция тепловой сети
	ГрОт-Ленина, 14
	ГрОт-Ленина, 16
	13,0
	76
	Подземная канальная
	2026
	502,71

	187
	Блочно-модульная котельная EMS- 5600M (п. Сатис)
	Реконструкция тепловой сети
	ТК31
	ул. Гаражная, 5
	25,0
	76
	Подземная канальная
	2026
	966,76

	188
	Блочно-модульная котельная EMS- 5600M (п. Сатис)
	Реконструкция тепловой сети
	ТК32
	ул. Гаражная, 3
	25,0
	76
	Подземная канальная
	2026
	966,76

	189
	Блочно-модульная котельная EMS- 5600M (п. Сатис)
	Реконструкция тепловой сети
	ТК12
	ул. Мира, 19
	20,0
	32
	Подземная канальная
	2026
	678,70


	№
	Наименование системы теплоснабжения
	Тип мероприятия
	Начало участка
	Конец участка
	Протяженность (в 1-тр. исч.)
	Средний диаметр
	Вид прокладки
	Год реализации мероприятия
	Стоимость мероприятия

	190
	Котёл наружного применения КСВО- 1000/2 сдвоенный (2*500 кВт) п. Сатис
	Реконструкция тепловой сети
	КНП КСВО-1000/2 п. Сатис
	УТ1
	52,0
	159
	Подземная канальная
	2026
	1377,14

	191
	Блочно-модульная котельная EMS- 5600M (п. Сатис)
	Реконструкция тепловой сети
	УТ8
	ТК3
	185,6
	273
	Подземная канальная
	2026
	11414,87

	192
	Блочно-модульная котельная EMS- 5600M (п. Сатис)
	Реконструкция тепловой сети
	УТ12
	ул. Октябрьская, 1
	20,0
	32
	Подземная канальная
	2027
	850,04

	193
	Блочно-модульная котельная EMS- 5600M (п. Сатис)
	Реконструкция тепловой сети
	ТК28
	ул. Первомайская, 22
	22,0
	57
	Подземная канальная
	2027
	1163,47

	194
	Блочно-модульная котельная EMS- 5600M (п. Сатис)
	Реконструкция тепловой сети
	ТК30А
	ТК30
	45,0
	57
	Подземная канальная
	2027
	2379,82

	195
	Блочно-модульная котельная EMS- 5600M (п. Сатис)
	Реконструкция тепловой сети
	ТК30
	ул. Советская, 6
	53,0
	32
	Подземная канальная
	2027
	2574,29

	196
	Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис)
	Реконструкция тепловой сети
	ТК3
	ул. Заводская, 10
	22,0
	76
	Подземная канальная
	2027
	889,86

	197
	Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис)
	Реконструкция тепловой сети
	УТ3.1
	ул. Заводская, 29
	6,0
	32
	Подземная канальная
	2027
	212,97

	198
	Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис)
	Реконструкция тепловой сети
	УТ8
	ул. Заводская, 20
	12,0
	32
	Подземная канальная
	2027
	425,94

	199
	Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис)
	Реконструкция тепловой сети
	УТ3
	УТ3.1
	20,0
	32
	Подземная канальная
	2027
	309,25

	200
	Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис)
	Реконструкция тепловой сети
	УТ8
	УТ9
	20,0
	108
	Подземная канальная
	2027
	626,03

	201
	Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис)
	Реконструкция тепловой сети
	УТ9
	ТК9
	26,0
	108
	Подземная канальная
	2027
	813,84

	202
	Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис)
	Реконструкция тепловой сети
	ГрОт-Заводская, 9
	ГрОт-Заводская, 9
	13,0
	57
	Подземная канальная
	2027
	276,19

	203
	Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис)
	Реконструкция тепловой сети
	ТК2-ГВС
	ГрОт-Заводская, 9
	85,0
	57
	Подземная канальная
	2027
	4800,65

	204
	Блочно-модульная котельная EMS- 5600M (п. Сатис)
	Реконструкция тепловой сети
	ТК17
	УТ13
	83,0
	108
	Подземная канальная
	2027
	3715,61

	205
	Блочно-модульная котельная EMS- 5600M (п. Сатис)
	Реконструкция тепловой сети
	УТ13
	ГрОт-Октябрьская, 2
	40,0
	108
	Подземная канальная
	2027
	1790,66

	206
	Блочно-модульная котельная EMS- 5600M (п. Сатис)
	Реконструкция тепловой сети
	ГрОт-Ленина, 7А
	ГрОт-Ленина, 7А
	12,0
	76
	Подземная канальная
	2027
	197,56

	207
	Блочно-модульная котельная EMS- 5600M (п. Сатис)
	Реконструкция тепловой сети
	ГрОт-Ленина, 7А
	ул. Ленина, 9А
	15,0
	76
	Подземная канальная
	2027
	606,72

	208
	Блочно-модульная котельная EMS- 5600M (п. Сатис)
	Реконструкция тепловой сети
	ТК10
	ул. Мира, 15
	28,0
	76
	Подземная канальная
	2027
	1132,55

	209
	Блочно-модульная котельная EMS- 5600M (п. Сатис)
	Реконструкция тепловой сети
	УТ18
	ГрОт-Ленина, 12
	6,0
	108
	Подземная канальная
	2027
	855,65

	210
	Блочно-модульная котельная EMS- 5600M (п. Сатис)
	Реконструкция тепловой сети
	ГрОт-Ленина, 12
	ГрОт-Ленина, 14
	13,0
	108
	Подземная канальная
	2027
	151,68


	№
	Наименование системы теплоснабжения
	Тип мероприятия
	Начало участка
	Конец участка
	Протяженность (в 1-тр. исч.)
	Средний диаметр
	Вид прокладки
	Год реализации мероприятия
	Стоимость мероприятия

	211
	Блочно-модульная котельная EMS- 5600M (п. Сатис)
	Реконструкция тепловой сети
	ТК49
	ГрОтЛенина, 7А
	27,0
	76
	Подземная канальная
	2027
	762,19

	212
	Блочно-модульная котельная EMS- 5600M (п. Сатис)
	Реконструкция тепловой сети
	ТК36
	ул. Первомайская, 18В
	45,0
	40
	Подземная канальная
	2027
	1494,44

	213
	Котёл наружного применения КСВО- 1000/2 сдвоенный (2*500 кВт) п. Сатис
	Реконструкция тепловой сети
	УТ2
	УТ3
	53,0
	133
	Подземная канальная
	2027
	1427,47

	214
	Котёл наружного применения КСВО- 1000/2 сдвоенный (2*500 кВт) п. Сатис
	Реконструкция тепловой сети
	УТ3
	УТ4
	52,0
	133
	Подземная канальная
	2027
	1400,53

	215
	Котёл наружного применения КСВО- 1000/2 сдвоенный (2*500 кВт) п. Сатис
	Реконструкция тепловой сети
	ТК1
	ул. Московская, 44
	62,0
	57
	Подземная канальная
	2028
	2742,95

	216
	Котёл наружного применения КСВО- 1000/2 сдвоенный (2*500 кВт) п. Сатис
	Реконструкция тепловой сети
	УТ2
	ул. Московская, 46
	16,0
	57
	Подземная канальная
	2028
	420,13

	217
	Блочно-модульная котельная EMS- 5600M (п. Сатис)
	Реконструкция тепловой сети
	ТК48
	УТ17
	78,0
	133
	Подземная канальная
	2028
	3807,59

	218
	Блочно-модульная котельная EMS- 5600M (п. Сатис)
	Реконструкция тепловой сети
	ТК42
	ул. Первомайская, 33А
	40,0
	57
	Подземная канальная
	2028
	1769,65

	219
	Блочно-модульная котельная EMS- 5600M (п. Сатис)
	Реконструкция тепловой сети
	ТК28
	ТК29
	15,0
	57
	Подземная канальная
	2028
	663,62

	220
	Блочно-модульная котельная EMS- 5600M (п. Сатис)
	Реконструкция тепловой сети
	ТК42
	ул. Первомайская, 35Б
	12,0
	40
	Подземная канальная
	2028
	530,89

	221
	Блочно-модульная котельная EMS- 5600M (п. Сатис)
	Реконструкция тепловой сети
	ТК16
	УТ12
	57,5
	57
	Подземная канальная
	2028
	2660,87

	222
	Блочно-модульная котельная EMS- 5600M (п. Сатис)
	Реконструкция тепловой сети
	ТК22
	ул. Первомайская, 43
	57,0
	57
	Подземная канальная
	2028
	2637,73

	223
	Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис)
	Реконструкция тепловой сети
	ТК2
	ул. Заводская, 9
	85,0
	108
	Подземная канальная
	2028
	3980,38

	224
	Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис)
	Реконструкция тепловой сети
	УТ7
	ул. Заводская, 26
	15,0
	32
	Подземная канальная
	2028
	556,94

	225
	Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис)
	Реконструкция тепловой сети
	ГрОт-Заводская, 9
	ТК3-ГВС
	36,0
	57
	Подземная канальная
	2028
	1986,91

	226
	Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис)
	Реконструкция тепловой сети
	ТК3-ГВС
	ТК4-ГВС
	65,0
	57
	Подземная канальная
	2028
	3587,49

	227
	Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис)
	Реконструкция тепловой сети
	УТ7
	УТ8
	72,0
	108
	Подземная канальная
	2028
	2561,26

	228
	Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис)
	Реконструкция тепловой сети
	ТК1-ГВС
	ТК2-ГВС
	45,0
	90
	Подземная канальная
	2028
	2786,53

	229
	Котёл наружного применения КСВО- 1000/2 сдвоенный (2*500 кВт) п. Сатис
	Реконструкция тепловой сети
	УТ8
	ТК2
	57,0
	89
	Подземная канальная
	2028
	2291,99

	230
	Котёл наружного применения КСВО- 1000/2 сдвоенный (2*500 кВт) п. Сатис
	Реконструкция тепловой сети
	УТ7
	УТ8
	15,0
	89
	Подземная канальная
	2028
	353,37

	231
	Котёл наружного применения КСВО- 1000/2 сдвоенный (2*500 кВт) п. Сатис
	Реконструкция тепловой сети
	КНП КСВО-1000/2 п. Сатис
	ТК1
	62,0
	76
	Подземная канальная
	2028
	2623,26


	№
	Наименование системы теплоснабжения
	Тип мероприятия
	Начало участка
	Конец участка
	Протяженность (в 1-тр. исч.)
	Средний диаметр
	Вид прокладки
	Год реализации мероприятия
	Стоимость мероприятия

	232
	Блочно-модульная котельная EMS- 5600M (п. Сатис)
	Реконструкция тепловой сети
	ТК18
	ул. Советская, 11
	45,0
	76
	Подземная канальная
	2028
	1903,98

	233
	Блочно-модульная котельная EMS- 5600M (п. Сатис)
	Реконструкция тепловой сети
	Задв7-ТК34
	ТК40
	77,0
	89
	Подземная канальная
	2028
	3096,19

	234
	Блочно-модульная котельная EMS- 5600M (п. Сатис)
	Реконструкция тепловой сети
	ТК33
	ул. Гаражная, 1
	12,0
	57
	Подземная канальная
	2028
	485,12

	235
	Блочно-модульная котельная EMS- 5600M (п. Сатис)
	Реконструкция тепловой сети
	ТК40.1
	ул. Первомайская, 35
	14,0
	57
	Подземная канальная
	2028
	565,97

	236
	Блочно-модульная котельная EMS- 5600M (п. Сатис)
	Реконструкция тепловой сети
	ГрОт-Советская, 16
	ГрОт-Советская, 16
	8,5
	32
	Подземная канальная
	2028
	107,57

	237
	Блочно-модульная котельная EMS- 5600M (п. Сатис)
	Реконструкция тепловой сети
	ГрОт-Советская, 16
	ГрОт-Советская, 16
	8,5
	32
	Подземная канальная
	2028
	107,57

	238
	Блочно-модульная котельная EMS- 5600M (п. Сатис)
	Реконструкция тепловой сети
	ГрОт-Советская, 16
	ул. Советская, 18
	16,0
	32
	Подземная канальная
	2028
	594,07

	239
	Блочно-модульная котельная EMS- 5600M (п. Сатис)
	Реконструкция тепловой сети
	ТК30А
	ул. Первомайская, 24
	18,0
	32
	Подземная канальная
	2028
	731,39

	240
	Блочно-модульная котельная EMS- 5600M (п. Сатис)
	Реконструкция тепловой сети
	ТК30
	ул. Советская, 4
	34,0
	32
	Подземная канальная
	2028
	1381,52

	241
	Блочно-модульная котельная EMS- 5600M (п. Сатис)
	Реконструкция тепловой сети
	Задв2-ТК49
	ГрОт-Ленина, 10
	33,0
	133
	Подземная канальная
	2028
	1381,52

	242
	Блочно-модульная котельная EMS- 5600M (п. Сатис)
	Реконструкция тепловой сети
	ТК30А
	ул. Первомайская, 26/1
	25,0
	32
	Подземная канальная
	2028
	2379,82

	243
	Блочно-модульная котельная EMS- 5600M (п. Сатис)
	Реконструкция тепловой сети
	ТК30
	ул. Первомайская, 26А
	18,0
	32
	Подземная канальная
	2028
	1214,29

	244
	Блочно-модульная котельная EMS- 5600M (п. Сатис)
	Реконструкция тепловой сети
	ТК36А
	ТК27
	33,0
	89
	Подземная канальная
	2028
	874,29

	245
	Блочно-модульная котельная EMS- 5600M (п. Сатис)
	Реконструкция тепловой сети
	ТК21
	ТК22
	117,0
	108
	Подземная канальная
	2028
	1655,76

	246
	Блочно-модульная котельная EMS- 5600M (п. Сатис)
	Реконструкция тепловой сети
	ГрОт-Октябрьская, 2
	ГрОт-Октябрьская, 2
	13,5
	89
	Подземная канальная
	2028
	7795,81

	247
	Котёл наружного применения КСВО- 1000/2 сдвоенный (2*500 кВт) п. Сатис
	Реконструкция тепловой сети
	УТ1
	УТ2
	73,0
	133
	Подземная канальная
	2028
	2056,68

	248
	Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис)
	Реконструкция тепловой сети
	УТ10
	УТ11
	35,0
	32
	Подземная канальная
	2028
	886,70

	249
	Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис)
	Реконструкция тепловой сети
	ТК7
	УТ10
	465,0
	76
	Подземная канальная
	2028
	64903,81

	250
	Котёл наружного применения КСВО- 1000/2 сдвоенный (2*500 кВт) п. Сатис
	Реконструкция тепловой сети
	УТ5
	ул. Московская, 37А
	60,0
	32
	Подземная канальная
	2028
	1616,41

	251
	Блочно-модульная котельная EMS- 5600M (п. Сатис)
	Реконструкция тепловой сети
	ТК24
	ТК23
	25,0
	40
	Подземная канальная
	2028
	2404,01

	252
	Блочно-модульная котельная EMS- 5600M (п. Сатис)
	Реконструкция тепловой сети
	ТК23
	ул. Первомайская, 41В
	60,0
	40
	Подземная канальная
	2028
	5769,63


	№
	Наименование системы теплоснабжения
	Тип мероприятия
	Начало участка
	Конец участка
	Протяженность (в 1-тр. исч.)
	Средний диаметр
	Вид прокладки
	Год реализации мероприятия
	Стоимость мероприятия

	253
	Блочно-модульная котельная EMS- 5600M (п. Сатис)
	Реконструкция тепловой сети
	ГрОт-Советская, 3
	ГрОт-Советская, 3
	13,5
	32
	Подземная канальная
	2028
	407,90

	254
	Блочно-модульная котельная EMS- 5600M (п. Сатис)
	Реконструкция тепловой сети
	ТК17
	ул. Советская, 18В
	120,0
	32
	Подземная канальная
	2028
	10594,66

	255
	Блочно-модульная котельная EMS- 5600M (п. Сатис)
	Реконструкция тепловой сети
	ГрОт-Советская, 3
	ул. Советская, 3А
	23,0
	32
	Подземная канальная
	2028
	2030,64

	256
	Котёл наружного применения КСВО- 1000/2 сдвоенный (2*500 кВт) п. Сатис
	Реконструкция тепловой сети
	УТ4
	ул. Московская, 35
	74,0
	57
	Подземная канальная
	2029
	1488,77

	257
	Блочно-модульная котельная EMS- 5600M (п. Сатис)
	Реконструкция тепловой сети
	ТК40.2
	ТК42
	80,0
	57
	Подземная канальная
	2029
	3383,00

	258
	Блочно-модульная котельная EMS- 5600M (п. Сатис)
	Реконструкция тепловой сети
	ТК27
	ул. Первомайская, 20
	21,0
	40
	Подземная канальная
	2029
	888,04

	259
	Блочно-модульная котельная EMS- 5600M (п. Сатис)
	Реконструкция тепловой сети
	ТК29
	ТК30А
	16,0
	57
	Подземная канальная
	2029
	740,42

	260
	Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис)
	Реконструкция тепловой сети
	ТК2-ГВС
	ул. Заводская, 8
	29,0
	57
	Подземная канальная
	2029
	1226,34

	261
	Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис)
	Реконструкция тепловой сети
	ТК11
	ул. Заводская, 4
	15,0
	57
	Подземная канальная
	2029
	301,78

	262
	Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис)
	Реконструкция тепловой сети
	ТК8
	УТ1
	55,0
	133
	Подземная канальная
	2029
	2204,83

	263
	Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис)
	Реконструкция тепловой сети
	ШКр2-УТ1
	УТ2
	60,0
	133
	Подземная канальная
	2029
	2405,27

	264
	Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис)
	Реконструкция тепловой сети
	УТ2
	УТ3
	10,0
	133
	Подземная канальная
	2029
	400,88

	265
	Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис)
	Реконструкция тепловой сети
	УТ3
	УТ4
	25,0
	133
	Подземная канальная
	2029
	1002,20

	266
	Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис)
	Реконструкция тепловой сети
	УТ4
	УТ5
	10,0
	133
	Подземная канальная
	2029
	400,88

	267
	Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис)
	Реконструкция тепловой сети
	Задв1-ТК1
	ТК6
	76,5
	133
	Подземная канальная
	2029
	5532,06

	268
	Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис)
	Реконструкция тепловой сети
	ТК6
	ТК7
	112,0
	133
	Подземная канальная
	2029
	8099,23

	269
	Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис)
	Реконструкция тепловой сети
	ТК7
	ТК8
	40,0
	133
	Подземная канальная
	2029
	2892,58

	270
	Котёл наружного применения КСВО- 1000/2 сдвоенный (2*500 кВт) п. Сатис
	Реконструкция тепловой сети
	ТК1
	ул. Московская, 48
	29,0
	40
	Подземная канальная
	2029
	1226,34

	271
	Котёл наружного применения КСВО- 1000/2 сдвоенный (2*500 кВт) п. Сатис
	Реконструкция тепловой сети
	УТ6
	ул. Московская, 9
	70,0
	32
	Подземная канальная
	2029
	3548,35

	272
	Котёл наружного применения КСВО- 1000/2 сдвоенный (2*500 кВт) п. Сатис
	Реконструкция тепловой сети
	Задв2-УТ3
	ул. Московская, 42
	48,0
	89
	Подземная канальная
	2029
	1608,97

	273
	Котёл наружного применения КСВО- 1000/2 сдвоенный (2*500 кВт) п. Сатис
	Реконструкция тепловой сети
	УТ3.1
	УТ4
	37,0
	89
	Подземная канальная
	2029
	1240,25


	№
	Наименование системы теплоснабжения
	Тип мероприятия
	Начало участка
	Конец участка
	Протяженность (в 1-тр. исч.)
	Средний диаметр
	Вид прокладки
	Год реализации мероприятия
	Стоимость мероприятия

	274
	Котёл наружного применения КСВО- 1000/2 сдвоенный (2*500 кВт) п. Сатис
	Реконструкция тепловой сети
	УТ6
	ул. Московская, 36
	48,0
	40
	Подземная канальная
	2029
	1367,61

	275
	Блочно-модульная котельная EMS- 5600M (п. Сатис)
	Реконструкция тепловой сети
	ТК40.1
	ТК40.2
	20,0
	76
	Подземная канальная
	2029
	885,17

	276
	Блочно-модульная котельная EMS- 5600M (п. Сатис)
	Реконструкция тепловой сети
	ТК35
	ТК36
	50,5
	108
	Подземная канальная
	2029
	1843,98

	277
	Блочно-модульная котельная EMS- 5600M (п. Сатис)
	Реконструкция тепловой сети
	ТК36
	ТК36А
	40,0
	108
	Подземная канальная
	2029
	2832,96

	278
	Блочно-модульная котельная EMS- 5600M (п. Сатис)
	Реконструкция тепловой сети
	ГрОт-Ленина, 10
	ГрОт-Ленина, 10
	49,5
	133
	Подземная канальная
	2029
	2243,93

	279
	Блочно-модульная котельная EMS- 5600M (п. Сатис)
	Реконструкция тепловой сети
	ГрОт-Ленина, 12
	УТ18
	6,0
	133
	Подземная канальная
	2029
	1336,89

	280
	Блочно-модульная котельная EMS- 5600M (п. Сатис)
	Реконструкция тепловой сети
	ГрОт-Ленина, 10
	ГрОт-Ленина, 12
	14,0
	133
	Подземная канальная
	2029
	169,36

	281
	Блочно-модульная котельная EMS- 5600M (п. Сатис)
	Реконструкция тепловой сети
	ТК27
	ТК28
	25,0
	76
	Подземная канальная
	2029
	1811,59

	282
	Блочно-модульная котельная EMS- 5600M (п. Сатис)
	Реконструкция тепловой сети
	ТК8
	ул. Мира, 11
	30,0
	57
	Подземная канальная
	2029
	1444,11

	283
	Блочно-модульная котельная EMS- 5600M (п. Сатис)
	Реконструкция тепловой сети
	ГрОт-Октябрьская, 2
	ГрОт-Октябрьская, 4
	16,0
	89
	Подземная канальная
	2029
	350,98

	284
	Блочно-модульная котельная EMS- 5600M (п. Сатис)
	Реконструкция тепловой сети
	ГрОт-Октябрьская, 4
	ГрОт-Октябрьская, 4
	51,0
	76
	Подземная канальная
	2033
	915,44

	285
	Блочно-модульная котельная EMS- 5600M (п. Сатис)
	Реконструкция тепловой сети
	ГрОт-Октябрьская, 4
	ГрОт-Октябрьская, 6
	14,0
	76
	Подземная канальная
	2033
	1301,13


Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения
7.1 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения
В случае, если горячее водоснабжение осуществляется с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), программы финансирования мероприятий по их развитию (прекращение горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) и перевод абонентов, подключенных к таким системам, на иные системы горячего водоснабжения) включается в утверждаемые в установленном законодательном Российской федерации в сфере теплоснабжения порядке инвестиционные программы теплоснабжающих организаций, при использовании источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей которых осуществляется горячее водоснабжение. Затраты на финансирование данных программ учитываются в составе тарифов в сфере теплоснабжения».

В соответствии с п. 10. ФЗ №417 от 07.12.2011 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О водоснабжении и водоотведении»: с 1 января 2013 года подключение объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается. При этом Федеральным законом от 30.12.2021 г. № 438-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О теплоснабжении» снимается запрет на использование с 1 января 2022 года централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения.

7.2 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения
Возможные мероприятия по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения на территории муниципального образования представлены в таблице 16.

Таблица 16. Мероприятия по переводу с открытой системы теплоснабжения на закрытую

	№ п/п
	Источник тепловой энергии
	Общее число отапливаемых объектов
	Общее число отапливаемых объектов по открытой системе теплоснабжения
	Средняя тепловая нагрузка на отопление и ГВС объектов, подключенных по открытой схеме
	Капитальные затраты в строительство ИТП
	Год реализации мероприятия

	Ед. изм.
	-
	шт.
	шт.
	Гкал/ч
	тыс. руб.
	-

	1
	Котельная «Школьная» с. Верякуши
	4
	0
	-
	-
	-

	2
	Котельная «ДК» с. Ореховец
	1
	0
	-
	-
	-

	3
	Котельная «Школьная» с. Елизарьево
	2
	0
	-
	-
	-

	4
	Котельная «Администрация» с. Елизарьево
	1
	0
	-
	-
	-

	5
	Котельная «ДК» с. Елизарьево
	1
	0
	-
	-
	-

	6
	Котельная «Больница» с. Глухово
	1
	0
	-
	-
	-

	7
	Котельная Северного территориального отдела в с. Глухово
	3
	0
	-
	-
	-

	8
	Котельная «Школьная» с. Суворово
	1
	0
	-
	-
	-

	9
	Котельная с. Суворово
	2
	0
	-
	-
	-

	10
	Котельная «Школьная» с. Ивановское
	2
	0
	-
	-
	-

	11
	Котельная Северного территориального отдела в с. Ивановское
	1
	0
	-
	-
	-

	12
	Котельная «ФАИ» с. Стуклово
	1
	0
	-
	-
	-

	13
	Котельная «ДК» с. Стуклово
	1
	0
	-
	-
	-

	14
	Котельная «Школьная» с. Б. Череватово
	1
	0
	-
	-
	-

	15
	Котельная «'Автобусный» с. Дивеево
	1
	0
	-
	-
	-

	16
	Котельная Дивеевского территориального отдела в с. Дивеево
	1
	0
	-
	-
	-

	17
	Котельная №2 с. Дивеево
	18
	0
	-
	-
	-

	18
	Котельная №1 с. Дивеево
	62
	0
	-
	-
	-

	19
	Котельная «Администрация» с. Дивеево
	2
	0
	-
	-
	-

	20
	Котельная Сатисского территориального отдела в п. Сатис
	1
	0
	-
	-
	-

	21
	Котельная Дивеевского территориального отдела в с. Елизарьево
	1
	0
	-
	-
	-

	22
	Котельная «ДК» с. Ивановское
	1
	0
	-
	-
	-

	23
	Котельная «ДК» с. Смирново
	1
	0
	-
	-
	-

	24
	Котельная «Школьная» с. Конново
	1
	0
	-
	-
	-

	25
	Котельная «ДК» с. Б. Череватово
	2
	0
	-
	-
	-

	26
	Котельная Дивеевского территориального отдела в с. Б. Череватово
	1
	0
	-
	-
	-

	27
	Котельная «Детский сад» с. Дивеево
	1
	0
	-
	-
	-

	28
	Котельная с. Кременки
	19
	0
	-
	-
	-

	29
	Котельная «Школьная» с. Глухово
	2
	0
	-
	-
	-

	30
	Блочная котельная для Центра культурного развития и автостанции с. Дивеево
	3
	0
	-
	-
	-

	31
	Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис)
	25
	0
	-
	-
	-

	32
	Котёл наружного применения КСВО-1000/2 сдвоенный (2*500 кВт) п. Сатис
	12
	0
	-
	-
	-

	33
	Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис)
	84
	0
	-
	-
	-


Раздел 8. Перспективные топливные балансы
8.1 Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе приведены в таблице 17.

8.2 Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

Используемые виды топлива по каждому источнику тепловой энергии представлены в таблице 17. Целесообразность ввода новых источников тепловой энергии с использованием возобновляемого топлива отсутствует.

Таблица 17. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии

	№ п/п
	Наименование источника тепловой энергии
	Вид топлива
	Ед. изм.
	Расход натурального топлива

	
	
	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	1
	Котельная «Школьная» с. Верякуши
	Природный газ
	тыс. м3
	71,10
	71,10
	71,10
	71,10
	71,10
	71,01
	71,01
	71,01
	71,01
	71,01
	71,01
	71,01

	2
	Котельная «ДК» с. Ореховец
	Природный газ
	тыс. м3
	20,56
	20,56
	20,56
	20,56
	20,56
	20,56
	20,56
	20,56
	20,56
	20,56
	20,56
	20,56

	3
	Котельная «Школьная» с. Елизарьево
	Природный газ
	тыс. м3
	59,01
	59,01
	59,01
	59,01
	59,01
	59,01
	59,01
	59,01
	59,01
	59,01
	59,01
	59,01

	4
	Котельная «Администрация» с. Елизарьево
	Природный газ
	тыс. м3
	30,22
	30,22
	30,22
	30,22
	30,22
	30,22
	30,22
	30,22
	30,22
	30,22
	30,22
	30,22

	5
	Котельная «ДК» с. Елизарьево
	Природный газ
	тыс. м3
	8,29
	8,29
	8,29
	8,29
	8,29
	8,29
	8,29
	8,29
	8,29
	8,29
	8,29
	8,29

	6
	Котельная «Больница» с. Глухово
	Природный газ
	тыс. м3
	40,10
	40,10
	40,10
	40,10
	40,10
	39,97
	39,97
	39,97
	39,97
	39,97
	39,97
	39,97

	7
	Котельная Северного территориального отдела в с. Глухово
	Природный газ
	тыс. м3
	32,76
	32,76
	32,76
	32,76
	32,76
	32,76
	32,76
	32,76
	32,76
	32,76
	32,76
	32,76

	8
	Котельная «Школьная» с. Суворово
	Природный газ
	тыс. м3
	50,65
	50,65
	50,65
	50,47
	50,47
	50,47
	50,47
	50,47
	50,47
	50,47
	50,47
	50,47

	9
	Котельная с. Суворово
	Природный газ
	тыс. м3
	31,31
	31,31
	31,31
	31,31
	31,23
	31,23
	31,23
	31,23
	31,23
	31,23
	31,23
	31,23

	10
	Котельная «Школьная» с. Ивановское
	Природный газ
	тыс. м3
	71,06
	71,06
	71,06
	71,06
	71,06
	71,06
	71,06
	71,06
	71,06
	71,06
	71,06
	71,06

	11
	Котельная Северного территориального отдела в с. Ивановское
	Природный газ
	тыс. м3
	8,78
	8,78
	8,78
	8,78
	8,78
	8,78
	8,78
	8,78
	8,78
	8,78
	8,78
	8,78

	12
	Котельная «ФАИ» с. Стуклово
	Природный газ
	тыс. м3
	3,58
	3,58
	3,58
	3,58
	3,58
	3,58
	3,58
	3,58
	3,58
	3,58
	3,58
	3,58

	13
	Котельная «ДК» с. Стуклово
	Природный газ
	тыс. м3
	34,51
	34,51
	34,51
	34,51
	34,51
	34,51
	34,51
	34,51
	34,51
	34,51
	34,51
	34,51

	14
	Котельная «Школьная» с. Б. Череватово
	Природный газ
	тыс. м3
	70,42
	70,42
	70,42
	70,42
	70,42
	70,24
	70,24
	70,24
	70,24
	70,24
	70,24
	70,24

	15
	Котельная «Автобусный» с. Дивеево
	Природный газ
	тыс. м3
	14,36
	14,36
	14,36
	14,36
	14,36
	14,36
	14,36
	14,36
	14,36
	14,36
	14,36
	14,36

	16
	Котельная Дивеевского территориального отдела в с. Дивеево
	Природный газ
	тыс. м3
	10,77
	10,77
	10,77
	10,77
	10,77
	10,77
	10,77
	10,77
	10,77
	10,77
	10,77
	10,77

	17
	Котельная №2 с. Дивеево
	Природный газ
	тыс. м3
	407,96
	407,96
	407,26
	406,94
	406,94
	406,94
	406,94
	406,94
	406,94
	406,94
	406,94
	406,94

	18
	Котельная №1 с. Дивеево
	Природный газ
	тыс. м3
	1402,22
	1402,22
	1400,75
	1394,97
	1392,47
	1387,35
	1387,35
	1387,35
	1387,35
	1386,78
	1386,78
	1386,78

	19
	Котельная «Администрация» с. Дивеево
	Природный газ
	тыс. м3
	127,55
	127,55
	127,55
	127,55
	127,55
	127,55
	127,55
	127,55
	127,55
	127,55
	127,55
	127,55

	20
	Котельная Сатисского территориального отдела в п. Сатис
	Природный газ
	тыс. м3
	6,88
	6,88
	6,88
	6,88
	6,88
	6,88
	6,88
	6,88
	6,88
	6,88
	6,88
	6,88

	21
	Котельная Дивеевского территориального отдела в с. Елизарьево
	Природный газ
	тыс. м3
	9,09
	9,09
	9,09
	9,09
	9,09
	9,09
	9,09
	9,09
	9,09
	9,09
	9,09
	9,09

	22
	Котельная «ДК» с. Ивановское
	Природный газ
	тыс. м3
	11,68
	11,68
	11,68
	11,68
	11,68
	11,68
	11,68
	11,68
	11,68
	11,68
	11,68
	11,68

	23
	Котельная «ДК» с. Смирново
	Природный газ
	тыс. м3
	15,97
	15,97
	15,97
	15,97
	15,97
	15,97
	15,97
	15,97
	15,97
	15,97
	15,97
	15,97

	24
	Котельная «Школьная» с. Конново
	Природный газ
	тыс. м3
	50,73
	50,73
	50,73
	50,73
	50,73
	50,73
	50,73
	50,73
	50,73
	50,73
	50,73
	50,73

	25
	Котельная «ДК» с. Б. Череватово
	Природный газ
	тыс. м3
	25,47
	25,47
	25,47
	25,47
	25,47
	25,47
	25,47
	25,47
	25,47
	25,47
	25,47
	25,47

	26
	Котельная Дивеевского территориального отдела в с. Б. Череватово
	Природный газ
	тыс. м3
	7,56
	7,56
	7,56
	7,56
	7,56
	7,56
	7,56
	7,56
	7,56
	7,56
	7,56
	7,56

	27
	Котельная «Детский сад» с. Дивеево
	Природный газ
	тыс. м3
	14,51
	14,51
	14,51
	14,51
	14,51
	14,51
	14,51
	14,51
	14,51
	14,51
	14,51
	14,51

	28
	Котельная с. Кременки
	Природный газ
	тыс. м3
	425,54
	425,53
	422,38
	421,05
	419,89
	417,01
	417,01
	417,01
	417,01
	417,01
	417,01
	417,01

	29
	Котельная «Школьная» с. Глухово
	Природный газ
	тыс. м3
	68,41
	68,41
	68,41
	68,41
	68,41
	68,41
	68,41
	68,41
	68,41
	68,41
	68,41
	68,41

	30
	Блочная котельная для Центра культурного развития и автостанции с. Дивеево
	Природный газ
	тыс. м3
	42,83
	42,83
	42,83
	42,83
	42,83
	42,83
	42,83
	42,83
	42,83
	42,83
	42,83
	42,83

	31
	Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис)
	Природный газ
	тыс. м3
	568,84
	568,84
	568,69
	568,51
	567,80
	567,44
	567,44
	567,44
	567,44
	567,44
	567,44
	567,44

	32
	Котёл наружного применения КСВО-1000/2 сдвоенный (2*500 кВт) п. Сатис
	Природный газ
	тыс. м3
	230,01
	230,01
	229,85
	229,73
	229,32
	228,97
	228,97
	228,97
	228,97
	228,97
	228,97
	228,97

	33
	Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис)
	Природный газ
	тыс. м3
	1031,33
	1031,33
	1031,30
	1031,27
	1031,20
	1031,17
	1031,17
	1031,17
	1031,17
	1031,17
	1031,17
	1031,17


8.3 Виды топлива и их доля, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Описание видов топлива и их доли, используемые для производства тепловой энергии по каждому тепловому источнику представлены в таблице 18.

8.4 Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе
Данные о преобладающем виде топлива представлены в таблице 18.

Таблица 18. Преобладающий вида топлива

	Муниципальное образование
	Вид топлива
	Доля в общем объеме используемого топлива

	
	-
	%

	Дивеевский муниципальный округ
	Природный газ
	100,00

	
	Каменный уголь
	0,00

	
	Бурый уголь
	0,00

	
	Дрова
	0,00

	
	Мазут
	0,00

	
	Дизельное топливо
	0,00

	
	Пеллеты
	0,00

	
	Нефть
	0,00

	
	Электроэнергия
	0,00

	
	Торф
	0,00

	
	Другое
	0,00


8.5 Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа

Приоритетным направлением развития топливного баланса является максимизация использования природного газа как топлива для источников тепловой энергии на территории муниципального образования.

Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию
9.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии
Обоснование необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей и сооружений на них зон Единых теплоснабжающих организаций (ЕТО) проводилось на основе анализа их влияния на перспективную цену тепловой энергии. Для этих целей были выполнены расчеты экономической эффективности инвестиций и расчеты перспективных тарифов на тепловую энергию в двух вариантах: без реализации мероприятий проекта схемы теплоснабжения, т.е. для ситуации «без проекта» и с реализацией предлагаемых мероприятий - «с проектом». Эффективность проекта характеризуется системой показателей, отражающих соотношение затрат и результатов применительно к интересам участников реализации проекта и позволяющих судить об экономических преимуществах инвестиций.

На перспективу амортизация оборудования рассчитывалась по линейному методу с нормой амортизации 0,04, учитывающему долю основных фондов нового строительства и технического перевооружения.

Прогнозные цены на покупные ресурсы, уровень оплаты труда промышленного персонала (ФОТ), цены на покупной теплоноситель и т.д. формировались как произведение базовых отчетных показателей теплоснабжающих организаций на индексы соответствующих цен. В качестве индексов-дефляторов были приняты условия, по которым проводит подобные расчеты теплоснабжающая организация.

В результате рассмотрения мероприятий, сценария развития системы теплоснабжения при актуализации схемы теплоснабжения в данную схему внесен ряд изменений, связных с принятием новых технологических решений, технико-экономических расчетов (ранее утвержденных проектов), а также выполнения Федеральных и местных программ развития социально-бытовой сферы, влияющих на реализацию поставленных утвержденной схемой задач.

Общий объем инвестиций в проекты развития системы централизованного теплоснабжения при базовом прогнозе развития на период актуализации представлен в таблице 19.

Таблица 19. Мероприятия по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

	Тип группы
	Стоимость проектов
	Ед. изм.
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	1. Источники теплоснабжения, тепловые сети и сооружения на них (ИТОГО)
	Всего капитальные затраты, без НДС
	тыс. руб.
	757,50
	54206,04
	87092,52
	43223,49
	2237,50
	3120,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Непредвиденные расходы
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	НДС
	%
	20,00
	20,00
	20,00
	20,00
	20,00
	20,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Всего стоимость группы проектов
	тыс. руб.
	909,00
	65047,25
	104511,02
	51868,19
	2685,00
	3744,78
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	тыс. руб.
	909,00
	65956,25
	170467,27
	222335,46
	225020,46
	228765,24
	228765,24
	228765,24
	228765,24
	228765,24
	228765,24

	1.1 Реконструкция, модернизация источников теплоснабжения и тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей
	Всего капитальные затраты, без НДС
	тыс. руб.
	0,00
	54206,04
	86338,77
	35987,24
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Непредвиденные расходы!
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	НДС
	%
	0,00
	20,00
	20,00
	20,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Всего стоимость подгруппы проектов
	тыс. руб.
	0,00
	65047,25
	103606,52
	43184,69
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	тыс. руб.
	0,00
	65047,25
	168653,77
	211838,46
	211838,46
	211838,46
	211838,46
	211838,46
	211838,46
	211838,46
	211838,46

	1.2 Новое строительство источников теплоснабжения и тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки
	Всего капитальные затраты, без НДС
	тыс. руб.
	757,50
	0,00
	753,75
	7236,25
	2237,50
	3120,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Непредвиденные расходы!
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	НДС
	%
	20,00
	0,00
	20,00
	20,00
	20,00
	20,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Всего стоимость подгруппы проектов
	тыс. руб.
	909,00
	0,00
	904,50
	8683,50
	2685,00
	3744,78
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	тыс. руб.
	909,00
	909,00
	1813,50
	10497,00
	13182,00
	16926,78
	16926,78
	16926,78
	16926,78
	16926,78
	16926,78

	1.3 Прочее
	Всего капитальные затраты, без НДС
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Непредвиденные расходы!
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	НДС
	%
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Всего стоимость проекта
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


9.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов
Итоговая таблица мероприятий по реконструкции и модернизации тепловых сетей систем теплоснабжения с учетом внесенных изменений представлена в таблице 20. В инвестиционную программу не включаются мероприятия, предусмотренные постановлением Правительства РФ от 5 мая 2014 г. N 410 "О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения подпунктом "б" пункта 9.

Из таблицы видно, что основные затраты потребуются на реконструкцию существующих тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса тепловых сетей. Эта ситуация объясняется необходимостью принятия мер по накопившимся за последние годы, нерешенным в системе теплоснабжения проблемам, вызванным старением сетевого оборудования, их предельной отработкой заводского ресурса.

9.3 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения
Мероприятия по изменению температурного графика и гидравлического режима работы тепловых сетей схемой теплоснабжения не предусмотрены.

9.4 Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков такой системы на закрытую систему горячего водоснабжения
Предложения по величине инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе представлены в таблице 21.

Таблица 20. Мероприятия по реконструкции и модернизации тепловых сетей

	Тип группы
	Стоимость проектов
	Ед. изм.
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	1. Мероприятия по модернизации, реконструкции и строительству тепловых сетей (ИТОГО)
	Всего капитальные затраты, без НДС
	тыс. руб.
	0,00
	22672,97
	86338,77
	36589,18
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Непредвиденные расходы!
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	НДС
	%
	0,00
	20,00
	20,00
	20,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Всего стоимость группы проектов
	тыс. руб.
	0,00
	27207,56
	103606,52
	43907,02
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	тыс. руб.
	0,00
	27207,56
	130814,09
	174721,10
	174721,10
	174721,10
	174721,10
	174721,10
	174721,10
	174721,10
	174721,10

	1.1 Новое строительство тепловых сетей
	Всего капитальные затраты, без НДС
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Непредвиденные расходы!
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	НДС
	%
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Всего стоимость подгруппы проектов
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2 Реконструкция (замена) тепловых сетей
	Всего капитальные затраты, без НДС
	тыс. руб.
	0,00
	22672,97
	86338,77
	36589,18
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Непредвиденные расходы!
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	НДС
	%
	0,00
	20,00
	20,00
	20,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Всего стоимость подгруппы проектов
	тыс. руб.
	0,00
	27207,56
	103606,52
	43907,02
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	тыс. руб.
	0,00
	27207,56
	130814,09
	174721,10
	174721,10
	174721,10
	174721,10
	174721,10
	174721,10
	174721,10
	174721,10

	1.3 Замена изоляции тепловых сетей
	Всего капитальные затраты, без НДС
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Непредвиденные расходы!
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	НДС
	%
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Всего стоимость проекта
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


Таблица 21. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по переводу с открытой системы теплоснабжения на закрытую

	Тип группы
	Стоимость проектов
	Ед. изм.
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	1. Перевод с открытой системы теплоснабжения на закрытую
	Всего капитальные затраты, без НДС
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Непредвиденные расходы!
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	НДС
	%
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Всего стоимость группы проектов
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1. Строительство ИТП
	Всего капитальные затраты, без НДС
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Непредвиденные расходы!
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	НДС
	%
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Всего стоимость группы проектов
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2. Строительство сетей ГВС 4-х трубной
	Всего капитальные затраты, без НДС
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Непредвиденные расходы!
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	НДС
	%
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Всего стоимость группы проектов
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


9.5 Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

Выбор перспективных вариантов развития и реконструкции систем теплоснабжения определялся исходя из эффективности капитальных вложений.

Основными показателями эффективности инвестиций выступают стоимость (затраты на реализацию мероприятий) и ожидаемый эффект - экономия в натуральном и стоимостном выражении. Расчет экономии средств основан на сравнительной оценке прогнозных значений затрат при текущих условиях с параметрами, ожидаемыми в результате реализации мероприятия.

В рассматриваемых вариантах предполагается использование существующих тепловых сетей (для отопления и горячего водоснабжения с их необходимой реконструкцией или развитием), а также модернизация существующих тепловых источников (котельных). Расчет эффективности инвестиций невозможно произвести ввиду отсутствия ряда исходных данных.

9.6 Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации
Фактическое выполнение мероприятий объектов теплоснабжения за последние 5 лет представлено в таблице 22.

Таблица 22. Фактическое выполнение мероприятий объектов теплоснабжения

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Год реализации
	Стоимость мероприятия

	Ед. изм.
	-
	год
	тыс. руб.

	1
	Замена участка тепловой сети Ду=32 мм на очистных сооружениях МП «Сатисское ЖКХ» от ТК до здания решеток L=60 м
	2021
	н/д

	2
	Замена участка тепловой сети Ду=57 мм от ТК №9 до МКД по ул. Заводская д.7 п. Сатис L=66 м
	2021
	н/д

	3
	Замена участка тепловой сети Ду=89 мм от ТК дома №9 по ул. Советская до Тепловой камеры дома №20 по ул. Советская п. Сатис L=25 м
	2022
	н/д

	4
	Замена участка тепловой сети Ду=57 мм от дома №16 до дома №13 по ул. Ленина п. Сатис L=40 м
	2022
	н/д

	5
	Замена участка тепловой сети Ду=159 мм от тепловой камеры дома №1А по ул. Мира до тепловой камеры дома№39 по ул. Первомайская п. Сатис L=258 м
	2023
	н/д

	6
	Замена участка тепловой сети Ду=76 мм от дома №18В до дома №26Б по ул. Первомайская п. Сатис L=178 м
	2024
	н/д

	7
	Замена участка тепловой сети Ду=57-89 мм от ТК №9 до ТК №11 по ул. Заводская п. Сатис L=112 м
	2025
	н/д


Раздел 10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)
10.1 Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

Полный перечень постановлений об определении статуса единой теплоснабжающей организации и установлении границ зон деятельности, представлен в таблице 23.

Таблица 23. Перечень постановлений об определении статуса единой теплоснабжающей организации и установлении границ зон деятельности

	№ п/п
	Наименование теплоснабжающей организации
	Наличие статуса единой теплоснабжающей организации
	Реквизиты постановления о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации

	
	
	
	Кем постановлено
	Номер
	Дата

	1
	МП «Коммунальник»
	Не присваивался
	-
	-
	-

	2
	МП «Сатисское ЖКХ»
	Не присваивался
	-
	-
	-


10.2 Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Реестр существующих зон деятельности единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах муниципального, представлен в таблице 24.

Таблица 24. Реестр зон деятельности единых теплоснабжающих организаций

	№ п/п
	Название эксплуатационной зоны
	Источники тепловой энергии в эксплуатационной зоне
	Населенный пункт
	Адрес источника тепловой энергии
	№ ЕТО, к которой относится система

	1
	МП «Коммунальник»
	Котельная «Школьная» с. Верякуши
	с. Верякуши
	ул. Советская, д. 32А
	1

	
	
	Котельная «ДК» с. Ореховец
	с. Ореховец
	ул. Шоссейная, д. 31 А
	1

	
	
	Котельная «Школьная» с. Елизарьево
	с. Елизарьево
	ул. Прокеева, д. 2Б
	1

	
	
	Котельная «Администрация» с. Елизарьево
	с. Елизарьево
	ул. Молодежная, д. 1А
	1

	
	
	Котельная «ДК» с. Елизарьево
	с. Елизарьево
	ул. 9 Мая, д. 34А
	1

	
	
	Котельная «Больница» с. Глухово
	с. Глухово
	ул. Почтовая, д. 2А
	1

	
	
	Котельная Северного территориального отдела в с. Глухово
	с. Глухово
	ул. Почтовая, д. 69Б
	1

	
	
	Котельная «Школьная» с. Суворово
	с. Суворово
	ул. Парковая, д. 71А
	1

	
	
	Котельная с. Суворово
	с. Суворово
	ул. Молодежная, 11А
	1

	
	
	Котельная «Школьная» с. Ивановское
	с. Ивановское
	ул. Ситнова, д. 14Б
	1

	
	
	Котельная Северного территориального отдела в с. Ивановское
	с. Ивановское
	ул. Микрорайон, д. 9А
	1

	
	
	Котельная «ФАП» с. Стуклово
	с. Стуклово
	ул. Пушкова, д. 2А
	1

	
	
	Котельная «ДК» с. Стуклово
	с. Стуклово
	ул. Молодежная, д. 5Б
	1

	
	
	Котельная «Школьная» с. Б. Череватово
	с. Б. Череватово
	ул. Солнечная, д. 10
	1

	
	
	Котельная «'Автобусный» с. Дивеево
	с. Дивеево
	ул. Чкалова, д. 9
	1

	
	
	Котельная Дивеевского территориального отдела в с. Дивеево
	с. Дивеево
	ул. Арзамасская, д. 31
	1

	
	
	Котельная №2 с. Дивеево
	с. Дивеево
	ул. Чкалова, д. 4А
	1

	
	
	Котельная №1 с. Дивеево
	с. Дивеево
	ул. Чкалова, д. 4А
	1

	
	
	Котельная «Администрация» с. Дивеево
	с. Дивеево
	ул. Октябрьская, 28В
	1

	
	
	Котельная Сатисского территориального отдела в п. Сатис
	п. Сатис
	ул. Первомайская, 26Б
	1

	
	
	Котельная Дивеевского территориального отдела в с. Елизарьево
	с. Елизарьево
	ул. 9 Мая, д. 35А
	1

	
	
	Котельная «ДК» с. Ивановское
	с. Ивановское
	ул. Иванова, д. 26В
	1

	
	
	Котельная «ДК» с. Смирново
	с. Смирново
	ул. Культурная, д. 31А
	1

	
	
	Котельная «Школьная» с. Конново
	с. Конново
	ул. Молодежная, д. 7Б
	1

	
	
	Котельная «ДК» с. Б. Череватово
	с. Б. Череватово
	ул. Солнечная, д. 9А
	1

	
	
	Котельная Дивеевского территориального отдела в с. Б. Череватово
	с. Б. Череватово
	ул. Центральная, 110
	1

	№ п/п
	Название эксплуатационной зоны
	Источники тепловой энергии в эксплуатационной зоне
	Населенный пункт
	Адрес источника тепловой энергии
	№ ЕТО, к которой относится система

	
	
	Котельная «Детский сад» с. Дивеево
	с. Дивеево
	ул. Труда, д. 47
	1

	
	
	Котельная с. Кременки
	с. Кременки
	ул. Новостройка, д. 23
	1

	
	
	Котельная «Школьная» с. Глухово
	с. Глухово
	ул. Школьная, д. 5
	1

	
	
	Блочная котельная для Центра культурного развития и автостанциис. Дивеево
	с. Дивеево
	ул. Космонавтов, 11/1
	1

	2
	МП «Сатисское ЖКХ»
	Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис)
	п. Сатис
	ул. Заводская, :4510
	2

	
	
	Котёл наружного применения КСВО-1000/2 сдвоенный (2*500 кВт) п. Сатис
	п. Сатис
	ул. Московская, 140 м на юг от д. 43
	2

	
	
	Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис)
	п. Сатис
	ул. Гаражная, от д. 5 на северо-запад 117 м
	2


10.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

В соответствии с пунктом 28 статьи 2 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»:

«Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти при утверждении схемы теплоснабжения поселения, муниципального района, а в случае смены единой теплоснабжающей организации - при актуализации схемы теплоснабжения.

Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций) в системе теплоснабжения должно быть принято с учетом следующих положений:

Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций) в значительной степени определяет формы организации отношений, формальные и неформальные границы взаимоотношений участников экономического процесса, а также механизмы закрепления данных взаимодействий рынка тепловой энергии. Решение должно быть сформировано с учетом взаимосвязи всех факторов, определяющих отношения участников рынка тепловой энергии, то есть на основе системного подхода.

Характерные факторы влияющие на принятие решения об определении единых теплоснабжающих организаций на условия функционирования и развития ТСО, неопределенность действующей нормативной правовой базы в сфере теплоснабжения, обусловливают неоднозначность последствий того или иного решения, его влияния на надежность функционирования и развитие систем теплоснабжения. В связи с этим решение должно учитывать все факторы риска и не должно приводить к негативным последствиям.

В решении об определении единой теплоснабжающей организации (ЕТО) необходимо учитывать интересы потребителей и производителей тепловой энергии для обеспечения надежного функционирования и дальнейшего развития системы теплоснабжения.

Наделение статусом единой теплоснабжающей организации, с одной стороны, в значительной мере определяется сложившейся структурой системы теплоснабжения и системой взаимоотношений между теплоснабжающими организациями, потребителями и органами власти, осуществляющими управление развитием и регулирование отношений на рынке тепловой энергии и мощности. С другой стороны, наделение статусом ЕТО определяет характер деятельности и развития ТСО на рынке тепловой энергии.

При рассмотрении вопроса о наделении статусом ЕТО должны быть также учтены следующие факторы:

· исторически сложившаяся организация застройки поселений и перспективы их развития в соответствии с Генеральным планом поселений, документами территориального планирования и стратегией социально-экономического развития

· существующий состав структуры системы теплоснабжения. Система договорных отношений между ТСО и потребителями. - варианты решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии. Это решение принимается уполномоченным органом исполнительной власти и входит в состав распорядительных документов Схемы теплоснабжения.

· организация поддержания надежности теплоснабжения с участием ТСО, саморегулируемых организаций и органов государственной власти в соответствии с действующим законодательством.

Критерии соответствия ЕТО, установлены в пункте 7 раздела II «Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации» Постановления Правительства РФ от 08.08.2012 г. № 808 «Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации». Согласно пункту 7 указанных «Правил...» критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

· владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

· размер собственного капитала;

· способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Для определения вышеуказанных критериев уполномоченный орган при разработке и актуализации схемы теплоснабжения вправе запрашивать у теплоснабжающих и теплосетевых организаций соответствующие сведения, являющимися критериями для определения будущей ЕТО.

Общим основанием присвоения статуса единой теплоснабжающей организации для теплоснабжающих организаций является п.11 Постановления Правительства РФ 808 от.08.08.2012 года «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации представлены в таблице 25.

Таблица 25. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации
	№ п/п
	Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения
	Теплоснабжающие

(теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения
	Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации
	№ зоны деятельности ЕТО
	Утвержденная ЕТО
	Основание для присвоения ЕТО

	1
	Котельная «Школьная» с. Верякуши
	МП «Коммунальник»
	Источник тепловой энергии, тепловые сети и оборудование на них
	1
	МП «Коммунальник»
	п.11 Постановления Правительства РФ 808 от.08.08.2012

	2
	Котельная «ДК» с. Ореховец
	МП «Коммунальник»
	Источник тепловой энергии, тепловые сети и оборудование на них
	1
	МП «Коммунальник»
	п.11 Постановления Правительства РФ 808 от.08.08.2012

	3
	Котельная «Школьная» с. Елизарьево
	МП «Коммунальник»
	Источник тепловой энергии, тепловые сети и оборудование на них
	1
	МП «Коммунальник»
	п.11 Постановления Правительства РФ 808 от.08.08.2012

	4
	Котельная «Администрация» с. Елизарьево
	МП «Коммунальник»
	Источник тепловой энергии, тепловые сети и оборудование на них
	1
	МП «Коммунальник»
	п.11 Постановления Правительства РФ 808 от.08.08.2012

	5
	Котельная «ДК» с. Елизарьево
	МП «Коммунальник»
	Источник тепловой энергии, тепловые сети и оборудование на них
	1
	МП «Коммунальник»
	п.11 Постановления Правительства РФ 808 от.08.08.2012

	6
	Котельная «Больница» с. Глухово
	МП «Коммунальник»
	Источник тепловой энергии, тепловые сети и оборудование на них
	1
	МП «Коммунальник»
	п.11 Постановления Правительства РФ 808 от.08.08.2012

	7
	Котельная Северного территориального отдела в с. Глухово
	МП «Коммунальник»
	Источник тепловой энергии, тепловые сети и оборудование на них
	1
	МП «Коммунальник»
	п.11 Постановления Правительства РФ 808 от.08.08.2012

	8
	Котельная «Школьная» с. Суворово
	МП «Коммунальник»
	Источник тепловой энергии, тепловые сети и оборудование на них
	1
	МП «Коммунальник»
	п.11 Постановления Правительства РФ 808 от.08.08.2012

	9
	Котельная с. Суворово
	МП «Коммунальник»
	Источник тепловой энергии, тепловые сети и оборудование на них
	1
	МП «Коммунальник»
	п.11 Постановления Правительства РФ 808 от.08.08.2012

	10
	Котельная «Школьная» с. Ивановское
	МП «Коммунальник»
	Источник тепловой энергии, тепловые сети и оборудование на них
	1
	МП «Коммунальник»
	п.11 Постановления Правительства РФ 808 от.08.08.2012

	11
	Котельная Северного территориального отдела в с. Ивановское
	МП «Коммунальник»
	Источник тепловой энергии, тепловые сети и оборудование на них
	1
	МП «Коммунальник»
	п.11 Постановления Правительства РФ 808 от.08.08.2012

	12
	Котельная «ФАП» с. Стуклово
	МП «Коммунальник»
	Источник тепловой энергии, тепловые сети и оборудование на них
	1
	МП «Коммунальник»
	п.11 Постановления Правительства РФ 808 от.08.08.2012

	13
	Котельная «ДК» с. Стуклово
	МП «Коммунальник»
	Источник тепловой энергии, тепловые сети и оборудование на них
	1
	МП «Коммунальник»
	п.11 Постановления Правительства РФ 808 от.08.08.2012

	14
	Котельная «Школьная» с. Б. Череватово
	МП «Коммунальник»
	Источник тепловой энергии, тепловые сети и оборудование на них
	1
	МП «Коммунальник»
	п.11 Постановления Правительства РФ 808 от.08.08.2012

	15
	Котельная «Автобусный» с. Дивеево
	МП «Коммунальник»
	Источник тепловой энергии, тепловые сети и оборудование на них
	1
	МП «Коммунальник»
	п.11 Постановления Правительства РФ 808 от.08.08.2012

	16
	Котельная Дивеевского территориального отдела в с. Дивеево
	МП «Коммунальник»
	Источник тепловой энергии, тепловые сети и оборудование на них
	1
	МП «Коммунальник»
	п.11 Постановления Правительства РФ 808 от.08.08.2012

	17
	Котельная №2 с. Дивеево
	МП «Коммунальник»
	Источник тепловой энергии, тепловые сети и оборудование на них
	1
	МП «Коммунальник»
	п.11 Постановления Правительства РФ 808 от.08.08.2012

	18
	Котельная №1 с. Дивеево
	МП «Коммунальник»
	Источник тепловой энергии, тепловые сети и оборудование на них
	1
	МП «Коммунальник»
	п.11 Постановления Правительства РФ 808 от.08.08.2012

	19
	Котельная «Администрация» с. Дивеево
	МП «Коммунальник»
	Источник тепловой энергии, тепловые сети и оборудование на них
	1
	МП «Коммунальник»
	п.11 Постановления Правительства РФ 808 от.08.08.2012


	№ п/п
	Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения
	Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения
	Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации
	№ зоны деятельности ЕТО
	Утвержденная ЕТО
	Основание для присвоения ЕТО

	20
	Котельная Сатисского территориального отдела в п. Сатис
	МП «Коммунальник»
	Источник тепловой энергии, тепловые сети и оборудование на них
	1
	МП «Коммунальник»
	п.11 Постановления Правительства РФ 808 от.08.08.2012

	21
	Котельная Дивеевского территориального отдела в с. Елизарьево
	МП «Коммунальник»
	Источник тепловой энергии, тепловые сети и оборудование на них
	1
	МП «Коммунальник»
	п.11 Постановления Правительства РФ 808 от.08.08.2012

	22
	Котельная «ДК» с. Ивановское
	МП «Коммунальник»
	Источник тепловой энергии, тепловые сети и оборудование на них
	1
	МП «Коммунальник»
	п.11 Постановления Правительства РФ 808 от.08.08.2012

	23
	Котельная «ДК» с. Смирново
	МП «Коммунальник»
	Источник тепловой энергии, тепловые сети и оборудование на них
	1
	МП «Коммунальник»
	п.11 Постановления Правительства РФ 808 от.08.08.2012

	24
	Котельная «Школьная» с. Конново
	МП «Коммунальник»
	Источник тепловой энергии, тепловые сети и оборудование на них
	1
	МП «Коммунальник»
	п.11 Постановления Правительства РФ 808 от.08.08.2012

	25
	Котельная «ДК» с. Б. Череватово
	МП «Коммунальник»
	Источник тепловой энергии, тепловые сети и оборудование на них
	1
	МП «Коммунальник»
	п.11 Постановления Правительства РФ 808 от.08.08.2012

	26
	Котельная Дивеевского территориального отдела в с. Б. Череватово
	МП «Коммунальник»
	Источник тепловой энергии, тепловые сети и оборудование на них
	1
	МП «Коммунальник»
	п.11 Постановления Правительства РФ 808 от.08.08.2012

	27
	Котельная «Детский сад» с. Дивеево
	МП «Коммунальник»
	Источник тепловой энергии, тепловые сети и оборудование на них
	1
	МП «Коммунальник»
	п.11 Постановления Правительства РФ 808 от.08.08.2012

	28
	Котельная с. Кременки
	МП «Коммунальник»
	Источник тепловой энергии, тепловые сети и оборудование на них
	1
	МП «Коммунальник»
	п.11 Постановления Правительства РФ 808 от.08.08.2012

	29
	Котельная «Школьная» с. Глухово
	МП «Коммунальник»
	Источник тепловой энергии, тепловые сети и оборудование на них
	1
	МП «Коммунальник»
	п.11 Постановления Правительства РФ 808 от.08.08.2012

	30
	Блочная котельная для Центра культурного развития и автостанции с. Дивеево
	МП «Коммунальник»
	Источник тепловой энергии, тепловые сети и оборудование на них
	1
	МП «Коммунальник»
	п.11 Постановления Правительства РФ 808 от.08.08.2012

	31
	Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис)
	МП «Сатисское ЖКХ»
	Источник тепловой энергии, тепловые сети и оборудование на них
	2
	МП «Сатисское ЖКХ»
	п.11 Постановления Правительства РФ 808 от.08.08.2012

	32
	Котёл наружного применения КСВО- 1000/2 сдвоенный (2*500 кВт) п. Сатис
	МП «Сатисское ЖКХ»
	Источник тепловой энергии, тепловые сети и оборудование на них
	2
	МП «Сатисское ЖКХ»
	п.11 Постановления Правительства РФ 808 от.08.08.2012

	33
	Блочно-модульная котельная EMS-5600M (п. Сатис)
	МП «Сатисское ЖКХ»
	Источник тепловой энергии, тепловые сети и оборудование на них
	2
	МП «Сатисское ЖКХ»
	п.11 Постановления Правительства РФ 808 от.08.08.2012


10.4 Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории муниципального района лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности.

В рамках разработки проекта схемы теплоснабжения заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации не подавались.

10.5 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения
Реестр существующих изолированных систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах муниципального образования, представлен в таблице 25.

Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии
В целях обеспечения существующих и перспективных потребителей тепловой энергией при соблюдении наиболее эффективного режима работы источника тепловой энергии не предполагается распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям
В соответствии с ч.6 ст. 15 Федерального закона № 190-ФЗ «О теплоснабжении» в случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.

В качестве организаций, уполномоченных на эксплуатацию бесхозяйных тепловых сетей в зонах действия теплоисточников, теплоснабжение потребителей в которых в настоящее время осуществляется через тепловые сети, эксплуатируемые предприятиями, имеющими на балансе источник тепловой энергии для соответствующей зоны, предлагается определить соответствующие предприятия. Информация о выявленных бесхозяйных квартальных тепловых сетей указана в приложениях.

Раздел 13. Синхронизация
схемы
теплоснабжения со
схемой
газоснабжения
и
газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетических
систем
России, а также со
схемой
водоснабжения
и
водоотведения поселения, городского округа, города федерального значения
13.1 Описание решений о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

Решения о развитии систем газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии в программах газификации жилищно-коммунального хозяйства отсутствуют.

13.2 Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

Проблемы организации газоснабжения источников тепловой энергии могут быть следующими:

· отставание регионов в выполнении обязательств по подготовке потребителей к приёму газа;

· задержка сроков реализации мероприятий по газификации;

· поддержание технического состояния существующих распределительных сетей на уровне, обеспечивающем безопасную эксплуатацию и надёжную поставку газа потребителям;

· проблемы синхронизации совместной работы организаций ПАО «Газпром» и администраций субъектов РФ;

· система газоснабжения может не обеспечивать стабильное и безаварийное газоснабжение источников тепловой энергии;

· качество поставляемого природного газа может не соответствовать ГОСТ 5542-87.

13.3  Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения
Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения отсутствуют.

13.4 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения
В схеме теплоснабжения отсутствуют решения, коррелирующие со Схемой и программой развития электроэнергетики, а также Схемой и программой развития ЕЭС России.

13.5 Обоснованные предложения по строительству (реконструкции, связанной с увеличением установленной генерирующей мощности) генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения покрытия перспективных тепловых нагрузок для их рассмотрения при разработке схемы и программы развития электроэнергетических систем России, а также при разработке (актуализации) генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики - при наличии таких предложений по результатам технико-экономического сравнения вариантов покрытия перспективных тепловых нагрузок
Строительство генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, не предусмотрено.

13.6 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения муниципального района) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения
Основные мероприятия, предусмотренные схемой водоснабжения, в настоящее время не требуют дополнительной синхронизации с мероприятиями схемы теплоснабжения.

13.7 Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения муниципального района для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения
Предложения по корректировке утвержденной схемы водоснабжения не предлагаются.

Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения
Индикаторами развития систем теплоснабжения в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» являются следующие показатели:

а)
количество
прекращений
подачи
тепловой
энергии,
теплоносителя
в
результате

технологических нарушений на тепловых сетях;

б)
количество
прекращений
подачи
тепловой
энергии,
теплоносителя
в
результате

технологических нарушений на источниках тепловой энергии;

в)
удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии;

г)
отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети;

д)
коэффициент использования установленной тепловой мощности;

е)
удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке;

ж)
доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме;

з)
удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии;

и)
коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии);

к)
доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии;

л)
средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения);

м)
отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения);

н)
отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа, города федерального значения).

Фактов нарушения антимонопольного законодательства, а также наличие фактов применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской на территории муниципального образования не выявлено.

Индикаторы развития систем теплоснабжения муниципального образования представлены в таблицах 26.1 и 26.2.

Таблица 26.1. Индикаторы, характеризующие динамику функционирования источников тепловой энергии

	№
	Котельная
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	1
	Котельная «Школьная» с. Верякуши
	Установленная тепловая мощность котельной
	Гкал/ч
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180

	
	
	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах
	Гкал/ч
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090

	
	
	Доля резерва тепловой мощности котельной
	%
	49,0
	49,0
	49,0
	49,0
	49,0
	49,0
	49,0
	49,0
	49,0
	49,0
	49,0
	49,0

	
	
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	Гкал/ч
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090

	
	
	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной
	кг у. т./Гкал
	177,8
	177,8
	177,8
	177,8
	177,8
	177,7
	177,7
	177,7
	177,7
	177,7
	177,7
	177,7

	
	
	Коэффициент полезного использования теплоты топлива
	%
	80,4
	80,4
	80,4
	80,4
	80,4
	80,4
	80,4
	80,4
	80,4
	80,4
	80,4
	80,4

	
	
	Число часов использования установленной тепловой мощности
	час
	2587,6
	2587,6
	2587,6
	2587,6
	2587,6
	2585,2
	2585,2
	2585,2
	2585,2
	2585,2
	2585,2
	2585,2

	
	
	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной
	1/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Котельная «ДК» с.

Ореховец
	Установленная тепловая мощность котельной
	Гкал/ч
	0,077
	0,077
	0,077
	0,077
	0,077
	0,077
	0,077
	0,077
	0,077
	0,077
	0,077
	0,077

	
	
	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах
	Гкал/ч
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014

	
	
	Доля резерва тепловой мощности котельной
	%
	77,2
	77,2
	77,2
	77,2
	77,2
	77,2
	77,2
	77,2
	77,2
	77,2
	77,2
	77,2

	
	
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	Гкал/ч
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018

	
	
	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной
	кг у. т./Гкал
	285,1
	285,1
	285,1
	285,1
	285,1
	285,1
	285,1
	285,1
	285,1
	285,1
	285,1
	285,1

	
	
	Коэффициент полезного использования теплоты топлива
	%
	50,1
	50,1
	50,1
	50,1
	50,1
	50,1
	50,1
	50,1
	50,1
	50,1
	50,1
	50,1

	
	
	Число часов использования установленной тепловой мощности
	час
	1090,9
	1090,9
	1090,9
	1090,9
	1090,9
	1090,9
	1090,9
	1090,9
	1090,9
	1090,9
	1090,9
	1090,9

	
	
	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной
	1/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Котельная «Школьная» с. Елизарьево
	Установленная тепловая мощность котельной
	Гкал/ч
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180

	
	
	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах
	Гкал/ч
	0,071
	0,071
	0,071
	0,071
	0,071
	0,071
	0,071
	0,071
	0,071
	0,071
	0,071
	0,071

	
	
	Доля резерва тепловой мощности котельной
	%
	58,8
	58,8
	58,8
	58,8
	58,8
	58,8
	58,8
	58,8
	58,8
	58,8
	58,8
	58,8

	
	
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	Гкал/ч
	0,072
	0,072
	0,072
	0,072
	0,072
	0,072
	0,072
	0,072
	0,072
	0,072
	0,072
	0,072

	
	
	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной
	кг у. т./Гкал
	183,5
	183,5
	183,5
	183,5
	183,5
	183,5
	183,5
	183,5
	183,5
	183,5
	183,5
	183,5

	
	
	Коэффициент полезного использования теплоты топлива
	%
	77,8
	77,8
	77,8
	77,8
	77,8
	77,8
	77,8
	77,8
	77,8
	77,8
	77,8
	77,8

	
	
	Число часов использования установленной тепловой мощности
	час
	2080,6
	2080,6
	2080,6
	2080,6
	2080,6
	2080,6
	2080,6
	2080,6
	2080,6
	2080,6
	2080,6
	2080,6

	
	
	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной
	1/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	Котельная «Администрация» с. Елизарьево
	Установленная тепловая мощность котельной
	Гкал/ч
	0,077
	0,077
	0,077
	0,077
	0,077
	0,077
	0,077
	0,077
	0,077
	0,077
	0,077
	0,077

	
	
	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах
	Гкал/ч
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036

	
	
	Доля резерва тепловой мощности котельной
	%
	52,5
	52,5
	52,5
	52,5
	52,5
	52,5
	52,5
	52,5
	52,5
	52,5
	52,5
	52,5

	
	
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	Гкал/ч
	0,037
	0,037
	0,037
	0,037
	0,037
	0,037
	0,037
	0,037
	0,037
	0,037
	0,037
	0,037

	
	
	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной
	кг у. т./Гкал
	180,9
	180,9
	180,9
	180,9
	180,9
	180,9
	180,9
	180,9
	180,9
	180,9
	180,9
	180,9

	
	
	Коэффициент полезного использования теплоты топлива
	%
	79,0
	79,0
	79,0
	79,0
	79,0
	79,0
	79,0
	79,0
	79,0
	79,0
	79,0
	79,0

	
	
	Число часов использования установленной тепловой мощности
	час
	2527,1
	2527,1
	2527,1
	2527,1
	2527,1
	2527,1
	2527,1
	2527,1
	2527,1
	2527,1
	2527,1
	2527,1

	
	
	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной
	1/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


	№
	Котельная
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	5
	Котельная «ДК» с. Елизарьево
	Установленная тепловая мощность котельной
	Гкал/ч
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040

	
	
	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах
	Гкал/ч
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009

	
	
	Доля резерва тепловой мощности котельной
	%
	74,0
	74,0
	74,0
	74,0
	74,0
	74,0
	74,0
	74,0
	74,0
	74,0
	74,0
	74,0

	
	
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	Гкал/ч
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010

	
	
	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной
	кг у. т./Гкал
	201,4
	201,4
	201,4
	201,4
	201,4
	201,4
	201,4
	201,4
	201,4
	201,4
	201,4
	201,4

	
	
	Коэффициент полезного использования теплоты топлива
	%
	70,9
	70,9
	70,9
	70,9
	70,9
	70,9
	70,9
	70,9
	70,9
	70,9
	70,9
	70,9

	
	
	Число часов использования установленной тепловой мощности
	час
	1198,5
	1198,5
	1198,5
	1198,5
	1198,5
	1198,5
	1198,5
	1198,5
	1198,5
	1198,5
	1198,5
	1198,5

	
	
	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной
	1/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6
	Котельная «Больница» с. Глухово
	Установленная тепловая мощность котельной
	Гкал/ч
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129

	
	
	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах
	Гкал/ч
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057

	
	
	Доля резерва тепловой мощности котельной
	%
	54,5
	54,5
	54,5
	54,5
	54,5
	54,6
	54,6
	54,6
	54,6
	54,6
	54,6
	54,6

	
	
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	Гкал/ч
	0,058
	0,058
	0,058
	0,058
	0,058
	0,058
	0,058
	0,058
	0,058
	0,058
	0,058
	0,058

	
	
	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной
	кг у. т./Гкал
	157,0
	157,0
	157,0
	157,0
	157,0
	156,9
	156,9
	156,9
	156,9
	156,9
	156,9
	156,9

	
	
	Коэффициент полезного использования теплоты топлива
	%
	91,0
	91,0
	91,0
	91,0
	91,0
	91,0
	91,0
	91,0
	91,0
	91,0
	91,0
	91,0

	
	
	Число часов использования установленной тепловой мощности
	час
	2306,9
	2306,9
	2306,9
	2306,9
	2306,9
	2299,6
	2299,6
	2299,6
	2299,6
	2299,6
	2299,6
	2299,6

	
	
	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной
	1/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	7
	Котельная

Северного территориального отдела в

с. Глухово
	Установленная тепловая мощность котельной
	Гкал/ч
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172

	
	
	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах
	Гкал/ч
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047

	
	
	Доля резерва тепловой мощности котельной
	%
	71,3
	71,3
	71,3
	71,3
	71,3
	71,3
	71,3
	71,3
	71,3
	71,3
	71,3
	71,3

	
	
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	Гкал/ч
	0,048
	0,048
	0,048
	0,048
	0,048
	0,048
	0,048
	0,048
	0,048
	0,048
	0,048
	0,048

	
	
	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной
	кг у. т./Гкал
	155,9
	155,9
	155,9
	155,9
	155,9
	155,9
	155,9
	155,9
	155,9
	155,9
	155,9
	155,9

	
	
	Коэффициент полезного использования теплоты топлива
	%
	91,6
	91,6
	91,6
	91,6
	91,6
	91,6
	91,6
	91,6
	91,6
	91,6
	91,6
	91,6

	
	
	Число часов использования установленной тепловой мощности
	час
	1423,1
	1423,1
	1423,1
	1423,1
	1423,1
	1423,1
	1423,1
	1423,1
	1423,1
	1423,1
	1423,1
	1423,1

	
	
	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной
	1/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Котельная «Школьная» с. Суворово
	Установленная тепловая мощность котельной
	Гкал/ч
	0,164
	0,164
	0,164
	0,164
	0,164
	0,164
	0,164
	0,164
	0,164
	0,164
	0,164
	0,164

	
	
	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах
	Гкал/ч
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066

	
	
	Доля резерва тепловой мощности котельной
	%
	59,4
	59,4
	59,4
	59,4
	59,4
	59,4
	59,4
	59,4
	59,4
	59,4
	59,4
	59,4

	
	
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	Гкал/ч
	0,067
	0,067
	0,067
	0,067
	0,067
	0,067
	0,067
	0,067
	0,067
	0,067
	0,067
	0,067

	
	
	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной
	кг у. т./Гкал
	165,0
	165,0
	165,0
	165,0
	165,0
	165,0
	165,0
	165,0
	165,0
	165,0
	165,0
	165,0

	
	
	Коэффициент полезного использования теплоты топлива
	%
	86,6
	86,6
	86,6
	86,6
	86,6
	86,6
	86,6
	86,6
	86,6
	86,6
	86,6
	86,6

	
	
	Число часов использования установленной тепловой мощности
	час
	2180,5
	2180,5
	2180,5
	2172,9
	2172,9
	2172,9
	2172,9
	2172,9
	2172,9
	2172,9
	2172,9
	2172,9

	
	
	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной
	1/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


	№
	Котельная
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	9
	Котельная с. Суворово
	Установленная тепловая мощность котельной
	Гкал/ч
	0,164
	0,164
	0,164
	0,164
	0,164
	0,164
	0,164
	0,164
	0,164
	0,164
	0,164
	0,164

	
	
	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах
	Гкал/ч
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024

	
	
	Доля резерва тепловой мощности котельной
	%
	65,3
	65,3
	65,3
	65,3
	65,5
	65,5
	65,5
	65,5
	65,5
	65,5
	65,5
	65,5

	
	
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	Гкал/ч
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057

	
	
	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной
	кг у. т./Гкал
	203,9
	203,9
	203,9
	203,9
	203,9
	203,9
	203,9
	203,9
	203,9
	203,9
	203,9
	203,9

	
	
	Коэффициент полезного использования теплоты топлива
	%
	70,1
	70,1
	70,1
	70,1
	70,1
	70,1
	70,1
	70,1
	70,1
	70,1
	70,1
	70,1

	
	
	Число часов использования установленной тепловой мощности
	час
	1090,6
	1090,6
	1090,6
	1090,6
	1087,8
	1087,8
	1087,8
	1087,8
	1087,8
	1087,8
	1087,8
	1087,8

	
	
	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной
	1/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Котельная «Школьная» с. Ивановское
	Установленная тепловая мощность котельной
	Гкал/ч
	0,266
	0,266
	0,266
	0,266
	0,266
	0,266
	0,266
	0,266
	0,266
	0,266
	0,266
	0,266

	
	
	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах
	Гкал/ч
	0,096
	0,096
	0,096
	0,096
	0,096
	0,096
	0,096
	0,096
	0,096
	0,096
	0,096
	0,096

	
	
	Доля резерва тепловой мощности котельной
	%
	63,4
	63,4
	63,4
	63,4
	63,4
	63,4
	63,4
	63,4
	63,4
	63,4
	63,4
	63,4

	
	
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	Гкал/ч
	0,096
	0,096
	0,096
	0,096
	0,096
	0,096
	0,096
	0,096
	0,096
	0,096
	0,096
	0,096

	
	
	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной
	кг у. т./Гкал
	164,8
	164,8
	164,8
	164,8
	164,8
	164,8
	164,8
	164,8
	164,8
	164,8
	164,8
	164,8

	
	
	Коэффициент полезного использования теплоты топлива
	%
	86,7
	86,7
	86,7
	86,7
	86,7
	86,7
	86,7
	86,7
	86,7
	86,7
	86,7
	86,7

	
	
	Число часов использования установленной тепловой мощности
	час
	1887,8
	1887,8
	1887,8
	1887,8
	1887,8
	1887,8
	1887,8
	1887,8
	1887,8
	1887,8
	1887,8
	1887,8

	
	
	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной
	1/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Котельная

Северного территориального отдела в

с. Ивановское
	Установленная тепловая мощность котельной
	Гкал/ч
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015

	
	
	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах
	Гкал/ч
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008

	
	
	Доля резерва тепловой мощности котельной
	%
	45,4
	45,4
	45,4
	45,4
	45,4
	45,4
	45,4
	45,4
	45,4
	45,4
	45,4
	45,4

	
	
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	Гкал/ч
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008

	
	
	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной
	кг у. т./Гкал
	244,4
	244,4
	244,4
	244,4
	244,4
	244,4
	244,4
	244,4
	244,4
	244,4
	244,4
	244,4

	
	
	Коэффициент полезного использования теплоты топлива
	%
	58,4
	58,4
	58,4
	58,4
	58,4
	58,4
	58,4
	58,4
	58,4
	58,4
	58,4
	58,4

	
	
	Число часов использования установленной тепловой мощности
	час
	2788,0
	2788,0
	2788,0
	2788,0
	2788,0
	2788,0
	2788,0
	2788,0
	2788,0
	2788,0
	2788,0
	2788,0

	
	
	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной
	1/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	12
	Котельная «ФАП» с. Стуклово
	Установленная тепловая мощность котельной
	Гкал/ч
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018

	
	
	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах
	Гкал/ч
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005

	
	
	Доля резерва тепловой мощности котельной
	%
	67,8
	67,8
	67,8
	67,8
	67,8
	67,8
	67,8
	67,8
	67,8
	67,8
	67,8
	67,8

	
	
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	Гкал/ч
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006

	
	
	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной
	кг у. т./Гкал
	163,5
	163,5
	163,5
	163,5
	163,5
	163,5
	163,5
	163,5
	163,5
	163,5
	163,5
	163,5

	
	
	Коэффициент полезного использования теплоты топлива
	%
	87,4
	87,4
	87,4
	87,4
	87,4
	87,4
	87,4
	87,4
	87,4
	87,4
	87,4
	87,4

	
	
	Число часов использования установленной тепловой мощности
	час
	1457,1
	1457,1
	1457,1
	1457,1
	1457,1
	1457,1
	1457,1
	1457,1
	1457,1
	1457,1
	1457,1
	1457,1

	
	
	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной
	1/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


	№
	Котельная
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	13
	Котельная «ДК» с. Стуклово
	Установленная тепловая мощность котельной
	Гкал/ч
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172

	
	
	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах
	Гкал/ч
	0,048
	0,048
	0,048
	0,048
	0,048
	0,048
	0,048
	0,048
	0,048
	0,048
	0,048
	0,048

	
	
	Доля резерва тепловой мощности котельной
	%
	70,3
	70,3
	70,3
	70,3
	70,3
	70,3
	70,3
	70,3
	70,3
	70,3
	70,3
	70,3

	
	
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	Гкал/ч
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050

	
	
	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной
	кг у. т./Гкал
	161,1
	161,1
	161,1
	161,1
	161,1
	161,1
	161,1
	161,1
	161,1
	161,1
	161,1
	161,1

	
	
	Коэффициент полезного использования теплоты топлива
	%
	88,7
	88,7
	88,7
	88,7
	88,7
	88,7
	88,7
	88,7
	88,7
	88,7
	88,7
	88,7

	
	
	Число часов использования установленной тепловой мощности
	час
	1450,3
	1450,3
	1450,3
	1450,3
	1450,3
	1450,3
	1450,3
	1450,3
	1450,3
	1450,3
	1450,3
	1450,3

	
	
	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной
	1/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	14
	Котельная «Школьная» с. Б. Череватово
	Установленная тепловая мощность котельной
	Гкал/ч
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258

	
	
	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах
	Гкал/ч
	0,097
	0,097
	0,097
	0,097
	0,097
	0,097
	0,097
	0,097
	0,097
	0,097
	0,097
	0,097

	
	
	Доля резерва тепловой мощности котельной
	%
	61,4
	61,4
	61,4
	61,4
	61,4
	61,4
	61,4
	61,4
	61,4
	61,4
	61,4
	61,4

	
	
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	Гкал/ч
	0,098
	0,098
	0,098
	0,098
	0,098
	0,098
	0,098
	0,098
	0,098
	0,098
	0,098
	0,098

	
	
	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной
	кг у. т./Гкал
	162,0
	162,0
	162,0
	162,0
	162,0
	162,0
	162,0
	162,0
	162,0
	162,0
	162,0
	162,0

	
	
	Коэффициент полезного использования теплоты топлива
	%
	88,2
	88,2
	88,2
	88,2
	88,2
	88,2
	88,2
	88,2
	88,2
	88,2
	88,2
	88,2

	
	
	Число часов использования установленной тепловой мощности
	час
	1962,8
	1962,8
	1962,8
	1962,8
	1962,8
	1957,9
	1957,9
	1957,9
	1957,9
	1957,9
	1957,9
	1957,9

	
	
	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной
	1/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	15
	Котельная «Автобусный» с. Дивеево
	Установленная тепловая мощность котельной
	Гкал/ч
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036

	
	
	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах
	Гкал/ч
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013

	
	
	Доля резерва тепловой мощности котельной
	%
	64,9
	64,9
	64,9
	64,9
	64,9
	64,9
	64,9
	64,9
	64,9
	64,9
	64,9
	64,9

	
	
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	Гкал/ч
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013

	
	
	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной
	кг у. т./Гкал
	249,2
	249,2
	249,2
	249,2
	249,2
	249,2
	249,2
	249,2
	249,2
	249,2
	249,2
	249,2

	
	
	Коэффициент полезного использования теплоты топлива
	%
	57,3
	57,3
	57,3
	57,3
	57,3
	57,3
	57,3
	57,3
	57,3
	57,3
	57,3
	57,3

	
	
	Число часов использования установленной тепловой мощности
	час
	1864,5
	1864,5
	1864,5
	1864,5
	1864,5
	1864,5
	1864,5
	1864,5
	1864,5
	1864,5
	1864,5
	1864,5

	
	
	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной
	1/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	16
	Котельная Дивеевского территориального отдела в с. Дивеево
	Установленная тепловая мощность котельной
	Гкал/ч
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040

	
	
	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах
	Гкал/ч
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011

	
	
	Доля резерва тепловой мощности котельной
	%
	56,1
	56,1
	56,1
	56,1
	56,1
	56,1
	56,1
	56,1
	56,1
	56,1
	56,1
	56,1

	
	
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	Гкал/ч
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018

	
	
	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной
	кг у. т./Гкал
	216,2
	216,2
	216,2
	216,2
	216,2
	216,2
	216,2
	216,2
	216,2
	216,2
	216,2
	216,2

	
	
	Коэффициент полезного использования теплоты топлива
	%
	66,1
	66,1
	66,1
	66,1
	66,1
	66,1
	66,1
	66,1
	66,1
	66,1
	66,1
	66,1

	
	
	Число часов использования установленной тепловой мощности
	час
	1450,0
	1450,0
	1450,0
	1450,0
	1450,0
	1450,0
	1450,0
	1450,0
	1450,0
	1450,0
	1450,0
	1450,0

	
	
	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной
	1/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


	№
	Котельная
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	17
	Котельная №2 с. Дивеево
	Установленная тепловая мощность котельной
	Гкал/ч
	1,860
	1,860
	1,860
	1,860
	1,860
	1,860
	1,860
	1,860
	1,860
	1,860
	1,860
	1,860

	
	
	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах
	Гкал/ч
	0,645
	0,645
	0,645
	0,645
	0,645
	0,645
	0,645
	0,645
	0,645
	0,645
	0,645
	0,645

	
	
	Доля резерва тепловой мощности котельной
	%
	48,8
	48,8
	49,0
	49,2
	49,2
	49,2
	49,2
	49,2
	49,2
	49,2
	49,2
	49,2

	
	
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	Гкал/ч
	0,938
	0,938
	0,932
	0,930
	0,930
	0,930
	0,930
	0,930
	0,930
	0,930
	0,930
	0,930

	
	
	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной
	кг у. т./Гкал
	165,9
	165,9
	165,8
	165,8
	165,8
	165,8
	165,8
	165,8
	165,8
	165,8
	165,8
	165,8

	
	
	Коэффициент полезного использования теплоты топлива
	%
	86,1
	86,1
	86,1
	86,2
	86,2
	86,2
	86,2
	86,2
	86,2
	86,2
	86,2
	86,2

	
	
	Число часов использования установленной тепловой мощности
	час
	1539,9
	1539,9
	1537,8
	1536,8
	1536,8
	1536,8
	1536,8
	1536,8
	1536,8
	1536,8
	1536,8
	1536,8

	
	
	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной
	1/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	18
	Котельная №1 с. Дивеево
	Установленная тепловая мощность котельной
	Гкал/ч
	6,020
	6,020
	6,020
	6,020
	6,020
	6,020
	6,020
	6,020
	6,020
	6,020
	6,020
	6,020

	
	
	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах
	Гкал/ч
	3,412
	3,412
	3,412
	3,412
	3,412
	3,412
	3,412
	3,412
	3,412
	3,412
	3,412
	3,412

	
	
	Доля резерва тепловой мощности котельной
	%
	42,0
	42,0
	42,0
	42,0
	42,0
	42,0
	42,0
	42,0
	42,0
	42,0
	42,0
	42,0

	
	
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	Гкал/ч
	3,423
	3,423
	3,423
	3,423
	3,423
	3,422
	3,422
	3,422
	3,422
	3,422
	3,422
	3,422

	
	
	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной
	кг у. т./Гкал
	167,0
	167,0
	166,9
	166,5
	166,3
	165,9
	165,9
	165,9
	165,9
	165,9
	165,9
	165,9

	
	
	Коэффициент полезного использования теплоты топлива
	%
	85,5
	85,5
	85,6
	85,8
	85,9
	86,1
	86,1
	86,1
	86,1
	86,1
	86,1
	86,1

	
	
	Число часов использования установленной тепловой мощности
	час
	1624,4
	1624,4
	1623,7
	1621,0
	1619,8
	1617,5
	1617,5
	1617,5
	1617,5
	1617,3
	1617,3
	1617,3

	
	
	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной
	1/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	19
	Котельная «Администрация» с. Дивеево
	Установленная тепловая мощность котельной
	Гкал/ч
	0,860
	0,860
	0,860
	0,860
	0,860
	0,860
	0,860
	0,860
	0,860
	0,860
	0,860
	0,860

	
	
	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах
	Гкал/ч
	0,174
	0,174
	0,174
	0,174
	0,174
	0,174
	0,174
	0,174
	0,174
	0,174
	0,174
	0,174

	
	
	Доля резерва тепловой мощности котельной
	%
	79,1
	79,1
	79,1
	79,1
	79,1
	79,1
	79,1
	79,1
	79,1
	79,1
	79,1
	79,1

	
	
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	Гкал/ч
	0,175
	0,175
	0,175
	0,175
	0,175
	0,175
	0,175
	0,175
	0,175
	0,175
	0,175
	0,175

	
	
	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной
	кг у. т./Гкал
	150,1
	150,1
	150,1
	150,1
	150,1
	150,1
	150,1
	150,1
	150,1
	150,1
	150,1
	150,1

	
	
	Коэффициент полезного использования теплоты топлива
	%
	95,2
	95,2
	95,2
	95,2
	95,2
	95,2
	95,2
	95,2
	95,2
	95,2
	95,2
	95,2

	
	
	Число часов использования установленной тепловой мощности
	час
	1151,0
	1151,0
	1151,0
	1151,0
	1151,0
	1151,0
	1151,0
	1151,0
	1151,0
	1151,0
	1151,0
	1151,0

	
	
	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной
	1/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	20
	Котельная

Сатисского территориального отдела в п. Сатис
	Установленная тепловая мощность котельной
	Гкал/ч
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031

	
	
	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах
	Гкал/ч
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008

	
	
	Доля резерва тепловой мощности котельной
	%
	73,4
	73,4
	73,4
	73,4
	73,4
	73,4
	73,4
	73,4
	73,4
	73,4
	73,4
	73,4

	
	
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	Гкал/ч
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008

	
	
	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной
	кг у. т./Гкал
	191,5
	191,5
	191,5
	191,5
	191,5
	191,5
	191,5
	191,5
	191,5
	191,5
	191,5
	191,5

	
	
	Коэффициент полезного использования теплоты топлива
	%
	74,6
	74,6
	74,6
	74,6
	74,6
	74,6
	74,6
	74,6
	74,6
	74,6
	74,6
	74,6

	
	
	Число часов использования установленной тепловой мощности
	час
	1349,0
	1349,0
	1349,0
	1349,0
	1349,0
	1349,0
	1349,0
	1349,0
	1349,0
	1349,0
	1349,0
	1349,0

	
	
	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной
	1/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


	№
	Котельная
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	21
	Котельная Дивеевского территориального отдела в с. Елизарьево
	Установленная тепловая мощность котельной
	Гкал/ч
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040

	
	
	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах
	Гкал/ч
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009

	
	
	Доля резерва тепловой мощности котельной
	%
	76,2
	76,2
	76,2
	76,2
	76,2
	76,2
	76,2
	76,2
	76,2
	76,2
	76,2
	76,2

	
	
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	Гкал/ч
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010

	
	
	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной
	кг у. т./Гкал
	220,7
	220,7
	220,7
	220,7
	220,7
	220,7
	220,7
	220,7
	220,7
	220,7
	220,7
	220,7

	
	
	Коэффициент полезного использования теплоты топлива
	%
	64,7
	64,7
	64,7
	64,7
	64,7
	64,7
	64,7
	64,7
	64,7
	64,7
	64,7
	64,7

	
	
	Число часов использования установленной тепловой мощности
	час
	1198,5
	1198,5
	1198,5
	1198,5
	1198,5
	1198,5
	1198,5
	1198,5
	1198,5
	1198,5
	1198,5
	1198,5

	
	
	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной
	1/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	22
	Котельная «ДК» с. Ивановское
	Установленная тепловая мощность котельной
	Гкал/ч
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054

	
	
	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах
	Гкал/ч
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016

	
	
	Доля резерва тепловой мощности котельной
	%
	70,3
	70,3
	70,3
	70,3
	70,3
	70,3
	70,3
	70,3
	70,3
	70,3
	70,3
	70,3

	
	
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	Гкал/ч
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016

	
	
	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной
	кг у. т./Гкал
	166,8
	166,8
	166,8
	166,8
	166,8
	166,8
	166,8
	166,8
	166,8
	166,8
	166,8
	166,8

	
	
	Коэффициент полезного использования теплоты топлива
	%
	85,7
	85,7
	85,7
	85,7
	85,7
	85,7
	85,7
	85,7
	85,7
	85,7
	85,7
	85,7

	
	
	Число часов использования установленной тепловой мощности
	час
	1511,1
	1511,1
	1511,1
	1511,1
	1511,1
	1511,1
	1511,1
	1511,1
	1511,1
	1511,1
	1511,1
	1511,1

	
	
	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной
	1/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	23
	Котельная «ДК» с. Смирново
	Установленная тепловая мощность котельной
	Гкал/ч
	0,077
	0,077
	0,077
	0,077
	0,077
	0,077
	0,077
	0,077
	0,077
	0,077
	0,077
	0,077

	
	
	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах
	Гкал/ч
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023

	
	
	Доля резерва тепловой мощности котельной
	%
	66,9
	66,9
	66,9
	66,9
	66,9
	66,9
	66,9
	66,9
	66,9
	66,9
	66,9
	66,9

	
	
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	Гкал/ч
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024

	
	
	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной
	кг у. т./Гкал
	153,4
	153,4
	153,4
	153,4
	153,4
	153,4
	153,4
	153,4
	153,4
	153,4
	153,4
	153,4

	
	
	Коэффициент полезного использования теплоты топлива
	%
	93,1
	93,1
	93,1
	93,1
	93,1
	93,1
	93,1
	93,1
	93,1
	93,1
	93,1
	93,1

	
	
	Число часов использования установленной тепловой мощности
	час
	1573,9
	1573,9
	1573,9
	1573,9
	1573,9
	1573,9
	1573,9
	1573,9
	1573,9
	1573,9
	1573,9
	1573,9

	
	
	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной
	1/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	24
	Котельная «Школьная» с. Конново
	Установленная тепловая мощность котельной
	Гкал/ч
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172

	
	
	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах
	Гкал/ч
	0,063
	0,063
	0,063
	0,063
	0,063
	0,063
	0,063
	0,063
	0,063
	0,063
	0,063
	0,063

	
	
	Доля резерва тепловой мощности котельной
	%
	63,1
	63,1
	63,1
	63,1
	63,1
	63,1
	63,1
	63,1
	63,1
	63,1
	63,1
	63,1

	
	
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	Гкал/ч
	0,063
	0,063
	0,063
	0,063
	0,063
	0,063
	0,063
	0,063
	0,063
	0,063
	0,063
	0,063

	
	
	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной
	кг у. т./Гкал
	168,1
	168,1
	168,1
	168,1
	168,1
	168,1
	168,1
	168,1
	168,1
	168,1
	168,1
	168,1

	
	
	Коэффициент полезного использования теплоты топлива
	%
	85,0
	85,0
	85,0
	85,0
	85,0
	85,0
	85,0
	85,0
	85,0
	85,0
	85,0
	85,0

	
	
	Число часов использования установленной тепловой мощности
	час
	2044,0
	2044,0
	2044,0
	2044,0
	2044,0
	2044,0
	2044,0
	2044,0
	2044,0
	2044,0
	2044,0
	2044,0

	
	
	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной
	1/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


	№
	Котельная
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	25
	Котельная «ДК» с. Б. Череватово
	Установленная тепловая мощность котельной
	Гкал/ч
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047

	
	
	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах
	Гкал/ч
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023

	
	
	Доля резерва тепловой мощности котельной
	%
	51,5
	51,5
	51,5
	51,5
	51,5
	51,5
	51,5
	51,5
	51,5
	51,5
	51,5
	51,5

	
	
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	Гкал/ч
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023

	
	
	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной
	кг у. т./Гкал
	251,9
	251,9
	251,9
	251,9
	251,9
	251,9
	251,9
	251,9
	251,9
	251,9
	251,9
	251,9

	
	
	Коэффициент полезного использования теплоты топлива
	%
	56,7
	56,7
	56,7
	56,7
	56,7
	56,7
	56,7
	56,7
	56,7
	56,7
	56,7
	56,7

	
	
	Число часов использования установленной тепловой мощности
	час
	2505,2
	2505,2
	2505,2
	2505,2
	2505,2
	2505,2
	2505,2
	2505,2
	2505,2
	2505,2
	2505,2
	2505,2

	
	
	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной
	1/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	26
	Котельная Дивеевского территориального отдела в с. Б. Череватово
	Установленная тепловая мощность котельной
	Гкал/ч
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040

	
	
	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах
	Гкал/ч
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008

	
	
	Доля резерва тепловой мощности котельной
	%
	78,2
	78,2
	78,2
	78,2
	78,2
	78,2
	78,2
	78,2
	78,2
	78,2
	78,2
	78,2

	
	
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	Гкал/ч
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009

	
	
	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной
	кг у. т./Гкал
	210,6
	210,6
	210,6
	210,6
	210,6
	210,6
	210,6
	210,6
	210,6
	210,6
	210,6
	210,6

	
	
	Коэффициент полезного использования теплоты топлива
	%
	67,9
	67,9
	67,9
	67,9
	67,9
	67,9
	67,9
	67,9
	67,9
	67,9
	67,9
	67,9

	
	
	Число часов использования установленной тепловой мощности
	час
	1045,5
	1045,5
	1045,5
	1045,5
	1045,5
	1045,5
	1045,5
	1045,5
	1045,5
	1045,5
	1045,5
	1045,5

	
	
	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной
	1/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	27
	Котельная «Детский сад» с. Дивеево
	Установленная тепловая мощность котельной
	Гкал/ч
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040

	
	
	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах
	Гкал/ч
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020

	
	
	Доля резерва тепловой мощности котельной
	%
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5

	
	
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	Гкал/ч
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039

	
	
	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной
	кг у. т./Гкал
	158,4
	158,4
	158,4
	158,4
	158,4
	158,4
	158,4
	158,4
	158,4
	158,4
	158,4
	158,4

	
	
	Коэффициент полезного использования теплоты топлива
	%
	90,2
	90,2
	90,2
	90,2
	90,2
	90,2
	90,2
	90,2
	90,2
	90,2
	90,2
	90,2

	
	
	Число часов использования установленной тепловой мощности
	час
	2667,4
	2667,4
	2667,4
	2667,4
	2667,4
	2667,4
	2667,4
	2667,4
	2667,4
	2667,4
	2667,4
	2667,4

	
	
	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной
	1/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	28
	Котельная с. Кременки
	Установленная тепловая мощность котельной
	Гкал/ч
	3,210
	3,210
	3,210
	3,210
	3,210
	3,210
	3,210
	3,210
	3,210
	3,210
	3,210
	3,210

	
	
	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах
	Гкал/ч
	0,743
	0,743
	0,743
	0,743
	0,743
	0,743
	0,743
	0,743
	0,743
	0,743
	0,743
	0,743

	
	
	Доля резерва тепловой мощности котельной
	%
	76,0
	76,0
	76,0
	76,0
	76,0
	76,1
	76,1
	76,1
	76,1
	76,1
	76,1
	76,1

	
	
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	Гкал/ч
	0,752
	0,752
	0,752
	0,752
	0,752
	0,751
	0,751
	0,751
	0,751
	0,751
	0,751
	0,751

	
	
	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной
	кг у. т./Гкал
	162,9
	162,9
	161,8
	161,6
	161,4
	161,0
	161,0
	161,0
	161,0
	161,0
	161,0
	161,0

	
	
	Коэффициент полезного использования теплоты топлива
	%
	87,7
	87,7
	88,3
	88,4
	88,5
	88,7
	88,7
	88,7
	88,7
	88,7
	88,7
	88,7

	
	
	Число часов использования установленной тепловой мощности
	час
	947,6
	947,6
	947,3
	945,4
	943,7
	939,6
	939,6
	939,6
	939,6
	939,6
	939,6
	939,6

	
	
	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной
	1/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


	№
	Котельная
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	29
	Котельная «Школьная» с. Глухово
	Установленная тепловая мощность котельной
	Гкал/ч
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172

	
	
	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах
	Гкал/ч
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102

	
	
	Доля резерва тепловой мощности котельной
	%
	39,0
	39,0
	39,0
	39,0
	39,0
	39,0
	39,0
	39,0
	39,0
	39,0
	39,0
	39,0

	
	
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	Гкал/ч
	0,103
	0,103
	0,103
	0,103
	0,103
	0,103
	0,103
	0,103
	0,103
	0,103
	0,103
	0,103

	
	
	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной
	кг у. т./Гкал
	150,8
	150,8
	150,8
	150,8
	150,8
	150,8
	150,8
	150,8
	150,8
	150,8
	150,8
	150,8

	
	
	Коэффициент полезного использования теплоты топлива
	%
	94,7
	94,7
	94,7
	94,7
	94,7
	94,7
	94,7
	94,7
	94,7
	94,7
	94,7
	94,7

	
	
	Число часов использования установленной тепловой мощности
	час
	3071,5
	3071,5
	3071,5
	3071,5
	3071,5
	3071,5
	3071,5
	3071,5
	3071,5
	3071,5
	3071,5
	3071,5

	
	
	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной
	1/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	30
	Блочная котельная для Центра культурного развития и автостанции с. Дивеево
	Установленная тепловая мощность котельной
	Гкал/ч
	0,860
	0,860
	0,860
	0,860
	0,860
	0,860
	0,860
	0,860
	0,860
	0,860
	0,860
	0,860

	
	
	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах
	Гкал/ч
	0,056
	0,056
	0,056
	0,056
	0,056
	0,056
	0,056
	0,056
	0,056
	0,056
	0,056
	0,056

	
	
	Доля резерва тепловой мощности котельной
	%
	90,6
	90,6
	90,6
	90,6
	90,6
	90,6
	90,6
	90,6
	90,6
	90,6
	90,6
	90,6

	
	
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	Гкал/ч
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081

	
	
	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной
	кг у. т./Гкал
	171,2
	171,2
	171,2
	171,2
	171,2
	171,2
	171,2
	171,2
	171,2
	171,2
	171,2
	171,2

	
	
	Коэффициент полезного использования теплоты топлива
	%
	83,4
	83,4
	83,4
	83,4
	83,4
	83,4
	83,4
	83,4
	83,4
	83,4
	83,4
	83,4

	
	
	Число часов использования установленной тепловой мощности
	час
	338,7
	338,7
	338,7
	338,7
	338,7
	338,7
	338,7
	338,7
	338,7
	338,7
	338,7
	338,7

	
	
	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной
	1/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	31
	Блочная модульная котельная КМ-2,07 ВГ (п. Сатис)
	Установленная тепловая мощность котельной
	Гкал/ч
	1,780
	1,780
	1,780
	1,780
	1,780
	1,780
	1,780
	1,780
	1,780
	1,780
	1,780
	1,780

	
	
	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах
	Гкал/ч
	0,640
	0,640
	0,640
	0,640
	0,640
	0,640
	0,640
	0,640
	0,640
	0,640
	0,640
	0,640

	
	
	Доля резерва тепловой мощности котельной
	%
	63,0
	63,0
	63,0
	63,1
	63,1
	63,1
	63,1
	63,1
	63,1
	63,1
	63,1
	63,1

	
	
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	Гкал/ч
	0,647
	0,647
	0,647
	0,647
	0,646
	0,646
	0,646
	0,646
	0,646
	0,646
	0,646
	0,646

	
	
	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной
	кг у. т./Гкал
	154,6
	154,6
	154,6
	154,6
	154,6
	154,6
	154,6
	154,6
	154,6
	154,6
	154,6
	154,6

	
	
	Коэффициент полезного использования теплоты топлива
	%
	92,4
	92,4
	92,4
	92,4
	92,4
	92,4
	92,4
	92,4
	92,4
	92,4
	92,4
	92,4

	
	
	Число часов использования установленной тепловой мощности
	час
	2407,4
	2407,4
	2406,8
	2406,0
	2403,0
	2401,5
	2401,5
	2401,5
	2401,5
	2401,5
	2401,5
	2401,5

	
	
	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной
	1/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	32
	Котёл наружного применения КСВО-1000/2 сдвоенный (2*500 кВт) п. Сатис
	Установленная тепловая мощность котельной
	Гкал/ч
	0,860
	0,860
	0,860
	0,860
	0,860
	0,860
	0,860
	0,860
	0,860
	0,860
	0,860
	0,860

	
	
	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах
	Гкал/ч
	0,195
	0,195
	0,195
	0,195
	0,195
	0,195
	0,195
	0,195
	0,195
	0,195
	0,195
	0,195

	
	
	Доля резерва тепловой мощности котельной
	%
	52,7
	52,7
	53,0
	53,3
	54,3
	55,1
	55,1
	55,1
	55,1
	55,1
	55,1
	55,1

	
	
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	Гкал/ч
	0,407
	0,407
	0,404
	0,401
	0,393
	0,386
	0,386
	0,386
	0,386
	0,386
	0,386
	0,386

	
	
	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной
	кг у. т./Гкал
	213,9
	213,9
	213,9
	213,9
	213,9
	213,9
	213,9
	213,9
	213,9
	213,9
	213,9
	213,9

	
	
	Коэффициент полезного использования теплоты топлива
	%
	66,8
	66,8
	66,8
	66,8
	66,8
	66,8
	66,8
	66,8
	66,8
	66,8
	66,8
	66,8

	
	
	Число часов использования установленной тепловой мощности
	час
	1456,1
	1456,1
	1455,1
	1454,3
	1451,7
	1449,5
	1449,5
	1449,5
	1449,5
	1449,5
	1449,5
	1449,5

	
	
	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной
	1/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


	№
	Котельная
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	33
	Блочно-модульная котельная EMS- 5600M (п. Сатис)
	Установленная тепловая мощность котельной
	Гкал/ч
	4,800
	4,800
	4,800
	4,800
	4,800
	4,800
	4,800
	4,800
	4,800
	4,800
	4,800
	4,800

	
	
	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах
	Гкал/ч
	4,083
	4,083
	4,083
	4,083
	4,083
	4,083
	4,083
	4,083
	4,083
	4,083
	4,083
	4,083

	
	
	Доля резерва тепловой мощности котельной
	%
	14,0
	14,0
	14,0
	14,0
	14,1
	14,1
	14,1
	14,1
	14,1
	14,1
	14,1
	14,1

	
	
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	Гкал/ч
	4,127
	4,127
	4,126
	4,126
	4,125
	4,125
	4,125
	4,125
	4,125
	4,125
	4,125
	4,125

	
	
	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной
	кг у. т./Гкал
	163,8
	163,8
	163,8
	163,8
	163,8
	163,8
	163,8
	163,8
	163,8
	163,8
	163,8
	163,8

	
	
	Коэффициент полезного использования теплоты топлива
	%
	87,2
	87,2
	87,2
	87,2
	87,2
	87,2
	87,2
	87,2
	87,2
	87,2
	87,2
	87,2

	
	
	Число часов использования установленной тепловой мощности
	час
	1527,8
	1527,8
	1527,8
	1527,7
	1527,6
	1527,6
	1527,6
	1527,6
	1527,6
	1527,6
	1527,6
	1527,6

	
	
	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной
	1/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


Таблица 26.2. Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей

	№
	Система
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	1
	Котельная «Школьная» с. Верякуши
	Протяженность тепловых сетей (в 1-тр. исч.)
	м
	469,0
	469,0
	469,0
	469,0
	469,0
	469,0
	469,0
	469,0
	469,0
	469,0
	469,0
	469,0

	
	
	Материальная характеристика тепловых сетей
	м2
	28,8
	28,8
	28,8
	28,8
	28,8
	28,8
	28,8
	28,8
	28,8
	28,8
	28,8
	28,8

	
	
	Средний срок эксплуатации тепловых сетей
	лет
	31,2
	32,2
	33,2
	34,2
	35,2
	25,0
	26,0
	27,0
	28,0
	29,0
	30,0
	31,0

	
	
	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090

	
	
	Относительная материальная характеристика
	м2/Гкал/ч
	240,6
	240,6
	240,6
	240,6
	240,6
	240,6
	240,6
	240,6
	240,6
	240,6
	240,6
	240,6

	
	
	Нормативные потери тепловой энергии в сетях
	Гкал
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0

	
	
	Относительные нормативные потери в тепловых сетях
	%
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1

	
	
	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях
	Гкал/м
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2

	
	
	Количество повреждений в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения
	ед./год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Удельная повреждаемость тепловых сетей
	ед./м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к сетям по открытой схеме
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме
	%
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде
	тонн/Гкал
	0,214
	0,214
	0,196
	0,188
	0,180
	0,172
	0,165
	0,158
	0,151
	0,145
	0,139
	0,134

	
	
	Нормативная подпитка тепловой сети
	тонн/ч
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003

	
	
	Фактическая подпитка тепловой сети
	тонн/ч
	0,003
	0,003
	0,018
	0,018
	0,017
	0,016
	0,015
	0,015
	0,014
	0,014
	0,013
	0,012

	
	
	Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии
	кВт-ч
	8803
	8803
	8803
	8803
	8803
	8803
	8803
	8803
	8803
	8803
	8803
	8803

	
	
	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии
	кВтч/Гкал
	18,9
	18,9
	18,9
	18,9
	18,9
	18,9
	18,9
	18,9
	18,9
	18,9
	18,9
	18,9

	
	
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	%
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	31,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей
	лет/м2
	1,4
	1,4
	1,5
	1,6
	1,6
	1,2
	1,2
	1,3
	1,3
	1,3
	1,4
	1,4


	№
	Система
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	2
	Котельная «ДК» с. Ореховец
	Протяженность тепловых сетей (в 1-тр. исч.)
	м
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0

	
	
	Материальная характеристика тепловых сетей
	м2
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	
	
	Средний срок эксплуатации тепловых сетей
	лет
	34,0
	35,0
	36,0
	37,0
	38,0
	39,0
	40,0
	41,0
	42,0
	43,0
	44,0
	45,0

	
	
	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014

	
	
	Относительная материальная характеристика
	м2/Гкал/ч
	34,6
	34,6
	34,6
	34,6
	34,6
	34,6
	34,6
	34,6
	34,6
	34,6
	34,6
	34,6

	
	
	Нормативные потери тепловой энергии в сетях
	Гкал
	3,1
	3,1
	3,1
	3,1
	3,1
	3,1
	3,1
	3,1
	3,1
	3,1
	3,1
	3,1

	
	
	Относительные нормативные потери в тепловых сетях
	%
	3,7
	3,7
	3,7
	3,7
	3,7
	3,7
	3,7
	3,7
	3,7
	3,7
	3,7
	3,7

	
	
	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях
	Гкал/м
	16,8
	16,8
	16,8
	16,8
	16,8
	16,8
	16,8
	16,8
	16,8
	16,8
	16,8
	16,8

	
	
	Количество повреждений в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения
	ед./год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Удельная повреждаемость тепловых сетей
	ед./м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к сетям по открытой схеме
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме
	%
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде
	тонн/Гкал
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Нормативная подпитка тепловой сети
	тонн/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Фактическая подпитка тепловой сети
	тонн/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии
	кВт-ч
	1770
	1770
	1770
	1770
	1770
	1770
	1770
	1770
	1770
	1770
	1770
	1770

	
	
	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии
	кВтч/Гкал
	21,1
	21,1
	21,1
	21,1
	21,1
	21,1
	21,1
	21,1
	21,1
	21,1
	21,1
	21,1

	
	
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	%
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей
	лет/м2
	68,0
	68,0
	72,0
	74,0
	76,0
	78,0
	80,0
	82,0
	84,0
	86,0
	88,0
	90,0

	3
	Котельная «Школьная» с. Елизарьево
	Протяженность тепловых сетей (в 1-тр. исч.)
	м
	189,8
	189,8
	189,8
	189,8
	189,8
	189,8
	189,8
	189,8
	189,8
	189,8
	189,8
	189,8

	
	
	Материальная характеристика тепловых сетей
	м2
	9,9
	9,9
	9,9
	9,9
	9,9
	9,9
	9,9
	9,9
	9,9
	9,9
	9,9
	9,9

	
	
	Средний срок эксплуатации тепловых сетей
	лет
	38,0
	39,0
	40,0
	41,0
	42,0
	43,0
	44,0
	45,0
	46,0
	47,0
	48,0
	49,0

	
	
	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	0,071
	0,071
	0,071
	0,071
	0,071
	0,071
	0,071
	0,071
	0,071
	0,071
	0,071
	0,071

	
	
	Относительная материальная характеристика
	м2/Гкал/ч
	7,0
	7,0
	7,0
	7,0
	7,0
	7,0
	7,0
	7,0
	7,0
	7,0
	7,0
	7,0

	
	
	Нормативные потери тепловой энергии в сетях
	Гкал
	7,9
	7,9
	7,9
	7,9
	7,9
	7,9
	7,9
	7,9
	7,9
	7,9
	7,9
	7,9

	
	
	Относительные нормативные потери в тепловых сетях
	%
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1

	
	
	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях
	Гкал/м
	74,9
	74,9
	74,9
	74,9
	74,9
	74,9
	74,9
	74,9
	74,9
	74,9
	74,9
	74,9

	
	
	Количество повреждений в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения
	ед./год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Удельная повреждаемость тепловых сетей
	ед./м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к сетям по открытой схеме
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000


	№
	Система
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	
	
	Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме
	%
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде
	тонн/Гкал
	0,133
	0,133
	0,120
	0,114
	0,109
	0,103
	0,098
	0,093
	0,089
	0,084
	0,080
	0,076

	
	
	Нормативная подпитка тепловой сети
	тонн/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Фактическая подпитка тепловой сети
	тонн/ч
	0,000
	0,000
	0,009
	0,009
	0,008
	0,008
	0,007
	0,007
	0,007
	0,006
	0,006
	0,006

	
	
	Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии
	кВт-ч
	7790
	7790
	7790
	7790
	7790
	7790
	7790
	7790
	7790
	7790
	7790
	7790

	
	
	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии
	кВтч/Гкал
	20,8
	20,8
	20,8
	20,8
	20,8
	20,8
	20,8
	20,8
	20,8
	20,8
	20,8
	20,8

	
	
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	%
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей
	лет/м2
	76,0
	76,0
	80,0
	82,0
	84,0
	86,0
	88,0
	90,0
	92,0
	94,0
	96,0
	98,0

	4
	Котельная «Администрация» с. Елизарьево
	Протяженность тепловых сетей (в 1-тр. исч.)
	м
	36,0
	36,0
	36,0
	36,0
	36,0
	36,0
	36,0
	36,0
	36,0
	36,0
	36,0
	36,0

	
	
	Материальная характеристика тепловых сетей
	м2
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8

	
	
	Средний срок эксплуатации тепловых сетей
	лет
	26,0
	27,0
	28,0
	29,0
	30,0
	31,0
	32,0
	33,0
	34,0
	35,0
	36,0
	37,0

	
	
	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036

	
	
	Относительная материальная характеристика
	м2/Гкал/ч
	25,2
	25,2
	25,2
	25,2
	25,2
	25,2
	25,2
	25,2
	25,2
	25,2
	25,2
	25,2

	
	
	Нормативные потери тепловой энергии в сетях
	Гкал
	4,2
	4,2
	4,2
	4,2
	4,2
	4,2
	4,2
	4,2
	4,2
	4,2
	4,2
	4,2

	
	
	Относительные нормативные потери в тепловых сетях
	%
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2

	
	
	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях
	Гкал/м
	10,8
	10,8
	10,8
	10,8
	10,8
	10,8
	10,8
	10,8
	10,8
	10,8
	10,8
	10,8

	
	
	Количество повреждений в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения
	ед./год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Удельная повреждаемость тепловых сетей
	ед./м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к сетям по открытой схеме
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме
	%
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде
	тонн/Гкал
	0,257
	0,257
	0,232
	0,220
	0,209
	0,199
	0,189
	0,180
	0,171
	0,163
	0,155
	0,147

	
	
	Нормативная подпитка тепловой сети
	тонн/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Фактическая подпитка тепловой сети
	тонн/ч
	0,000
	0,000
	0,009
	0,009
	0,008
	0,008
	0,007
	0,007
	0,007
	0,006
	0,006
	0,006

	
	
	Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии
	кВт-ч
	4000
	4000
	4000
	4000
	4000
	4000
	4000
	4000
	4000
	4000
	4000
	4000

	
	
	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии
	кВтч/Гкал
	20,6
	20,6
	20,6
	20,6
	20,6
	20,6
	20,6
	20,6
	20,6
	20,6
	20,6
	20,6

	
	
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	%
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей
	лет/м2
	28,3
	28,3
	30,5
	31,6
	32,7
	33,8
	34,9
	35,9
	37,0
	38,1
	39,2
	40,3


	№
	Система
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	5
	Котельная «ДК» с. Елизарьево
	Протяженность тепловых сетей (в 1-тр. исч.)
	м
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0

	
	
	Материальная характеристика тепловых сетей
	м2
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1

	
	
	Средний срок эксплуатации тепловых сетей
	лет
	41,0
	42,0
	43,0
	44,0
	45,0
	46,0
	47,0
	48,0
	49,0
	50,0
	51,0
	52,0

	
	
	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009

	
	
	Относительная материальная характеристика
	м2/Гкал/ч
	6,9
	6,9
	6,9
	6,9
	6,9
	6,9
	6,9
	6,9
	6,9
	6,9
	6,9
	6,9

	
	
	Нормативные потери тепловой энергии в сетях
	Гкал
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	
	
	Относительные нормативные потери в тепловых сетях
	%
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0

	
	
	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях
	Гкал/м
	24,0
	24,0
	24,0
	24,0
	24,0
	24,0
	24,0
	24,0
	24,0
	24,0
	24,0
	24,0

	
	
	Количество повреждений в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения
	ед./год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Удельная повреждаемость тепловых сетей
	ед./м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к сетям по открытой схеме
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме
	%
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде
	тонн/Гкал
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Нормативная подпитка тепловой сети
	тонн/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Фактическая подпитка тепловой сети
	тонн/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии
	кВт-ч
	970
	970
	970
	970
	970
	970
	970
	970
	970
	970
	970
	970

	
	
	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии
	кВтч/Гкал
	20,2
	20,2
	20,2
	20,2
	20,2
	20,2
	20,2
	20,2
	20,2
	20,2
	20,2
	20,2

	
	
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	%
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей
	лет/м2
	640,6
	640,6
	671,9
	687,5
	703,1
	718,8
	734,4
	750,0
	765,6
	781,3
	796,9
	812,5

	6
	Котельная «Больница» с. Глухово
	Протяженность тепловых сетей (в 1-тр. исч.)
	м
	130,0
	130,0
	130,0
	130,0
	130,0
	130,0
	130,0
	130,0
	130,0
	130,0
	130,0
	130,0

	
	
	Материальная характеристика тепловых сетей
	м2
	9,0
	9,0
	9,0
	9,0
	9,0
	9,0
	9,0
	9,0
	9,0
	9,0
	9,0
	9,0

	
	
	Средний срок эксплуатации тепловых сетей
	лет
	45,0
	46,0
	47,0
	48,0
	49,0
	9,5
	10,5
	11,5
	12,5
	13,5
	14,5
	15,5

	
	
	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057

	
	
	Относительная материальная характеристика
	м2/Гкал/ч
	59,7
	59,7
	59,7
	59,7
	59,7
	59,7
	59,7
	59,7
	59,7
	59,7
	59,7
	59,7

	
	
	Нормативные потери тепловой энергии в сетях
	Гкал
	8,0
	8,0
	8,0
	8,0
	8,0
	8,0
	8,0
	8,0
	8,0
	8,0
	8,0
	8,0

	
	
	Относительные нормативные потери в тепловых сетях
	%
	2,7
	2,7
	2,7
	2,7
	2,7
	2,7
	2,7
	2,7
	2,7
	2,7
	2,7
	2,7

	
	
	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях
	Гкал/м
	6,1
	6,1
	6,1
	6,1
	6,1
	6,1
	6,1
	6,1
	6,1
	6,1
	6,1
	6,1

	
	
	Количество повреждений в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения
	ед./год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Удельная повреждаемость тепловых сетей
	ед./м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к сетям по открытой схеме
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000


	№
	Система
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	
	
	Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме
	%
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде
	тонн/Гкал
	0,017
	0,017
	0,016
	0,015
	0,015
	0,015
	0,014
	0,014
	0,014
	0,013
	0,013
	0,013

	
	
	Нормативная подпитка тепловой сети
	тонн/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Фактическая подпитка тепловой сети
	тонн/ч
	0,000
	0,000
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001

	
	
	Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии
	кВт-ч
	8030
	8030
	8030
	8030
	8030
	8030
	8030
	8030
	8030
	8030
	8030
	8030

	
	
	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии
	кВтч/Гкал
	27,0
	27,0
	27,0
	27,0
	27,0
	27,1
	27,1
	27,1
	27,1
	27,1
	27,1
	27,1

	
	
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	%
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	82,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей
	лет/м2
	13,3
	13,3
	13,9
	14,2
	14,5
	2,8
	3,1
	3,4
	3,7
	4,0
	4,3
	4,6

	7
	Котельная

Северного территориального отдела в

с. Глухово
	Протяженность тепловых сетей (в 1-тр. исч.)
	м
	189,0
	189,0
	189,0
	189,0
	189,0
	189,0
	189,0
	189,0
	189,0
	189,0
	189,0
	189,0

	
	
	Материальная характеристика тепловых сетей
	м2
	12,7
	12,7
	12,7
	12,7
	12,7
	12,7
	12,7
	12,7
	12,7
	12,7
	12,7
	12,7

	
	
	Средний срок эксплуатации тепловых сетей
	лет
	37,4
	38,4
	39,4
	40,4
	41,4
	42,4
	43,4
	44,4
	45,4
	46,4
	47,4
	48,4

	
	
	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047

	
	
	Относительная материальная характеристика
	м2/Гкал/ч
	159,6
	159,6
	159,6
	159,6
	159,6
	159,6
	159,6
	159,6
	159,6
	159,6
	159,6
	159,6

	
	
	Нормативные потери тепловой энергии в сетях
	Гкал
	5,8
	5,8
	5,8
	5,8
	5,8
	5,8
	5,8
	5,8
	5,8
	5,8
	5,8
	5,8

	
	
	Относительные нормативные потери в тепловых сетях
	%
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4

	
	
	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях
	Гкал/м
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1

	
	
	Количество повреждений в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения
	ед./год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Удельная повреждаемость тепловых сетей
	ед./м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к сетям по открытой схеме
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме
	%
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде
	тонн/Гкал
	0,204
	0,204
	0,186
	0,178
	0,170
	0,162
	0,155
	0,148
	0,142
	0,136
	0,130
	0,125

	
	
	Нормативная подпитка тепловой сети
	тонн/ч
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001

	
	
	Фактическая подпитка тепловой сети
	тонн/ч
	0,001
	0,001
	0,009
	0,009
	0,008
	0,008
	0,008
	0,007
	0,007
	0,007
	0,006
	0,006

	
	
	Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии
	кВт-ч
	1769
	1769
	1769
	1769
	1769
	1769
	1769
	1769
	1769
	1769
	1769
	1769

	
	
	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии
	кВтч/Гкал
	7,2
	7,2
	7,2
	7,2
	7,2
	7,2
	7,2
	7,2
	7,2
	7,2
	7,2
	7,2

	
	
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	%
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей
	лет/м2
	5,0
	5,0
	5,3
	5,4
	5,5
	5,7
	5,8
	5,9
	6,1
	6,2
	6,3
	6,5


	№
	Система
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	8
	Котельная «Школьная» с. Суворово
	Протяженность тепловых сетей (в 1-тр. исч.)
	м
	200,0
	200,0
	200,0
	200,0
	200,0
	200,0
	200,0
	200,0
	200,0
	200,0
	200,0
	200,0

	
	
	Материальная характеристика тепловых сетей
	м2
	14,0
	14,0
	14,0
	14,0
	14,0
	14,0
	14,0
	14,0
	14,0
	14,0
	14,0
	14,0

	
	
	Средний срок эксплуатации тепловых сетей
	лет
	57,0
	58,0
	59,0
	0,0
	1,0
	2,0
	3,0
	4,0
	5,0
	6,0
	7,0
	8,0

	
	
	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066

	
	
	Относительная материальная характеристика
	м2/Гкал/ч
	46,5
	46,5
	46,5
	46,5
	46,5
	46,5
	46,5
	46,5
	46,5
	46,5
	46,5
	46,5

	
	
	Нормативные потери тепловой энергии в сетях
	Гкал
	10,3
	10,3
	10,3
	10,3
	10,3
	10,3
	10,3
	10,3
	10,3
	10,3
	10,3
	10,3

	
	
	Относительные нормативные потери в тепловых сетях
	%
	2,9
	2,9
	2,9
	2,9
	2,9
	2,9
	2,9
	2,9
	2,9
	2,9
	2,9
	2,9

	
	
	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях
	Гкал/м
	6,0
	6,0
	6,0
	5,9
	5,9
	5,9
	5,9
	5,9
	5,9
	5,9
	5,9
	5,9

	
	
	Количество повреждений в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения
	ед./год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Удельная повреждаемость тепловых сетей
	ед./м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к сетям по открытой схеме
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме
	%
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде
	тонн/Гкал
	0,140
	0,140
	0,126
	0,121
	0,115
	0,109
	0,104
	0,099
	0,094
	0,090
	0,086
	0,082

	
	
	Нормативная подпитка тепловой сети
	тонн/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Фактическая подпитка тепловой сети
	тонн/ч
	0,000
	0,000
	0,009
	0,009
	0,008
	0,008
	0,007
	0,007
	0,007
	0,006
	0,006
	0,006

	
	
	Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии
	кВт-ч
	3411
	3411
	3411
	3411
	3411
	3411
	3411
	3411
	3411
	3411
	3411
	3411

	
	
	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии
	кВтч/Гкал
	9,5
	9,5
	9,5
	9,6
	9,6
	9,6
	9,6
	9,6
	9,6
	9,6
	9,6
	9,6

	
	
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	%
	0,0
	0,0
	0,0
	149,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей
	лет/м2
	18,6
	18,6
	19,3
	0,0
	0,3
	0,7
	1,0
	1,3
	1,6
	2,0
	2,3
	2,6

	9
	Котельная с. Суворово
	Протяженность тепловых сетей (в 1-тр. исч.)
	м
	310,0
	310,0
	310,0
	310,0
	310,0
	310,0
	310,0
	310,0
	310,0
	310,0
	310,0
	310,0

	
	
	Материальная характеристика тепловых сетей
	м2
	21,1
	21,1
	21,1
	21,1
	21,1
	21,1
	21,1
	21,1
	21,1
	21,1
	21,1
	21,1

	
	
	Средний срок эксплуатации тепловых сетей
	лет
	41,3
	42,3
	43,3
	44,3
	42,9
	43,9
	44,9
	45,9
	46,9
	47,9
	48,9
	49,9

	
	
	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024

	
	
	Относительная материальная характеристика
	м2/Гкал/ч
	434,9
	434,9
	434,9
	434,9
	434,9
	434,9
	434,9
	434,9
	434,9
	434,9
	434,9
	434,9

	
	
	Нормативные потери тепловой энергии в сетях
	Гкал
	47,8
	47,8
	47,8
	47,8
	47,8
	47,8
	47,8
	47,8
	47,8
	47,8
	47,8
	47,8

	
	
	Относительные нормативные потери в тепловых сетях
	%
	26,7
	26,7
	26,7
	26,7
	26,8
	26,8
	26,8
	26,8
	26,8
	26,8
	26,8
	26,8

	
	
	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях
	Гкал/м
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2

	
	
	Количество повреждений в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения
	ед./год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Удельная повреждаемость тепловых сетей
	ед./м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к сетям по открытой схеме
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000


	№
	Система
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	
	
	Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме
	%
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде
	тонн/Гкал
	0,223
	0,223
	0,205
	0,197
	0,189
	0,182
	0,175
	0,168
	0,161
	0,155
	0,150
	0,144

	
	
	Нормативная подпитка тепловой сети
	тонн/ч
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001

	
	
	Фактическая подпитка тепловой сети
	тонн/ч
	0,001
	0,001
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,005
	0,005

	
	
	Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии
	кВт-ч
	2780
	2780
	2780
	2780
	2780
	2780
	2780
	2780
	2780
	2780
	2780
	2780

	
	
	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии
	кВтч/Гкал
	15,5
	15,5
	15,5
	15,5
	15,6
	15,6
	15,6
	15,6
	15,6
	15,6
	15,6
	15,6

	
	
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	%
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей
	лет/м2
	4,0
	4,0
	4,2
	4,3
	4,1
	4,2
	4,3
	4,4
	4,5
	4,6
	4,7
	4,8

	10
	Котельная «Школьная» с. Ивановское
	Протяженность тепловых сетей (в 1-тр. исч.)
	м
	456,0
	456,0
	456,0
	456,0
	456,0
	456,0
	456,0
	456,0
	456,0
	456,0
	456,0
	456,0

	
	
	Материальная характеристика тепловых сетей
	м2
	31,8
	31,8
	31,8
	31,8
	31,8
	31,8
	31,8
	31,8
	31,8
	31,8
	31,8
	31,8

	
	
	Средний срок эксплуатации тепловых сетей
	лет
	26,7
	27,7
	28,7
	29,7
	30,7
	31,7
	32,7
	33,7
	34,7
	35,7
	36,7
	37,7

	
	
	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	0,096
	0,096
	0,096
	0,096
	0,096
	0,096
	0,096
	0,096
	0,096
	0,096
	0,096
	0,096

	
	
	Относительная материальная характеристика
	м2/Гкал/ч
	141,3
	141,3
	141,3
	141,3
	141,3
	141,3
	141,3
	141,3
	141,3
	141,3
	141,3
	141,3

	
	
	Нормативные потери тепловой энергии в сетях
	Гкал
	13,4
	13,4
	13,4
	13,4
	13,4
	13,4
	13,4
	13,4
	13,4
	13,4
	13,4
	13,4

	
	
	Относительные нормативные потери в тепловых сетях
	%
	2,7
	2,7
	2,7
	2,7
	2,7
	2,7
	2,7
	2,7
	2,7
	2,7
	2,7
	2,7

	
	
	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях
	Гкал/м
	2,6
	2,6
	2,6
	2,6
	2,6
	2,6
	2,6
	2,6
	2,6
	2,6
	2,6
	2,6

	
	
	Количество повреждений в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения
	ед./год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Удельная повреждаемость тепловых сетей
	ед./м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к сетям по открытой схеме
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме
	%
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде
	тонн/Гкал
	0,199
	0,199
	0,181
	0,173
	0,165
	0,158
	0,151
	0,144
	0,138
	0,132
	0,126
	0,121

	
	
	Нормативная подпитка тепловой сети
	тонн/ч
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002

	
	
	Фактическая подпитка тепловой сети
	тонн/ч
	0,002
	0,002
	0,018
	0,017
	0,017
	0,016
	0,015
	0,015
	0,014
	0,013
	0,013
	0,012

	
	
	Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии
	кВт-ч
	10170
	10170
	10170
	10170
	10170
	10170
	10170
	10170
	10170
	10170
	10170
	10170

	
	
	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии
	кВтч/Гкал
	20,3
	20,3
	20,3
	20,3
	20,3
	20,3
	20,3
	20,3
	20,3
	20,3
	20,3
	20,3

	
	
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	%
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей
	лет/м2
	2,0
	2,0
	2,1
	2,2
	2,3
	2,3
	2,4
	2,5
	2,6
	2,6
	2,7
	2,8


	№
	Система
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	11
	Котельная

Северного территориального отдела в с. Ивановское
	Протяженность тепловых сетей (в 1-тр. исч.)
	м
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0

	
	
	Материальная характеристика тепловых сетей
	м2
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1

	
	
	Средний срок эксплуатации тепловых сетей
	лет
	27,0
	28,0
	29,0
	30,0
	31,0
	32,0
	33,0
	34,0
	35,0
	36,0
	37,0
	38,0

	
	
	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008

	
	
	Относительная материальная характеристика
	м2/Гкал/ч
	7,9
	7,9
	7,9
	7,9
	7,9
	7,9
	7,9
	7,9
	7,9
	7,9
	7,9
	7,9

	
	
	Нормативные потери тепловой энергии в сетях
	Гкал
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4

	
	
	Относительные нормативные потери в тепловых сетях
	%
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9

	
	
	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях
	Гкал/м
	20,9
	20,9
	20,9
	20,9
	20,9
	20,9
	20,9
	20,9
	20,9
	20,9
	20,9
	20,9

	
	
	Количество повреждений в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения
	ед./год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Удельная повреждаемость тепловых сетей
	ед./м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к сетям по открытой схеме
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме
	%
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде
	тонн/Гкал
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Нормативная подпитка тепловой сети
	тонн/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Фактическая подпитка тепловой сети
	тонн/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии
	кВт-ч
	670
	670
	670
	670
	670
	670
	670
	670
	670
	670
	670
	670

	
	
	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии
	кВтч/Гкал
	16,0
	16,0
	16,0
	16,0
	16,0
	16,0
	16,0
	16,0
	16,0
	16,0
	16,0
	16,0

	
	
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	%
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей
	лет/м2
	421,9
	421,9
	453,1
	468,8
	484,4
	500,0
	515,6
	531,3
	546,9
	562,5
	578,1
	593,8

	12
	Котельная «ФАП» с. Стуклово
	Протяженность тепловых сетей (в 1-тр. исч.)
	м
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0

	
	
	Материальная характеристика тепловых сетей
	м2
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1

	
	
	Средний срок эксплуатации тепловых сетей
	лет
	26,0
	27,0
	28,0
	29,0
	30,0
	31,0
	32,0
	33,0
	34,0
	35,0
	36,0
	37,0

	
	
	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005

	
	
	Относительная материальная характеристика
	м2/Гкал/ч
	13,0
	13,0
	13,0
	13,0
	13,0
	13,0
	13,0
	13,0
	13,0
	13,0
	13,0
	13,0

	
	
	Нормативные потери тепловой энергии в сетях
	Гкал
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4

	
	
	Относительные нормативные потери в тепловых сетях
	%
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4

	
	
	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях
	Гкал/м
	12,8
	12,8
	12,8
	12,8
	12,8
	12,8
	12,8
	12,8
	12,8
	12,8
	12,8
	12,8

	
	
	Количество повреждений в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения
	ед./год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Удельная повреждаемость тепловых сетей
	ед./м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к сетям по открытой схеме
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000


	№
	Система
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	
	
	Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме
	%
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде
	тонн/Гкал
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Нормативная подпитка тепловой сети
	тонн/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Фактическая подпитка тепловой сети
	тонн/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии
	кВт-ч
	420
	420
	420
	420
	420
	420
	420
	420
	420
	420
	420
	420

	
	
	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии
	кВтч/Гкал
	16,5
	16,5
	16,5
	16,5
	16,5
	16,5
	16,5
	16,5
	16,5
	16,5
	16,5
	16,5

	
	
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	%
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей
	лет/м2
	406,3
	406,3
	437,5
	453,1
	468,8
	484,4
	500,0
	515,6
	531,3
	546,9
	562,5
	578,1

	13
	Котельная «ДК» с. Стуклово
	Протяженность тепловых сетей (в 1-тр. исч.)
	м
	56,0
	56,0
	56,0
	56,0
	56,0
	56,0
	56,0
	56,0
	56,0
	56,0
	56,0
	56,0

	
	
	Материальная характеристика тепловых сетей
	м2
	5,6
	5,6
	5,6
	5,6
	5,6
	5,6
	5,6
	5,6
	5,6
	5,6
	5,6
	5,6

	
	
	Средний срок эксплуатации тепловых сетей
	лет
	39,0
	40,0
	41,0
	42,0
	43,0
	44,0
	45,0
	46,0
	47,0
	48,0
	49,0
	50,0

	
	
	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	0,048
	0,048
	0,048
	0,048
	0,048
	0,048
	0,048
	0,048
	0,048
	0,048
	0,048
	0,048

	
	
	Относительная материальная характеристика
	м2/Гкал/ч
	18,8
	18,8
	18,8
	18,8
	18,8
	18,8
	18,8
	18,8
	18,8
	18,8
	18,8
	18,8

	
	
	Нормативные потери тепловой энергии в сетях
	Гкал
	5,9
	5,9
	5,9
	5,9
	5,9
	5,9
	5,9
	5,9
	5,9
	5,9
	5,9
	5,9

	
	
	Относительные нормативные потери в тепловых сетях
	%
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4

	
	
	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях
	Гкал/м
	8,9
	8,9
	8,9
	8,9
	8,9
	8,9
	8,9
	8,9
	8,9
	8,9
	8,9
	8,9

	
	
	Количество повреждений в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения
	ед./год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Удельная повреждаемость тепловых сетей
	ед./м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к сетям по открытой схеме
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме
	%
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде
	тонн/Гкал
	0,200
	0,200
	0,181
	0,172
	0,163
	0,155
	0,147
	0,140
	0,133
	0,127
	0,120
	0,114

	
	
	Нормативная подпитка тепловой сети
	тонн/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Фактическая подпитка тепловой сети
	тонн/ч
	0,000
	0,000
	0,009
	0,009
	0,008
	0,008
	0,007
	0,007
	0,007
	0,006
	0,006
	0,006

	
	
	Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии
	кВт-ч
	3585
	3585
	3585
	3585
	3585
	3585
	3585
	3585
	3585
	3585
	3585
	3585

	
	
	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии
	кВтч/Гкал
	14,4
	14,4
	14,4
	14,4
	14,4
	14,4
	14,4
	14,4
	14,4
	14,4
	14,4
	14,4

	
	
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	%
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей
	лет/м2
	43,5
	43,5
	45,8
	46,9
	48,0
	49,1
	50,2
	51,3
	52,5
	53,6
	54,7
	55,8


	№
	Система
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	14
	Котельная «Школьная» с. Б. Череватово
	Протяженность тепловых сетей (в 1-тр. исч.)
	м
	68,0
	68,0
	68,0
	68,0
	68,0
	68,0
	68,0
	68,0
	68,0
	68,0
	68,0
	68,0

	
	
	Материальная характеристика тепловых сетей
	м2
	3,4
	3,4
	3,4
	3,4
	3,4
	3,4
	3,4
	3,4
	3,4
	3,4
	3,4
	3,4

	
	
	Средний срок эксплуатации тепловых сетей
	лет
	33,0
	34,0
	35,0
	36,0
	37,0
	5,1
	6,1
	7,1
	8,1
	9,1
	10,1
	11,1

	
	
	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	0,097
	0,097
	0,097
	0,097
	0,097
	0,097
	0,097
	0,097
	0,097
	0,097
	0,097
	0,097

	
	
	Относительная материальная характеристика
	м2/Гкал/ч
	34,9
	34,9
	34,9
	34,9
	34,9
	34,9
	34,9
	34,9
	34,9
	34,9
	34,9
	34,9

	
	
	Нормативные потери тепловой энергии в сетях
	Гкал
	10,8
	10,8
	10,8
	10,8
	10,8
	10,8
	10,8
	10,8
	10,8
	10,8
	10,8
	10,8

	
	
	Относительные нормативные потери в тепловых сетях
	%
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1

	
	
	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях
	Гкал/м
	14,9
	14,9
	14,9
	14,9
	14,9
	14,9
	14,9
	14,9
	14,9
	14,9
	14,9
	14,9

	
	
	Количество повреждений в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения
	ед./год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Удельная повреждаемость тепловых сетей
	ед./м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к сетям по открытой схеме
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме
	%
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде
	тонн/Гкал
	0,197
	0,197
	0,179
	0,170
	0,162
	0,154
	0,147
	0,140
	0,133
	0,127
	0,121
	0,115

	
	
	Нормативная подпитка тепловой сети
	тонн/ч
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001

	
	
	Фактическая подпитка тепловой сети
	тонн/ч
	0,001
	0,001
	0,018
	0,017
	0,016
	0,016
	0,015
	0,014
	0,013
	0,013
	0,012
	0,012

	
	
	Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии
	кВт-ч
	7010
	7010
	7010
	7010
	7010
	7010
	7010
	7010
	7010
	7010
	7010
	7010

	
	
	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии
	кВтч/Гкал
	13,8
	13,8
	13,8
	13,8
	13,8
	13,9
	13,9
	13,9
	13,9
	13,9
	13,9
	13,9

	
	
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	%
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	89,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей
	лет/м2
	9,7
	9,7
	10,3
	10,6
	10,9
	1,5
	1,8
	2,1
	2,4
	2,7
	3,0
	3,3

	15
	Котельная «Автобусный» с. Дивеево
	Протяженность тепловых сетей (в 1-тр. исч.)
	м
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0

	
	
	Материальная характеристика тепловых сетей
	м2
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1

	
	
	Средний срок эксплуатации тепловых сетей
	лет
	36,0
	37,0
	38,0
	39,0
	40,0
	41,0
	42,0
	43,0
	44,0
	45,0
	46,0
	47,0

	
	
	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013

	
	
	Относительная материальная характеристика
	м2/Гкал/ч
	8,1
	8,1
	8,1
	8,1
	8,1
	8,1
	8,1
	8,1
	8,1
	8,1
	8,1
	8,1

	
	
	Нормативные потери тепловой энергии в сетях
	Гкал
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6

	
	
	Относительные нормативные потери в тепловых сетях
	%
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9

	
	
	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях
	Гкал/м
	33,6
	33,6
	33,6
	33,6
	33,6
	33,6
	33,6
	33,6
	33,6
	33,6
	33,6
	33,6

	
	
	Количество повреждений в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения
	ед./год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Удельная повреждаемость тепловых сетей
	ед./м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к сетям по открытой схеме
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000


	№
	Система
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	
	
	Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме
	%
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде
	тонн/Гкал
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Нормативная подпитка тепловой сети
	тонн/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Фактическая подпитка тепловой сети
	тонн/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии
	кВт-ч
	990
	990
	990
	990
	990
	990
	990
	990
	990
	990
	990
	990

	
	
	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии
	кВтч/Гкал
	14,7
	14,7
	14,7
	14,7
	14,7
	14,7
	14,7
	14,7
	14,7
	14,7
	14,7
	14,7

	
	
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	%
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей
	лет/м2
	352,9
	352,9
	372,5
	382,4
	392,2
	402,0
	411,8
	421,6
	431,4
	441,2
	451,0
	460,8

	16
	Котельная Дивеевского территориального отдела в с. Дивеево
	Протяженность тепловых сетей (в 1-тр. исч.)
	м
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0

	
	
	Материальная характеристика тепловых сетей
	м2
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1

	
	
	Средний срок эксплуатации тепловых сетей
	лет
	29,0
	30,0
	31,0
	32,0
	33,0
	34,0
	35,0
	36,0
	37,0
	38,0
	39,0
	40,0

	
	
	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011

	
	
	Относительная материальная характеристика
	м2/Гкал/ч
	7,5
	7,5
	7,5
	7,5
	7,5
	7,5
	7,5
	7,5
	7,5
	7,5
	7,5
	7,5

	
	
	Нормативные потери тепловой энергии в сетях
	Гкал
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6

	
	
	Относительные нормативные потери в тепловых сетях
	%
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	
	
	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях
	Гкал/м
	29,0
	29,0
	29,0
	29,0
	29,0
	29,0
	29,0
	29,0
	29,0
	29,0
	29,0
	29,0

	
	
	Количество повреждений в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения
	ед./год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Удельная повреждаемость тепловых сетей
	ед./м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к сетям по открытой схеме
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме
	%
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде
	тонн/Гкал
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Нормативная подпитка тепловой сети
	тонн/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Фактическая подпитка тепловой сети
	тонн/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии
	кВт-ч
	820
	820
	820
	820
	820
	820
	820
	820
	820
	820
	820
	820

	
	
	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии
	кВтч/Гкал
	14,1
	14,1
	14,1
	14,1
	14,1
	14,1
	14,1
	14,1
	14,1
	14,1
	14,1
	14,1

	
	
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	%
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей
	лет/м2
	362,5
	362,5
	387,5
	400,0
	412,5
	425,0
	437,5
	450,0
	462,5
	475,0
	487,5
	500,0


	№
	Система
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	17
	Котельная №2 с. Дивеево
	Протяженность тепловых сетей (в 1-тр. исч.)
	м
	1940,0
	1940,0
	1940,0
	1940,0
	1940,0
	1940,0
	1940,0
	1940,0
	1940,0
	1940,0
	1940,0
	1940,0

	
	
	Материальная характеристика тепловых сетей
	м2
	245,2
	245,2
	245,2
	245,2
	245,2
	245,2
	245,2
	245,2
	245,2
	245,2
	245,2
	245,2

	
	
	Средний срок эксплуатации тепловых сетей
	лет
	30,7
	31,7
	26,0
	26,2
	27,2
	28,2
	29,2
	30,2
	31,2
	32,2
	33,2
	34,2

	
	
	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	0,645
	0,645
	0,645
	0,645
	0,645
	0,645
	0,645
	0,645
	0,645
	0,645
	0,645
	0,645

	
	
	Относительная материальная характеристика
	м2/Гкал/ч
	209,0
	209,0
	209,0
	209,0
	209,0
	209,0
	209,0
	209,0
	209,0
	209,0
	209,0
	209,0

	
	
	Нормативные потери тепловой энергии в сетях
	Гкал
	184,0
	184,0
	184,0
	184,0
	184,0
	184,0
	184,0
	184,0
	184,0
	184,0
	184,0
	184,0

	
	
	Относительные нормативные потери в тепловых сетях
	%
	6,4
	6,4
	6,4
	6,4
	6,4
	6,4
	6,4
	6,4
	6,4
	6,4
	6,4
	6,4

	
	
	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях
	Гкал/м
	2,9
	2,9
	2,9
	2,9
	2,9
	2,9
	2,9
	2,9
	2,9
	2,9
	2,9
	2,9

	
	
	Количество повреждений в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения
	ед./год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Удельная повреждаемость тепловых сетей
	ед./м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к сетям по открытой схеме
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме
	%
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде
	тонн/Гкал
	0,471
	0,471
	0,396
	0,378
	0,361
	0,344
	0,329
	0,314
	0,300
	0,286
	0,273
	0,261

	
	
	Нормативная подпитка тепловой сети
	тонн/ч
	0,038
	0,038
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018

	
	
	Фактическая подпитка тепловой сети
	тонн/ч
	0,038
	0,038
	0,227
	0,217
	0,207
	0,197
	0,188
	0,180
	0,172
	0,164
	0,157
	0,150

	
	
	Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии
	кВт-ч
	125244
	125244
	125244
	125244
	125244
	125244
	125244
	125244
	125244
	125244
	125244
	125244

	
	
	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии
	кВтч/Гкал
	43,7
	43,7
	43,8
	43,8
	43,8
	43,8
	43,8
	43,8
	43,8
	43,8
	43,8
	43,8

	
	
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	%
	0,0
	0,0
	21,2
	3,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей
	лет/м2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,3

	18
	Котельная №1 с. Дивеево
	Протяженность тепловых сетей (в 1-тр. исч.)
	м
	5926,5
	5926,5
	5926,5
	5926,5
	5926,5
	5926,5
	5926,5
	5926,5
	5926,5
	5926,5
	5926,5
	5926,5

	
	
	Материальная характеристика тепловых сетей
	м2
	561,2
	561,2
	561,2
	561,2
	561,2
	561,2
	561,2
	561,2
	561,2
	561,2
	561,2
	561,2

	
	
	Средний срок эксплуатации тепловых сетей
	лет
	35,6
	36,6
	34,9
	27,3
	25,3
	18,6
	19,6
	20,6
	21,6
	22,1
	23,1
	24,1

	
	
	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	3,412
	3,412
	3,412
	3,412
	3,412
	3,412
	3,412
	3,412
	3,412
	3,412
	3,412
	3,412

	
	
	Относительная материальная характеристика
	м2/Гкал/ч
	155,6
	155,6
	155,6
	155,6
	155,6
	155,6
	155,6
	155,6
	155,6
	155,6
	155,6
	155,6

	
	
	Нормативные потери тепловой энергии в сетях
	Гкал
	620,0
	620,0
	620,0
	620,0
	620,0
	620,0
	620,0
	620,0
	620,0
	620,0
	620,0
	620,0

	
	
	Относительные нормативные потери в тепловых сетях
	%
	6,3
	6,3
	6,3
	6,4
	6,4
	6,4
	6,4
	6,4
	6,4
	6,4
	6,4
	6,4

	
	
	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях
	Гкал/м
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8

	
	
	Количество повреждений в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения
	ед./год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Удельная повреждаемость тепловых сетей
	ед./м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к сетям по открытой схеме
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000


	№
	Система
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	
	
	Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме
	%
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде
	тонн/Гкал
	0,260
	0,260
	0,239
	0,225
	0,219
	0,214
	0,208
	0,202
	0,197
	0,192
	0,188
	0,183

	
	
	Нормативная подпитка тепловой сети
	тонн/ч
	0,126
	0,126
	0,119
	0,111
	0,111
	0,111
	0,111
	0,111
	0,111
	0,111
	0,111
	0,111

	
	
	Фактическая подпитка тепловой сети
	тонн/ч
	0,126
	0,126
	0,267
	0,251
	0,244
	0,237
	0,231
	0,225
	0,219
	0,214
	0,209
	0,204

	
	
	Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии
	кВт-ч
	410824
	410824
	410824
	410824
	410824
	410824
	410824
	410824
	410824
	410824
	410824
	410824

	
	
	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии
	кВтч/Гкал
	42,0
	42,0
	42,0
	42,1
	42,1
	42,2
	42,2
	42,2
	42,2
	42,2
	42,2
	42,2

	
	
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	%
	0,0
	0,0
	7,2
	24,8
	10,7
	30,4
	0,0
	0,0
	0,0
	2,4
	0,0
	0,0

	
	
	Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей
	лет/м2
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	19
	Котельная «Администрация» с. Дивеево
	Протяженность тепловых сетей (в 1-тр. исч.)
	м
	566,0
	566,0
	566,0
	566,0
	566,0
	566,0
	566,0
	566,0
	566,0
	566,0
	566,0
	566,0

	
	
	Материальная характеристика тепловых сетей
	м2
	39,4
	39,4
	39,4
	39,4
	39,4
	39,4
	39,4
	39,4
	39,4
	39,4
	39,4
	39,4

	
	
	Средний срок эксплуатации тепловых сетей
	лет
	5,0
	6,0
	7,0
	8,0
	9,0
	10,0
	11,0
	12,0
	13,0
	14,0
	15,0
	16,0

	
	
	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	0,174
	0,174
	0,174
	0,174
	0,174
	0,174
	0,174
	0,174
	0,174
	0,174
	0,174
	0,174

	
	
	Относительная материальная характеристика
	м2/Гкал/ч
	113,1
	113,1
	113,1
	113,1
	113,1
	113,1
	113,1
	113,1
	113,1
	113,1
	113,1
	113,1

	
	
	Нормативные потери тепловой энергии в сетях
	Гкал
	34,2
	34,2
	34,2
	34,2
	34,2
	34,2
	34,2
	34,2
	34,2
	34,2
	34,2
	34,2

	
	
	Относительные нормативные потери в тепловых сетях
	%
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5

	
	
	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях
	Гкал/м
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5

	
	
	Количество повреждений в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения
	ед./год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Удельная повреждаемость тепловых сетей
	ед./м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к сетям по открытой схеме
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме
	%
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде
	тонн/Гкал
	0,151
	0,151
	0,138
	0,132
	0,126
	0,121
	0,115
	0,111
	0,106
	0,101
	0,097
	0,093

	
	
	Нормативная подпитка тепловой сети
	тонн/ч
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003

	
	
	Фактическая подпитка тепловой сети
	тонн/ч
	0,003
	0,003
	0,027
	0,026
	0,025
	0,024
	0,023
	0,022
	0,021
	0,020
	0,019
	0,018

	
	
	Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии
	кВт-ч
	55550
	55550
	55550
	55550
	55550
	55550
	55550
	55550
	55550
	55550
	55550
	55550

	
	
	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии
	кВтч/Гкал
	56,1
	56,1
	56,1
	56,1
	56,1
	56,1
	56,1
	56,1
	56,1
	56,1
	56,1
	56,1

	
	
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	%
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей
	лет/м2
	0,3
	0,3
	0,4
	0,4
	0,5
	0,5
	0,6
	0,6
	0,7
	0,7
	0,8
	0,8


	№
	Система
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	20
	Котельная Сатисского территориального отдела в п. Сатис
	Протяженность тепловых сетей (в 1-тр. исч.)
	м
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0

	
	
	Материальная характеристика тепловых сетей
	м2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Средний срок эксплуатации тепловых сетей
	лет
	44,0
	45,0
	46,0
	47,0
	48,0
	49,0
	50,0
	51,0
	52,0
	53,0
	54,0
	55,0

	
	
	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008

	
	
	Относительная материальная характеристика
	м2/Гкал/ч
	12,7
	12,7
	12,7
	12,7
	12,7
	12,7
	12,7
	12,7
	12,7
	12,7
	12,7
	12,7

	
	
	Нормативные потери тепловой энергии в сетях
	Гкал
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8

	
	
	Относительные нормативные потери в тепловых сетях
	%
	1,9
	1,9
	1,9
	1,9
	1,9
	1,9
	1,9
	1,9
	1,9
	1,9
	1,9
	1,9

	
	
	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях
	Гкал/м
	20,9
	20,9
	20,9
	20,9
	20,9
	20,9
	20,9
	20,9
	20,9
	20,9
	20,9
	20,9

	
	
	Количество повреждений в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения
	ед./год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Удельная повреждаемость тепловых сетей
	ед./м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к сетям по открытой схеме
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме
	%
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде
	тонн/Гкал
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Нормативная подпитка тепловой сети
	тонн/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Фактическая подпитка тепловой сети
	тонн/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии
	кВт-ч
	1770
	1770
	1770
	1770
	1770
	1770
	1770
	1770
	1770
	1770
	1770
	1770

	
	
	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии
	кВтч/Гкал
	42,3
	42,3
	42,3
	42,3
	42,3
	42,3
	42,3
	42,3
	42,3
	42,3
	42,3
	42,3

	
	
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	%
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей
	лет/м2
	431,4
	431,4
	451,0
	460,8
	470,6
	480,4
	490,2
	500,0
	509,8
	519,6
	529,4
	539,2

	21
	Котельная

Дивеевского территориального отдела в

с. Елизарьево
	Протяженность тепловых сетей (в 1-тр. исч.)
	м
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0

	
	
	Материальная характеристика тепловых сетей
	м2
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1

	
	
	Средний срок эксплуатации тепловых сетей
	лет
	46,0
	47,0
	48,0
	49,0
	50,0
	51,0
	52,0
	53,0
	54,0
	55,0
	56,0
	57,0

	
	
	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009

	
	
	Относительная материальная характеристика
	м2/Гкал/ч
	6,9
	6,9
	6,9
	6,9
	6,9
	6,9
	6,9
	6,9
	6,9
	6,9
	6,9
	6,9

	
	
	Нормативные потери тепловой энергии в сетях
	Гкал
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7

	
	
	Относительные нормативные потери в тепловых сетях
	%
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	
	
	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях
	Гкал/м
	24,0
	24,0
	24,0
	24,0
	24,0
	24,0
	24,0
	24,0
	24,0
	24,0
	24,0
	24,0

	
	
	Количество повреждений в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения
	ед./год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Удельная повреждаемость тепловых сетей
	ед./м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к сетям по открытой схеме
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000


	№
	Система
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	
	
	Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме
	%
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде
	тонн/Гкал
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Нормативная подпитка тепловой сети
	тонн/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Фактическая подпитка тепловой сети
	тонн/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии
	кВт-ч
	1710
	1710
	1710
	1710
	1710
	1710
	1710
	1710
	1710
	1710
	1710
	1710

	
	
	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии
	кВтч/Гкал
	35,7
	35,7
	35,7
	35,7
	35,7
	35,7
	35,7
	35,7
	35,7
	35,7
	35,7
	35,7

	
	
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	%
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей
	лет/м2
	718,8
	718,8
	750,0
	765,6
	781,3
	796,9
	812,5
	828,1
	843,8
	859,4
	875,0
	890,6

	22
	Котельная «ДК» с. Ивановское
	Протяженность тепловых сетей (в 1-тр. исч.)
	м
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0

	
	
	Материальная характеристика тепловых сетей
	м2
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1

	
	
	Средний срок эксплуатации тепловых сетей
	лет
	38,0
	39,0
	40,0
	41,0
	42,0
	43,0
	44,0
	45,0
	46,0
	47,0
	48,0
	49,0

	
	
	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016

	
	
	Относительная материальная характеристика
	м2/Гкал/ч
	4,1
	4,1
	4,1
	4,1
	4,1
	4,1
	4,1
	4,1
	4,1
	4,1
	4,1
	4,1

	
	
	Нормативные потери тепловой энергии в сетях
	Гкал
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8

	
	
	Относительные нормативные потери в тепловых сетях
	%
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	
	
	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях
	Гкал/м
	40,8
	40,8
	40,8
	40,8
	40,8
	40,8
	40,8
	40,8
	40,8
	40,8
	40,8
	40,8

	
	
	Количество повреждений в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения
	ед./год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Удельная повреждаемость тепловых сетей
	ед./м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к сетям по открытой схеме
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме
	%
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде
	тонн/Гкал
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Нормативная подпитка тепловой сети
	тонн/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Фактическая подпитка тепловой сети
	тонн/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии
	кВт-ч
	3620
	3620
	3620
	3620
	3620
	3620
	3620
	3620
	3620
	3620
	3620
	3620

	
	
	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии
	кВтч/Гкал
	44,4
	44,4
	44,4
	44,4
	44,4
	44,4
	44,4
	44,4
	44,4
	44,4
	44,4
	44,4

	
	
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	%
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей
	лет/м2
	593,8
	593,8
	625,0
	640,6
	656,3
	671,9
	687,5
	703,1
	718,8
	734,4
	750,0
	765,6


	№
	Система
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	23
	Котельная «ДК» с. Смирново
	Протяженность тепловых сетей (в 1-тр. исч.)
	м
	34,0
	34,0
	34,0
	34,0
	34,0
	34,0
	34,0
	34,0
	34,0
	34,0
	34,0
	34,0

	
	
	Материальная характеристика тепловых сетей
	м2
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3

	
	
	Средний срок эксплуатации тепловых сетей
	лет
	42,0
	43,0
	44,0
	45,0
	46,0
	47,0
	48,0
	49,0
	50,0
	51,0
	52,0
	53,0

	
	
	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023

	
	
	Относительная материальная характеристика
	м2/Гкал/ч
	51,1
	51,1
	51,1
	51,1
	51,1
	51,1
	51,1
	51,1
	51,1
	51,1
	51,1
	51,1

	
	
	Нормативные потери тепловой энергии в сетях
	Гкал
	2,9
	2,9
	2,9
	2,9
	2,9
	2,9
	2,9
	2,9
	2,9
	2,9
	2,9
	2,9

	
	
	Относительные нормативные потери в тепловых сетях
	%
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4

	
	
	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях
	Гкал/м
	7,1
	7,1
	7,1
	7,1
	7,1
	7,1
	7,1
	7,1
	7,1
	7,1
	7,1
	7,1

	
	
	Количество повреждений в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения
	ед./год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Удельная повреждаемость тепловых сетей
	ед./м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к сетям по открытой схеме
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме
	%
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде
	тонн/Гкал
	0,412
	0,412
	0,372
	0,354
	0,337
	0,320
	0,305
	0,290
	0,275
	0,262
	0,249
	0,237

	
	
	Нормативная подпитка тепловой сети
	тонн/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Фактическая подпитка тепловой сети
	тонн/ч
	0,000
	0,000
	0,009
	0,009
	0,008
	0,008
	0,007
	0,007
	0,007
	0,006
	0,006
	0,006

	
	
	Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии
	кВт-ч
	4640
	4640
	4640
	4640
	4640
	4640
	4640
	4640
	4640
	4640
	4640
	4640

	
	
	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии
	кВтч/Гкал
	38,3
	38,3
	38,3
	38,3
	38,3
	38,3
	38,3
	38,3
	38,3
	38,3
	38,3
	38,3

	
	
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	%
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей
	лет/м2
	25,0
	25,0
	25,0
	25,0
	25,0
	25,0
	25,0
	25,0
	25,0
	25,0
	25,0
	25,0

	24
	Котельная «Школьная» с. Конново
	Протяженность тепловых сетей (в 1-тр. исч.)
	м
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7

	
	
	Материальная характеристика тепловых сетей
	м2
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8

	
	
	Средний срок эксплуатации тепловых сетей
	лет
	27,0
	28,0
	29,0
	30,0
	31,0
	32,0
	33,0
	34,0
	35,0
	36,0
	37,0
	38,0

	
	
	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	0,063
	0,063
	0,063
	0,063
	0,063
	0,063
	0,063
	0,063
	0,063
	0,063
	0,063
	0,063

	
	
	Относительная материальная характеристика
	м2/Гкал/ч
	13,2
	13,2
	13,2
	13,2
	13,2
	13,2
	13,2
	13,2
	13,2
	13,2
	13,2
	13,2

	
	
	Нормативные потери тепловой энергии в сетях
	Гкал
	9,6
	9,6
	9,6
	9,6
	9,6
	9,6
	9,6
	9,6
	9,6
	9,6
	9,6
	9,6

	
	
	Относительные нормативные потери в тепловых сетях
	%
	2,7
	2,7
	2,7
	2,7
	2,7
	2,7
	2,7
	2,7
	2,7
	2,7
	2,7
	2,7

	
	
	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях
	Гкал/м
	29,3
	29,3
	29,3
	29,3
	29,3
	29,3
	29,3
	29,3
	29,3
	29,3
	29,3
	29,3

	
	
	Количество повреждений в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения
	ед./год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Удельная повреждаемость тепловых сетей
	ед./м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к сетям по открытой схеме
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000


	№
	Система
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	
	
	Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме
	%
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде
	тонн/Гкал
	0,284
	0,284
	0,256
	0,244
	0,232
	0,220
	0,209
	0,199
	0,189
	0,180
	0,171
	0,162

	
	
	Нормативная подпитка тепловой сети
	тонн/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Фактическая подпитка тепловой сети
	тонн/ч
	0,000
	0,000
	0,018
	0,017
	0,016
	0,016
	0,015
	0,014
	0,013
	0,013
	0,012
	0,011

	
	
	Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии
	кВт-ч
	5488
	5488
	5488
	5488
	5488
	5488
	5488
	5488
	5488
	5488
	5488
	5488

	
	
	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии
	кВтч/Гкал
	15,6
	15,6
	15,6
	15,6
	15,6
	15,6
	15,6
	15,6
	15,6
	15,6
	15,6
	15,6

	
	
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	%
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей
	лет/м2
	105,0
	105,0
	105,0
	105,0
	105,0
	105,0
	105,0
	105,0
	105,0
	105,0
	105,0
	105,0

	25
	Котельная «ДК» с. Б. Череватово
	Протяженность тепловых сетей (в 1-тр. исч.)
	м
	5,4
	5,4
	5,4
	5,4
	5,4
	5,4
	5,4
	5,4
	5,4
	5,4
	5,4
	5,4

	
	
	Материальная характеристика тепловых сетей
	м2
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5

	
	
	Средний срок эксплуатации тепловых сетей
	лет
	36,0
	37,0
	38,0
	39,0
	40,0
	41,0
	42,0
	43,0
	44,0
	45,0
	46,0
	47,0

	
	
	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023

	
	
	Относительная материальная характеристика
	м2/Гкал/ч
	110,4
	110,4
	110,4
	110,4
	110,4
	110,4
	110,4
	110,4
	110,4
	110,4
	110,4
	110,4

	
	
	Нормативные потери тепловой энергии в сетях
	Гкал
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4

	
	
	Относительные нормативные потери в тепловых сетях
	%
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0

	
	
	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях
	Гкал/м
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4

	
	
	Количество повреждений в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения
	ед./год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Удельная повреждаемость тепловых сетей
	ед./м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к сетям по открытой схеме
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме
	%
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде
	тонн/Гкал
	0,424
	0,424
	0,384
	0,365
	0,347
	0,330
	0,314
	0,299
	0,285
	0,271
	0,258
	0,246

	
	
	Нормативная подпитка тепловой сети
	тонн/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Фактическая подпитка тепловой сети
	тонн/ч
	0,000
	0,000
	0,009
	0,009
	0,008
	0,008
	0,007
	0,007
	0,007
	0,006
	0,006
	0,006

	
	
	Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии
	кВт-ч
	1480
	1480
	1480
	1480
	1480
	1480
	1480
	1480
	1480
	1480
	1480
	1480

	
	
	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии
	кВтч/Гкал
	12,6
	12,6
	12,6
	12,6
	12,6
	12,6
	12,6
	12,6
	12,6
	12,6
	12,6
	12,6

	
	
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	%
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей
	лет/м2
	14,4
	14,4
	15,2
	15,6
	16,0
	16,4
	16,8
	17,2
	17,6
	18,0
	18,4
	18,8


	№
	Система
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	26
	Котельная

Дивеевского территориального отдела в с. Б. Череватово
	Протяженность тепловых сетей (в 1-тр. исч.)
	м
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0

	
	
	Материальная характеристика тепловых сетей
	м2
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3

	
	
	Средний срок эксплуатации тепловых сетей
	лет
	40,0
	41,0
	42,0
	43,0
	44,0
	45,0
	46,0
	47,0
	48,0
	49,0
	50,0
	51,0

	
	
	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008

	
	
	Относительная материальная характеристика
	м2/Гкал/ч
	32,3
	32,3
	32,3
	32,3
	32,3
	32,3
	32,3
	32,3
	32,3
	32,3
	32,3
	32,3

	
	
	Нормативные потери тепловой энергии в сетях
	Гкал
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6

	
	
	Относительные нормативные потери в тепловых сетях
	%
	3,8
	3,8
	3,8
	3,8
	3,8
	3,8
	3,8
	3,8
	3,8
	3,8
	3,8
	3,8

	
	
	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях
	Гкал/м
	8,4
	8,4
	8,4
	8,4
	8,4
	8,4
	8,4
	8,4
	8,4
	8,4
	8,4
	8,4

	
	
	Количество повреждений в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения
	ед./год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Удельная повреждаемость тепловых сетей
	ед./м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к сетям по открытой схеме
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме
	%
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде
	тонн/Гкал
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Нормативная подпитка тепловой сети
	тонн/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Фактическая подпитка тепловой сети
	тонн/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии
	кВт-ч
	510
	510
	510
	510
	510
	510
	510
	510
	510
	510
	510
	510

	
	
	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии
	кВтч/Гкал
	12,2
	12,2
	12,2
	12,2
	12,2
	12,2
	12,2
	12,2
	12,2
	12,2
	12,2
	12,2

	
	
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	%
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей
	лет/м2
	156,9
	156,9
	164,7
	168,6
	172,5
	176,5
	180,4
	184,3
	188,2
	192,2
	196,1
	200,0

	27
	Котельная «Детский сад» с. Дивеево
	Протяженность тепловых сетей (в 1-тр. исч.)
	м
	6,0
	6,0
	6,0
	6,0
	6,0
	6,0
	6,0
	6,0
	6,0
	6,0
	6,0
	6,0

	
	
	Материальная характеристика тепловых сетей
	м2
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3

	
	
	Средний срок эксплуатации тепловых сетей
	лет
	17,0
	18,0
	19,0
	20,0
	21,0
	22,0
	23,0
	24,0
	25,0
	26,0
	27,0
	28,0

	
	
	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020

	
	
	Относительная материальная характеристика
	м2/Гкал/ч
	3,2
	3,2
	3,2
	3,2
	3,2
	3,2
	3,2
	3,2
	3,2
	3,2
	3,2
	3,2

	
	
	Нормативные потери тепловой энергии в сетях
	Гкал
	2,6
	2,6
	2,6
	2,6
	2,6
	2,6
	2,6
	2,6
	2,6
	2,6
	2,6
	2,6

	
	
	Относительные нормативные потери в тепловых сетях
	%
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4

	
	
	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях
	Гкал/м
	53,3
	53,3
	53,3
	53,3
	53,3
	53,3
	53,3
	53,3
	53,3
	53,3
	53,3
	53,3

	
	
	Количество повреждений в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения
	ед./год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Удельная повреждаемость тепловых сетей
	ед./м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к сетям по открытой схеме
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000


	№
	Система
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	
	
	Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме
	%
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде
	тонн/Гкал
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Нормативная подпитка тепловой сети
	тонн/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Фактическая подпитка тепловой сети
	тонн/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии
	кВт-ч
	1530
	1530
	1530
	1530
	1530
	1530
	1530
	1530
	1530
	1530
	1530
	1530

	
	
	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии
	кВтч/Гкал
	14,3
	14,3
	14,3
	14,3
	14,3
	14,3
	14,3
	14,3
	14,3
	14,3
	14,3
	14,3

	
	
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	%
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей
	лет/м2
	265,6
	265,6
	296,9
	312,5
	328,1
	343,8
	359,4
	375,0
	390,6
	406,3
	421,9
	437,5

	28
	Котельная с. Кременки
	Протяженность тепловых сетей (в 1-тр. исч.)
	м
	5762,0
	5762,0
	5762,0
	5762,0
	5762,0
	5762,0
	5762,0
	5762,0
	5762,0
	5762,0
	5762,0
	5762,0

	
	
	Материальная характеристика тепловых сетей
	м2
	505,8
	505,8
	505,8
	505,8
	505,8
	505,8
	505,8
	505,8
	505,8
	505,8
	505,8
	505,8

	
	
	Средний срок эксплуатации тепловых сетей
	лет
	53,0
	54,0
	53,7
	38,6
	35,9
	17,9
	18,9
	19,9
	20,9
	21,9
	22,9
	23,9

	
	
	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	0,743
	0,743
	0,743
	0,743
	0,743
	0,743
	0,743
	0,743
	0,743
	0,743
	0,743
	0,743

	
	
	Относительная материальная характеристика
	м2/Гкал/ч
	328,0
	328,0
	328,0
	328,0
	328,0
	328,0
	328,0
	328,0
	328,0
	328,0
	328,0
	328,0

	
	
	Нормативные потери тепловой энергии в сетях
	Гкал
	257,0
	257,0
	257,0
	257,0
	257,0
	257,0
	257,0
	257,0
	257,0
	257,0
	257,0
	257,0

	
	
	Относительные нормативные потери в тепловых сетях
	%
	8,4
	8,4
	8,5
	8,5
	8,5
	8,5
	8,5
	8,5
	8,5
	8,5
	8,5
	8,5

	
	
	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях
	Гкал/м
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1

	
	
	Количество повреждений в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения
	ед./год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Удельная повреждаемость тепловых сетей
	ед./м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к сетям по открытой схеме
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме
	%
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде
	тонн/Гкал
	0,164
	0,164
	0,125
	0,122
	0,119
	0,117
	0,114
	0,111
	0,109
	0,106
	0,104
	0,102

	
	
	Нормативная подпитка тепловой сети
	тонн/ч
	0,056
	0,056
	0,037
	0,037
	0,037
	0,037
	0,037
	0,037
	0,037
	0,037
	0,037
	0,037

	
	
	Фактическая подпитка тепловой сети
	тонн/ч
	0,056
	0,056
	0,076
	0,074
	0,072
	0,070
	0,069
	0,067
	0,066
	0,064
	0,063
	0,061

	
	
	Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии
	кВт-ч
	130162
	130162
	130162
	130162
	130162
	130162
	130162
	130162
	130162
	130162
	130162
	130162

	
	
	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии
	кВтч/Гкал
	42,8
	42,8
	42,8
	42,9
	43,0
	43,2
	43,2
	43,2
	43,2
	43,2
	43,2
	43,2

	
	
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	%
	0,0
	0,0
	2,3
	29,9
	9,7
	52,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей
	лет/м2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1


	№
	Система
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	29
	Котельная «Школьная» с. Глухово
	Протяженность тепловых сетей (в 1-тр. исч.)
	м
	215,0
	215,0
	215,0
	215,0
	215,0
	215,0
	215,0
	215,0
	215,0
	215,0
	215,0
	215,0

	
	
	Материальная характеристика тепловых сетей
	м2
	21,5
	21,5
	21,5
	21,5
	21,5
	21,5
	21,5
	21,5
	21,5
	21,5
	21,5
	21,5

	
	
	Средний срок эксплуатации тепловых сетей
	лет
	29,0
	30,0
	31,0
	32,0
	33,0
	34,0
	35,0
	36,0
	37,0
	38,0
	39,0
	40,0

	
	
	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102

	
	
	Относительная материальная характеристика
	м2/Гкал/ч
	108,3
	108,3
	108,3
	108,3
	108,3
	108,3
	108,3
	108,3
	108,3
	108,3
	108,3
	108,3

	
	
	Нормативные потери тепловой энергии в сетях
	Гкал
	11,3
	11,3
	11,3
	11,3
	11,3
	11,3
	11,3
	11,3
	11,3
	11,3
	11,3
	11,3

	
	
	Относительные нормативные потери в тепловых сетях
	%
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1

	
	
	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях
	Гкал/м
	4,8
	4,8
	4,8
	4,8
	4,8
	4,8
	4,8
	4,8
	4,8
	4,8
	4,8
	4,8

	
	
	Количество повреждений в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения
	ед./год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Удельная повреждаемость тепловых сетей
	ед./м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к сетям по открытой схеме
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме
	%
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде
	тонн/Гкал
	0,189
	0,189
	0,173
	0,165
	0,158
	0,151
	0,144
	0,138
	0,132
	0,127
	0,121
	0,116

	
	
	Нормативная подпитка тепловой сети
	тонн/ч
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002

	
	
	Фактическая подпитка тепловой сети
	тонн/ч
	0,002
	0,002
	0,018
	0,017
	0,017
	0,016
	0,015
	0,015
	0,014
	0,013
	0,013
	0,012

	
	
	Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии
	кВт-ч
	21920
	21920
	21920
	21920
	21920
	21920
	21920
	21920
	21920
	21920
	21920
	21920

	
	
	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии
	кВтч/Гкал
	41,5
	41,5
	41,5
	41,5
	41,5
	41,5
	41,5
	41,5
	41,5
	41,5
	41,5
	41,5

	
	
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	%
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей
	лет/м2
	2,6
	2,6
	2,8
	2,9
	3,0
	3,1
	3,2
	3,3
	3,4
	3,5
	3,5
	3,6

	30
	Блочная котельная для Центра культурного развития и автостанции с. Дивеево
	Протяженность тепловых сетей (в 1-тр. исч.)
	м
	1012,6
	1012,6
	1012,6
	1012,6
	1012,6
	1012,6
	1012,6
	1012,6
	1012,6
	1012,6
	1012,6
	1012,6

	
	
	Материальная характеристика тепловых сетей
	м2
	53,9
	53,9
	53,9
	53,9
	53,9
	53,9
	53,9
	53,9
	53,9
	53,9
	53,9
	53,9

	
	
	Средний срок эксплуатации тепловых сетей
	лет
	1,0
	2,0
	3,0
	4,0
	5,0
	6,0
	7,0
	8,0
	9,0
	10,0
	11,0
	12,0

	
	
	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	0,056
	0,056
	0,056
	0,056
	0,056
	0,056
	0,056
	0,056
	0,056
	0,056
	0,056
	0,056

	
	
	Относительная материальная характеристика
	м2/Гкал/ч
	566,7
	566,7
	566,7
	566,7
	566,7
	566,7
	566,7
	566,7
	566,7
	566,7
	566,7
	566,7

	
	
	Нормативные потери тепловой энергии в сетях
	Гкал
	70,1
	70,1
	70,1
	70,1
	70,1
	70,1
	70,1
	70,1
	70,1
	70,1
	70,1
	70,1

	
	
	Относительные нормативные потери в тепловых сетях
	%
	24,1
	24,1
	24,1
	24,1
	24,1
	24,1
	24,1
	24,1
	24,1
	24,1
	24,1
	24,1

	
	
	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях
	Гкал/м
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	
	
	Количество повреждений в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения
	ед./год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Удельная повреждаемость тепловых сетей
	ед./м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к сетям по открытой схеме
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000


	№
	Система
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	
	
	Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме
	%
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде
	тонн/Гкал
	0,171
	0,171
	0,162
	0,158
	0,154
	0,150
	0,147
	0,143
	0,140
	0,137
	0,134
	0,131

	
	
	Нормативная подпитка тепловой сети
	тонн/ч
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005

	
	
	Фактическая подпитка тепловой сети
	тонн/ч
	0,005
	0,005
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008

	
	
	Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии
	кВт-ч
	21562
	21562
	21562
	21562
	21562
	21562
	21562
	21562
	21562
	21562
	21562
	21562

	
	
	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии
	кВтч/Гкал
	74,0
	74,0
	74,0
	74,0
	74,0
	74,0
	74,0
	74,0
	74,0
	74,0
	74,0
	74,0

	
	
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	%
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей
	лет/м2
	0,0
	0,0
	0,1
	0,1
	0,2
	0,2
	0,2
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,4

	31
	Блочная модульная котельная КМ- 2,07 ВГ (п. Сатис)
	Протяженность тепловых сетей (в 1-тр. исч.)
	м
	1990,5
	1990,5
	1990,5
	1990,5
	1990,5
	1990,5
	1990,5
	1990,5
	1990,5
	1990,5
	1990,5
	1990,5

	
	
	Материальная характеристика тепловых сетей
	м2
	159,8
	159,8
	159,8
	159,8
	159,8
	159,8
	159,8
	159,8
	159,8
	159,8
	159,8
	159,8

	
	
	Средний срок эксплуатации тепловых сетей
	лет
	42,0
	43,0
	41,5
	40,2
	30,4
	24,4
	25,4
	26,4
	27,4
	28,4
	29,4
	30,4

	
	
	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	0,640
	0,640
	0,640
	0,640
	0,640
	0,640
	0,640
	0,640
	0,640
	0,640
	0,640
	0,640

	
	
	Относительная материальная характеристика
	м2/Гкал/ч
	370,3
	370,3
	370,3
	370,3
	370,3
	370,3
	370,3
	370,3
	370,3
	370,3
	370,3
	370,3

	
	
	Нормативные потери тепловой энергии в сетях
	Гкал
	1393,2
	1393,2
	1393,2
	1393,2
	1393,2
	1393,2
	1393,2
	1393,2
	1393,2
	1393,2
	1393,2
	1393,2

	
	
	Относительные нормативные потери в тепловых сетях
	%
	32,5
	32,5
	32,5
	32,5
	32,6
	32,6
	32,6
	32,6
	32,6
	32,6
	32,6
	32,6

	
	
	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях
	Гкал/м
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7

	
	
	Количество повреждений в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения
	ед./год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Удельная повреждаемость тепловых сетей
	ед./м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к сетям по открытой схеме
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме
	%
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде
	тонн/Гкал
	0,204
	0,204
	0,195
	0,191
	0,187
	0,183
	0,180
	0,176
	0,173
	0,170
	0,167
	0,164

	
	
	Нормативная подпитка тепловой сети
	тонн/ч
	0,053
	0,053
	0,053
	0,053
	0,053
	0,053
	0,053
	0,053
	0,053
	0,053
	0,053
	0,053

	
	
	Фактическая подпитка тепловой сети
	тонн/ч
	0,053
	0,053
	0,095
	0,093
	0,091
	0,089
	0,088
	0,086
	0,084
	0,083
	0,081
	0,080

	
	
	Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии
	кВт-ч
	97178
	97178
	97178
	97178
	97178
	97178
	97178
	97178
	97178
	97178
	97178
	97178

	
	
	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии
	кВтч/Гкал
	22,7
	22,7
	22,7
	22,7
	22,7
	22,7
	22,7
	22,7
	22,7
	22,7
	22,7
	22,7

	
	
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	%
	0,0
	0,0
	5,8
	5,7
	26,9
	22,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей
	лет/м2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1


	№
	Система
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	32
	Котёл наружного применения КСВО-1000/2 сдвоенный (2*500 кВт) п. Сатис
	Протяженность тепловых сетей (в 1-тр. исч.)
	м
	1025,0
	1025,0
	1025,0
	1025,0
	1025,0
	1025,0
	1025,0
	1025,0
	1025,0
	1025,0
	1025,0
	1025,0

	
	
	Материальная характеристика тепловых сетей
	м2
	64,8
	64,8
	64,8
	64,8
	64,8
	64,8
	64,8
	64,8
	64,8
	64,8
	64,8
	64,8

	
	
	Средний срок эксплуатации тепловых сетей
	лет
	40,4
	41,4
	33,4
	27,2
	16,8
	13,4
	14,4
	15,4
	16,4
	17,4
	18,4
	19,4

	
	
	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	0,195
	0,195
	0,195
	0,195
	0,195
	0,195
	0,195
	0,195
	0,195
	0,195
	0,195
	0,195

	
	
	Относительная материальная характеристика
	м2/Гкал/ч
	332,4
	332,4
	332,4
	332,4
	332,4
	332,4
	332,4
	332,4
	332,4
	332,4
	332,4
	332,4

	
	
	Нормативные потери тепловой энергии в сетях
	Гкал
	570,9
	570,9
	570,9
	570,9
	570,9
	570,9
	570,9
	570,9
	570,9
	570,9
	570,9
	570,9

	
	
	Относительные нормативные потери в тепловых сетях
	%
	45,6
	45,6
	45,6
	45,6
	45,7
	45,8
	45,8
	45,8
	45,8
	45,8
	45,8
	45,8

	
	
	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях
	Гкал/м
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2

	
	
	Количество повреждений в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения
	ед./год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Удельная повреждаемость тепловых сетей
	ед./м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к сетям по открытой схеме
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме
	%
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде
	тонн/Гкал
	0,279
	0,279
	0,256
	0,245
	0,235
	0,226
	0,216
	0,208
	0,199
	0,191
	0,184
	0,176

	
	
	Нормативная подпитка тепловой сети
	тонн/ч
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010

	
	
	Фактическая подпитка тепловой сети
	тонн/ч
	0,010
	0,010
	0,064
	0,061
	0,059
	0,056
	0,054
	0,052
	0,050
	0,048
	0,046
	0,044

	
	
	Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии
	кВт-ч
	22866
	22866
	22866
	22866
	22866
	22866
	22866
	22866
	22866
	22866
	22866
	22866

	
	
	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии
	кВтч/Гкал
	18,3
	18,3
	18,3
	18,3
	18,3
	18,3
	18,3
	18,3
	18,3
	18,3
	18,3
	18,3

	
	
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	%
	0,0
	0,0
	21,8
	21,5
	41,9
	26,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей
	лет/м2
	0,6
	0,6
	0,5
	0,4
	0,3
	0,2
	0,2
	0,2
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3

	33
	Блочно​модульная котельная EMS- 5600M (п. Сатис)
	Протяженность тепловых сетей (в 1-тр. исч.)
	м
	6151,6
	6151,6
	6151,6
	6151,6
	6151,6
	6151,6
	6151,6
	6151,6
	6151,6
	6151,6
	6151,6
	6151,6

	
	
	Материальная характеристика тепловых сетей
	м2
	643,5
	643,5
	643,5
	643,5
	643,5
	643,5
	643,5
	643,5
	643,5
	643,5
	643,5
	643,5

	
	
	Средний срок эксплуатации тепловых сетей
	лет
	36,6
	37,6
	35,1
	34,5
	31,9
	31,3
	32,3
	33,3
	34,3
	35,1
	36,1
	37,1

	
	
	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	4,083
	4,083
	4,083
	4,083
	4,083
	4,083
	4,083
	4,083
	4,083
	4,083
	4,083
	4,083

	
	
	Относительная материальная характеристика
	м2/Гкал/ч
	157,6
	157,6
	157,6
	157,6
	157,6
	157,6
	157,6
	157,6
	157,6
	157,6
	157,6
	157,6

	
	
	Нормативные потери тепловой энергии в сетях
	Гкал
	2787,0
	2787,0
	2787,0
	2787,0
	2787,0
	2787,0
	2787,0
	2787,0
	2787,0
	2787,0
	2787,0
	2787,0

	
	
	Относительные нормативные потери в тепловых сетях
	%
	38,0
	38,0
	38,0
	38,0
	38,0
	38,0
	38,0
	38,0
	38,0
	38,0
	38,0
	38,0

	
	
	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях
	Гкал/м
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2

	
	
	Количество повреждений в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения
	ед./год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Удельная повреждаемость тепловых сетей
	ед./м/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к сетям по открытой схеме
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000


	№
	Система
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	
	
	Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме
	%
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде
	тонн/Гкал
	0,470
	0,470
	0,438
	0,423
	0,409
	0,396
	0,384
	0,372
	0,360
	0,350
	0,339
	0,330

	
	
	Нормативная подпитка тепловой сети
	тонн/ч
	0,213
	0,213
	0,213
	0,213
	0,213
	0,213
	0,213
	0,213
	0,213
	0,213
	0,213
	0,213

	
	
	Фактическая подпитка тепловой сети
	тонн/ч
	0,213
	0,213
	0,643
	0,622
	0,601
	0,582
	0,564
	0,546
	0,529
	0,513
	0,498
	0,484

	
	
	Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии
	кВт-ч
	30143,2
	30143,2
	30143,2
	30143,2
	30143,2
	30143,2
	30143,2
	30143,2
	30143,2
	30143,2
	30143,2
	30143,2

	
	
	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии
	кВтч/Гкал
	4,1
	4,1
	4,1
	4,1
	4,1
	4,1
	4,1
	4,1
	4,1
	4,1
	4,1
	4,1

	
	
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	%
	0,0
	0,0
	9,5
	4,6
	10,2
	5,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,8
	0,0
	0,0

	
	
	Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей
	лет/м2
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,0
	0,0
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1


Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия
Обобщенные данные о ценовых (тарифных) последствиях для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения представлены в таблице 27.

Таблица 27. Расчеты показателей тарифных последствий

	Наименование ЕТО
	Показатели
	Ед. изм
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	МП «Коммунальник»
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	17,251
	17,251
	17,251
	17,251
	17,251
	17,251
	17,251
	17,251
	17,251
	17,251
	17,251

	
	Располагаемая мощность оборудования
	Гкал/ч
	17,240
	17,240
	17,240
	17,240
	17,240
	17,240
	17,240
	17,240
	17,240
	17,240
	17,240

	
	Собственные и хозяйственные нужды
	Гкал/ч
	0,122
	0,122
	0,122
	0,122
	0,122
	0,122
	0,122
	0,122
	0,122
	0,122
	0,122

	
	Потери мощности в тепловой сети
	Гкал/ч
	0,424
	0,419
	0,416
	0,415
	0,414
	0,414
	0,414
	0,414
	0,414
	0,414
	0,414

	
	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	6,631
	6,631
	6,631
	6,631
	6,631
	6,631
	6,631
	6,631
	6,631
	6,631
	6,631

	
	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	10,062
	10,067
	10,071
	10,072
	10,073
	10,073
	10,073
	10,073
	10,073
	10,073
	10,073

	
	Доля резерва (от установленной мощности)
	%
	58,3
	58,4
	58,4
	58,4
	58,4
	58,4
	58,4
	58,4
	58,4
	58,4
	58,4

	
	Выработано тепловой энергии
	тыс. Гкал
	22,101
	22,091
	22,066
	22,053
	22,024
	22,024
	22,024
	22,024
	22,022
	22,022
	22,022

	
	Собственные нужды! источника тепловой энергии
	тыс. Гкал
	0,664
	0,664
	0,664
	0,664
	0,664
	0,664
	0,664
	0,664
	0,664
	0,664
	0,664

	
	Отпущено с коллекторов
	тыс. Гкал
	21,436
	21,427
	21,402
	21,389
	21,359
	21,359
	21,359
	21,359
	21,358
	21,358
	21,358

	
	Потери при передаче по тепловым сетям
	тыс. Гкал
	1,318
	1,309
	1,284
	1,271
	1,241
	1,241
	1,241
	1,241
	1,240
	1,240
	1,240

	
	То же в %
	%
	6,0
	5,9
	5,8
	5,8
	5,6
	5,6
	5,6
	5,6
	5,6
	5,6
	5,6

	
	Полезный отпуск тепловой энергии
	тыс. Гкал
	20,118
	20,118
	20,118
	20,118
	20,118
	20,118
	20,118
	20,118
	20,118
	20,118
	20,118

	
	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии
	тыс. т у. т.
	3,697
	3,690
	3,682
	3,677
	3,667
	3,667
	3,667
	3,667
	3,667
	3,667
	3,667

	
	Средневзвешенный НУР
	кг у.т./Гкал
	167,3
	167,1
	166,8
	166,7
	166,5
	166,5
	166,5
	166,5
	166,5
	166,5
	166,5

	
	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов
	%
	85,41
	85,52
	85,62
	85,68
	85,79
	85,79
	85,79
	85,79
	85,80
	85,80
	85,80

	
	Операционные (подконтрольные) расходы
	тыс. руб.
	33295,85
	36543,56
	39385,27
	41685,07
	43293,98
	45025,74
	46826,77
	48699,84
	50644,32
	52670,09
	54776,90

	
	Неподконтрольные расходы!
	тыс. руб.
	6356,45
	6976,46
	7518,97
	7958,02
	8265,17
	8595,78
	8939,61
	9297,19
	9668,41
	10055,15
	10457,35

	
	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды! и теплоносителя
	тыс. руб.
	61211,84
	67182,52
	72406,78
	76634,78
	79592,65
	82776,35
	86087,41
	89530,90
	93105,67
	96829,90
	100703,10

	
	Прибыль
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	ИТОГО необходимая валовая выручка
	тыс. руб.
	100864,13
	110702,55
	119311,02
	126277,87
	131151,80
	136397,88
	141853,79
	147527,94
	153418,40
	159555,14
	165937,35

	
	Тариф на производство (передачу) тепловой энергии
	руб./Гкал
	5013,56
	5502,59
	5930,49
	6276,78
	6519,04
	6779,81
	7051,00
	7333,04
	7625,83
	7930,86
	8248,10


	Наименование ЕТО
	Показатели
	Ед. изм
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	МП «Сатисское ЖКХ»
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	5,660
	5,660
	5,660
	5,660
	5,660
	5,660
	5,660
	5,660
	5,660
	5,660
	5,660

	
	Располагаемая мощность оборудования
	Гкал/ч
	5,660
	5,660
	5,660
	5,660
	5,660
	5,660
	5,660
	5,660
	5,660
	5,660
	5,660

	
	Собственные и хозяйственные нужды
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Потери мощности в тепловой сети
	Гкал/ч
	0,255
	0,252
	0,249
	0,240
	0,232
	0,232
	0,232
	0,232
	0,232
	0,232
	0,232

	
	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	4,278
	4,278
	4,278
	4,278
	4,278
	4,278
	4,278
	4,278
	4,278
	4,278
	4,278

	
	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	1,126
	1,130
	1,133
	1,142
	1,149
	1,149
	1,149
	1,149
	1,149
	1,149
	1,149

	
	Доля резерва (от установленной мощности)
	%
	19,9
	20,0
	20,0
	20,2
	20,3
	20,3
	20,3
	20,3
	20,3
	20,3
	20,3

	
	Выработано тепловой энергии
	тыс. Гкал
	12,871
	12,869
	12,866
	12,858
	12,854
	12,854
	12,854
	12,854
	12,853
	12,853
	12,853

	
	Собственные нужды! источника тепловой энергии
	тыс. Гкал
	0,839
	0,839
	0,839
	0,839
	0,839
	0,839
	0,839
	0,839
	0,839
	0,839
	0,839

	
	Отпущено с коллекторов
	тыс. Гкал
	12,031
	12,029
	12,027
	12,019
	12,014
	12,014
	12,014
	12,014
	12,014
	12,014
	12,014

	
	Потери при передаче по тепловым сетям
	тыс. Гкал
	0,223
	0,221
	0,219
	0,211
	0,206
	0,206
	0,206
	0,206
	0,206
	0,206
	0,206

	
	То же в %
	%
	1,7
	1,7
	1,7
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6

	
	Полезный отпуск тепловой энергии
	тыс. Гкал
	11,808
	11,808
	11,808
	11,808
	11,808
	11,808
	11,808
	11,808
	11,808
	11,808
	11,808

	
	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии
	тыс. т у. т.
	2,132
	2,131
	2,131
	2,129
	2,129
	2,129
	2,129
	2,129
	2,129
	2,129
	2,129

	
	Средневзвешенный НУР
	кг у.т./Гкал
	165,6
	165,6
	165,6
	165,6
	165,6
	165,6
	165,6
	165,6
	165,6
	165,6
	165,6

	
	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов
	%
	86,26
	86,26
	86,26
	86,26
	86,27
	86,27
	86,27
	86,27
	86,27
	86,27
	86,27

	
	Операционные (подконтрольные) расходы
	тыс. руб.
	36122,72
	39656,24
	42781,59
	45277,16
	47070,61
	48953,43
	50911,57
	52948,03
	55062,13
	57264,61
	59555,20

	
	Неподконтрольные расходы!
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды! и теплоносителя
	тыс. руб.
	31837,25
	34951,57
	37706,14
	39905,65
	41486,32
	43145,77
	44871,60
	46666,47
	48529,76
	50470,95
	52489,79

	
	Прибыль
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	ИТОГО необходимая валовая выручка
	тыс. руб.
	67959,97
	74607,82
	80487,74
	85182,81
	88556,93
	92099,20
	95783,17
	99614,50
	103591,88
	107735,56
	112044,98

	
	Тариф на производство (передачу) тепловой энергии
	руб./Гкал
	5755,27
	6318,25
	6816,20
	7213,80
	7499,54
	7799,53
	8111,51
	8435,97
	8772,80
	9123,71
	9488,66


Раздел 16 - Обеспечение экологической безопасности теплоснабжения
16.1 Описание текущего и перспективного объема (массы) выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сбросов загрязняющих веществ на водосборные площади, в поверхностные и подземные водные объекты, размещения отходов производства, образующихся на стационарных объектах производства тепловой энергии (мощности), в том числе функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии
В соответствии с положениями нормативных документов "Инструкции по нормированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для тепловых электростанций и котельных" РД 153​34.0-02.303-98 и "Методического пособия по расчёту, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненного и переработанного)" "НИИ Атмосфера" нормированию подлежат выбросы загрязняющих веществ, содержащиеся в дымовых газах:

· при сжигании газа: Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота), Азот (II) оксид (Азот монооксид), Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) и Бенз/а/пирен;

· при сжигании мазута: Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота), Азот (II) оксид (Азот монооксид), Углерод (Пигмент черный), Сера диоксид, Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ), Бенз/а/пирен, Мазутная зола теплоэлектростанций (в пересчете на ванадий).;

· при сжигании угля: Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота), Азот (II) оксид (Азот монооксид), Углерод (Пигмент черный), Сера диоксид, Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ), Бенз/а/пирен, Пыль неорганическая: 70 - 20 % SO2.

· при сжигании дизельного топлива: Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота), Азот (II) оксид (Азот монооксид), Углерод (Пигмент черный), Сера диоксид, Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ), Бенз/а/пирен.

Указанные загрязняющие вещества входят в перечень нормируемых веществ, утвержденный Распоряжением правительства №2909-р от 20.10.2023 (ред. 05.06.2024), вступившим в силу с 01.01.2024.

Значения фактических и перспективных выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух приведены в Главе 19 "Оценка экологической безопасности теплоснабжения" Обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения. Перспективные суммарные объемы (массы) выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух невозможно рассчитать в связи с отсутствием данных.

16.2 Описание текущих и перспективных значений средних за год концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от выбросов объектов теплоснабжения
Средние за год концентрации загрязняющих веществ — это концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, соответствующие длительному (сезон, год) времени осреднения.

В перспективе вклад выбросов от объектов теплоснабжения, в фоновые (сводные) концентрации загрязняющих веществ снижается относительно показателя на существующее положение. Это может быть связано с реализацией различных мероприятий, таких как: переключение перечня источников теплоснабжения на ТЭЦ и котельные с высокой установленной тепловой мощностью, перевод источников тепловой энергии на природный газа в качестве основного топлива, заменой тепловых сетей, что привод к меньшему потреблению топлива и тд.

При сравнении удельных валовых выбросов для ряда загрязняющих веществ оказывается, что основным загрязняющем веществом, выбрасываемыми при эксплуатации источников теплоснабжения являются Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота).

Значения текущих и перспективных значений средних за год концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от выбросов объектов теплоснабжения невозможно рассчитать в связи с отсутствием данных.

16.3 Описание текущих и перспективных значений максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от выбросов объектов теплоснабжения
Максимальные разовые концентрации вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения — это максимальная концентрация вещества, при которой оно при кратковременном (до 20 минут) воздействии не вызывает рефлекторных реакций организма.

Расчеты проводятся с учетом планируемых мероприятий по модернизации существующих объектов и внедрению современных природоохранных технологий на новых источниках теплоснабжения. Особое внимание уделяется соблюдению предельно допустимых концентраций вредных веществ в атмосфере. На прогнозные расчеты влияют следующие аспекты:

· Характеристики источников выбросов от объектов теплоснабжения;

· Параметры рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере;

· Прогнозируемые концентрации вредных веществ в приземном слое воздуха;

· Эффективность планируемых мероприятий;

· Соответствие расчетных показателей установленным экологическим нормативам.

Результаты прогнозных расчетов являются основанием для разработки разделов схемы теплоснабжения, связанных с экологическим обоснованием планируемых мероприятий. На их основе формируются рекомендации по оптимизации размещения объектов теплоснабжения и выбору технологических решений, обеспечивающих минимальное воздействие на атмосферный воздух. Значения максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ невозможно рассчитать в связи с отсутствием данных.

16.4 Оценку снижения объема (массы) выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и размещения отходов производства за счет перераспределения тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии
Методика расчета заключается в расчете фактических и перспективных суммарных выбросов загрязняющих веществ от основных источников теплоснабжения и сравнение удельных валовых выбросов с дифференциацией по типам загрязняющих веществ:

· Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота);

· Азот (II) оксид (Азот монооксид);

· Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ);

· Бенз/а/пирен;

· Сера диоксид;

· Углерод (Пигмент черный);

· Мазутная зола теплоэлектростанций (в пересчете на ванадий);

· Пыль неорганическая: 70 - 20 % SiO2.

Перераспределение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии не планируется, в связи с этим невозможно провести оценку снижения объема (массы) выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и размещения отходов производства за счет перераспределения тепловой нагрузки.

16.5 Предложения по снижению объема (массы) выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, сбросов вредных (загрязняющих) веществ на водосборные площади, в поверхностные и подземные водные объекты, и минимизации воздействий на окружающую среду от размещения отходов производства
При сжигании в котельных и ТЭЦ мазута и каменных углей происходит образование следующих видов отходов:

· зола от сжигания мазута;

· шлак каменноугольный.

Расчет количества образования отходов сжигания топлива источниками теплоснабжения производится в соответствии с "Методическими рекомендациями по разработке проекта нормативов предельного размещения отходов для теплоэлектростанций, теплоцентралей, промышленных и отопительных котельных".

Зола от сжигания мазута
Согласно "Методическим рекомендациям по разработке проекта нормативов предельного размещения отходов для теплоэлектростанций, теплоцентралей, промышленных и отопительных котельных" количество мазутной золы, отлагающейся на поверхностях нагрева котлов при сжигании мазута, периодически вымываемой водой в бак-нейтрализатор, Мз, т/год, определяется по формуле:

m3 = 10~6-gV2O5-b-^3,

где:

GV205- содержание пентаоксида ванадия в мазуте, GV2O5= 200 г/т;

B - расход мазута, т/год;

рз - коэффициент оседания пентаоксида ванадия на поверхностях нагрева, рз - 0,05.

Количество сажи, отлагающейся на поверхностях нагрева при сжигании мазута, определяется по формуле:

𝑀с=0,01∙В∙𝑞∙0,02∙𝑄/32680,

где:

q - потери тепла следствие химической неполноты сгорания топлива, q = 2 %;

Q - низшая теплота сгорания, кДж/кг;

32680 кДж/кг - теплота сгорания условного топлива.

Количество образования золы от сжигания мазута определяется по формуле:

М = Мз + Мс

Результаты расчета количества образования отхода "зола от сжигания мазута", приведен в таблице 28.

Таблица 28. Количества образования отхода "зола от сжигания мазута"

	№ п/п
	Наименование источника теплоснабжения
	Расход топлива (мазут), т/год
	Мз
	Мс
	М

	Ед. изм.
	-
	т/год
	т/год
	т/год
	т/год

	1
	Котельные на мазуте отсутствуют
	-
	-
	-
	-


Шлак каменноугольный

Согласно "Методическим рекомендациям по разработке проекта нормативов предельного размещения отходов для теплоэлектростанций, теплоцентралей, промышленных и отопительных котельных" количество образования шлака каменноугольный, М, т/год, определяется по формуле

М = 0,01 • В • Др - Мз

где:

В - расход каменного угля;

Др - зольность угля;

Мз определяется по формуле:

Мз = 0,01 • В • (а • Др- к/4 • Q/32680)

где:

а - доля уноса золы из топки, а = 0,1;

q4 - потери тепла вследствие механической неполноты сгорания топлива, q4=0,02;

Q - низшая теплота сгорания, кДж/кг;

32680 кДж/кг - теплота сгорания условного топлива.

Результаты расчета количества образования отхода "шлак каменноугольный", приведен в таблице 29.

Таблица 29. Количества образования отхода "шлак каменноугольный"

	№ п/п
	Наименование источника теплоснабжения
	Расход топлива (каменный уголь), т/год
	Nз
	М

	Ед. изм.
	-
	т/год
	т/год
	т/год

	1
	Котельные на каменном угле отсутствуют
	-
	-
	-


Основными рекомендованными мероприятиями по снижению объема (массы) выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, сбросов вредных (загрязняющих) веществ на водосборные площади, в поверхностные и подземные водные объекты, и минимизации воздействий на окружающую среду от размещения отходов производства являются:

· перевод котельных на вид топлива - природный газ;

· внедрение систем рециркуляции дымовых газов для снижения выбросов оксидов азота;

· применение электрофильтров, циклонов, скрубберов и адсорбционных фильтров для улавливания и удаления твердых частиц, оксидов серы и азота из дымовых газов;

· улучшение теплоизоляции котельных для уменьшения расхода топлива.

В соответствии с мероприятиями, представленными в Книге 12. Главе 12, прогнозируемые количества образования отхода «зола от сжигания мазута» и «Шлак каменноугольный» источниками теплоснабжения на перспективу представлены в таблице 30 и 31.

Таблица 30. Прогнозируемые количества образования отхода «зола от сжигания мазута»
	№ п/п
	Наименование источника теплоснабжения
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	Ед. изм.
	-
	т/год
	т/год
	т/год
	т/год
	т/год
	т/год
	т/год
	т/год
	т/год
	т/год
	т/год

	1
	Котельные на мазуте отсутствуют
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 31. Прогнозируемые количества образования отхода «Шлак каменноугольный»

	№ п/п
	Наименование источника теплоснабжения
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	Ед. изм.
	-
	т/год
	т/год
	т/год
	т/год
	т/год
	т/год
	т/год
	т/год
	т/год
	т/год
	т/год

	1
	Котельные на каменном угле отсутствуют
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


16.6. Предложения по величине необходимых инвестиций для снижения выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, сброса вредных (загрязняющих) веществ на водосборные площади, в поверхностные и подземные водные объекты, минимизации воздействий на окружающую среду от размещения отходов производства
Подробные данные о предложениях по величине необходимых инвестиций для снижения выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, сброса вредных (загрязняющих) веществ на водосборные площади, в поверхностные и подземные водные объекты, минимизации воздействий на окружающую среду от размещения отходов производства представлены в Главе 7 Обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения.








